## _REKAPITULACIJA_
SKUPNA REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJ OBJEKTA
št. | OPIS | CENA
1 | SVETILKE SPLOŠNE IN SVETILKE ZASILNE RAZSVETLJAVE OBJEKTA | 0
2 | VODOVNI IN CEVNI MATERIAL | 0
3 | INSTALACIJSKA OPREMA | 0
4 | ELEKTRIČNE RAZDELILNE OMARE OBJEKTA | 0
5 | ŠIBKOTOČNE INSTALACIJE | 0
6 | STRELOVOD IN OZEMLJITVE | 0
10 | Izdelava predpisanih poročil o pregledu, preizkusu in meritvah električnih inštalacij in opreme (impedance okvarnih zank, prehodne upornosti ozemljitev, neprekinjenosti zaščitnih vodnikov, izolacijske upornosti, varnostna razsvetljava) (ocenjeno)
VREDNOST SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
DDV 22 %: |  | 0
VREDNOST SKUPAJ Z DDV: |  | 0

## 1
1. RAZSVETLJAVA, ZASILNA RAZSVETLJAVA (dobava in montaža)
| 1. RAZSVETLJAVA, ZASILNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Vse svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo, ožičene, opremljene s svetlobnim virom (FC sijalka, varčna sijalka oz. LED diode - vgradnja halogenih sijalk ni dovoljena), pritrjene in priklopljene. Vse vgradne stropne in stenske svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo za montažo v strop oz. steno. Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. ZA VSE LUČI VELJA, DA SE PRED NABAVO IN PRED MONTAŽO TIP USKLADI S PROJEKTANTOM OZ. ARHITEKTOM.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE:
1 | Samo priklop viseče svetilke izdelane iz vojašče čelade, kompletno z dozo in pritrdilnim materialom in priborom | kos | 1 |  | 0
2 | Vgradna stropna svetilka , kompletno s pripadajočim pritrdilnim priborom in materialom. - Barva svetlobe 3000 K Podobno kot : INTRA NITOR | kos | 28 |  | 0
3 | Vgradna stropna svetilka , kompletno s pripadajočim pritrdilnim priborom in materialom. - Barva svetlobe 3000 K Podobno kot : INTRA NITOR | kos | 3 |  | 0
4 | Reflektorska tračnica l=2m, montirana na strop, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom. Tračnica mora omogočati montažo 10 x reflektor. BELE BARVE | kos | 5 |  | 0
5 | Reflektorska tračnica l=2m, montirana na strop, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom. Tračnica mora omogočati montažo 10 x reflektor. ČRNE BARVE | kos | 1 |  | 0
6 | Ozkosnopni LED reflektor 5W za montažo na tokovno tračnico, komplet BELE BARVE | kos | 50 |  | 0
7 | Ozkosnopni LED reflektor 5W za montažo na tokovno tračnico, komplet ČRNE BARVE | kos | 10 |  | 0
8 | Nadgradna svetilka , kompletno s pripadajočim pritrdilnim priborom in materialom. - Barva svetlobe 3000 K Podobno kot : Lineled | kos | 1 |  | 0
9 | Nadgradna zunanja stenska svetilka v zaščiti IP 55 , kompletno s pripadajočim pritrdilnim priborom in materialom. - Podobno kot : PO IZBIRI ARHITEKTA | kos | 8 |  | 0
10 | Nadgradna stenska svetilka nad umivalnikom | kos | 3 |  | 0
11 | Nadgradna stropna svetilka za montažo v sanitarnih prostorih Podobno kot : INTRA ETEA | kos | 16 |  | 0
SVETILKE ZASILNE RAZSVETLJAVE :
12 | Vgradna svetilka zasilne razsvetljave, z enourno avtonomijo, z ohišjem iz bele umetne mase - IP40 (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet spuščanje v pogon) Na izhodih in smereh izhoda, se po požarni študiji na svetilko vgradi piktograme, komplet. | kos | 3 | 0 | 0
13 | Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave, z enourno avtonomijo, z ohišjem iz bele umetne mase - IP40 (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet spuščanje v pogon) Na izhodih in smereh izhoda, se po požarni študiji na svetilko vgradi piktograme, komplet. | kos | 4 |  | 0
14 | Baterijski modul varnostne razsvetljave za vgradnjo v svetilko splošne razsvetljave, (NITOR) z enourno avtonomijo, (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, komplet spuščanje v pogon) | kos | 16 |  | 0
15 | Piktogramom bežanje - oznaka smeri izhoda z notranjo osvetlitvijo, z avtonomijo 1h, pritrjen na strop | kos | 8 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material |  | 2% | 0 | 0

## 2
2. VODOVNI IN CEVNI MATERIAL (dobava in montaža)
| 2. VODOVNI IN CEVNI MATERIAL SKUPAJ : |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in polaganje kabla, položenega delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom v PN cevi, delno po kabelski polici, delno v kabelskem jašku, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskem kanalu, komplet s kabelskimi čevlji
| NYM-J 2x1,5 mm2 | m | 600 |  | 0
| NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 1760 |  | 0
| NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 1640 |  | 0
| NYM-J 3x6 mm2 | m | 32 |  | 0
| NYM-J 5x10 mm2 | m | 6 |  | 0
2 | Dobava in polaganje instalacijskih rebrastih samougasne gibljive (RFS) cevi cevi, polaganje direktno v ploščo oziroma opaže pred betoniranjem, podometno v stene ter strop, komplet s pritrdilnim materialom, uvodnicami ter podometnimi razvodnicami raznih dimenzij:
| prazna I.C. cev 16mm | m | 1220 |  | 0
| prazna I.C. cev 23mm | m | 1890 |  | 0
| prazna I.C. cev 29mm | m | 40 |  | 0
| PN cev 16mm na pripone s plastičnimi vložki | m | 16 |  | 0
| PN cev 23mm na pripone s plastičnimi vložki | m | 12 |  | 0
3 | Nadometna/podometna plastična razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom raznih dimenzij:
| Razvodne doze N/O | kos | 64 |  | 0
| Razvodna doza DPN 80 IP55 | kos | 62 |  | 0
| Razvodna doza DPN 150 | kos | 26 |  | 0
| Razvodne fi 80 | kos | 350 |  | 0
| Univerzalne | kos | 42 |  | 0
4 | Dobava in montaža PK polic iz perforirane INOX pločevine komplet z obešalnim priborom, komplet s stropnimi nosilci in spojnimi komadi - energetika
| PK50x50x2mm | m | 16 |  | 0
| PK100x50x2mm | m | 5 |  | 0
| PK200x50x2mm | m | 2 |  | 0
5 | Izdelava prebojev v AB zidu oz. plošči ter požarna zatesnitev vseh prebojev - komplet: | kpl | 3 |  | 0
6 | Gradbena pomoč izdelava raznih manjših gradbenih del: izdelava-dolbljenje utorov v zidove dimenzij 50x40 mm, izdelava-dolbljenje utorov v betonske zidove dimenzij 30x40 mm, vrtanje lukenj v betonske plošče in opečnate zidove (debeline cca 20 cm) do premera 32 mm | ur | 10 |  | 0
7 | Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z osnovno in končno barvo | kg | 6 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material |  | 4% | 0 | 0

## 3
3. INSTALACIJSKI MATERIAL (dobava in montaža)
| 3. INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Sestavni instalacijski material in elementi, morajo biti ustreznega proizvajalca – Schneider, ABB, VIMAR,...
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Instalacijska dekorativna vgradna stikala, 250V, 10A, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji stopnja zaščite IP44, komplet:
| - stikalo navadno | kos | 11 |  | 0
| - stikalo menjalno | kos | 24 |  | 0
2 | Pasivni IR senzor gibanja in fotocelica 230 V, 10 A za vklop razsvetljave glede na prisotnost (zunanji IP65): - stenski nadgradni PIR senzor gibanja 180 x 360° | kos | 8 |  | 0
3 | Pasivni IR senzor gibanja in fotocelica 230 V, 10 A za vklop razsvetljave glede na prisotnost (notranji): - stenski . stropninadgradni PIR senzor gibanja 180 x 360° | kos | 0 |  | 0
4 | Podometna enojna enofazna vtičnica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji | kos | 10 |  | 0
5 | Podometna dvojna enofazna vtičnica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji | kos | 16 |  | 0
6 | Podometna enofazna vtičnica z zaščitnim pokrovom, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji izvedena v stopnji zaščite IP44 | kos | 0 |  | 0
7 | Stalni podometni priključek 230V,16A, komplet z izdelavo pripadajočega izvoda s fleksi kablom preseka do 3x2,5mm2 povprečne dolžine 2 m | kos | 10 |  | 0
8 | Priklop hidroforne postaje, po navodilih in zahtevah dobavitelja opreme. | kos | 1 |  | 0
9 | Izvedba demontaže obstoječe električne inštalacije in odvoz materiala v deponijo, vključno s plačilom komunalne takse. Delo + komunalna taksa + prevozi | ur | 16 |  | 0
10 | Energetski priklop scenskih efektov (backlight panojev, krmilnikov osvetljevanja makete in panojev, laserskega efekta in drugih elementov oz. naprav). | kos | 17 |  | 0
11 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kpl | 21 |  | 0
12 | Priključitev sistema prezračevanja (napa) na inštalacijo, po navodilih dobavitelja opreme vključno z izdelavo delavniških risb | kos | 1 |  | 0
13 | Priključitev antenskega sistema obstiječega (napa) na inštalacijo, po navodilih dobavitelja opreme vključno z izdelavo delavniških risb | kos | 1 |  | 0
14 | Priključitev elementov strojnih inštalacij - split sistem (ena zunanja enota, tri notranje) | kos | 1 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material |  | 4% | 0 | 0

## 4
4. RAZDELILNE OMARE OBJEKTA (dobava in montaža)
| 4. RAZDELILNE OMARE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Sestavni elementi omare, stikala, varovalke in ostala oprema, morajo biti ustreznega proizvajalca – Schneider, ABB,.. Dobava in montaža razdelilnih omar, komplet z vso pripadajočo opremo, povezavami in priklopi , ter postavljanjem na v tlorisih določeno mesto. Omare so izdelane iz jeklene pločevine d=2mm, osnovno in dekorativno opleskana, (nadometne in podometne izvedbe). Dimenzijsko je treba razdelilce uskladiti z vgrajeno opremo in prilagoditi vgradnji v dvižnih jaških. Vsi prostostoječi razdelilci imajo podstavek višine 10 cm. Vsaka razdelilna omara mora zagotavljati 20% rezervo!
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
0.1 | R MERILNO MESTO
1 | Merilno mesto je obstoječe in se ne tangira. Izvede se Ureditev obstoječega merilnega mesta, ob obstoječem trifaznem števcu se dogradi nov enofazni enotarifni števec in 1x varovalno podnožje PP100/3/20 ter 1x podnožje PP100/1/25. Komplet z materialom in vsemi potrebnimi deli | kos | 1
0.1 | SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
0.2 | RAZDELILEC MUZEJA - (R-m) :
1 | Plastična vgradna omara objekta v izvedbi, z možnostjo vstavitve cilindrične ključavnice vzdrževalcev, Omara pobarvana v RAL po izbiri arhitekta , vgrajena, komlet z vsem potrebnim montažnim in spojnim materialom | kos | 1
2 | Štiripolno bremensko glavno stikalo 3x40A, komplet | kos | 1
3 | Stikalo na diferenčni tok - FID 40/0,03 A | kos | 1
4 | Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | kos | 4
5 | Enopolno preizskusno stikalo zasilne razsvetljave 16A za montažo na letev | kos | 1
6 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 10 A | kos | 10
7 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 16 A | kos | 20
8 | Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1
9 | Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1
10 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1
11 | Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1
0.2 | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
0.3 | RAZDELILEC PLANINSKO DRUŠTVO:
1 | Plastična vgradna omara z vrati, z možnostjo vstavitve cilindrične ključavnice vzdrževalcev, Omara pobarvana v RAL po izbiri arhitekta , vgrajena , komlet z vsem potrebnim montažnim in spojnim materialom | kos | 1
2 | Enopolno bremensko glavno stikalo 1x40A, komplet | kos | 1
3 | Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | kos | 2
4 | Enopolno preizskusno stikalo zasilne razsvetljave 16A za montažo na letev | kos | 1
5 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 10 A | kos | 5
6 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 16 A | kos | 11
7 | Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1
8 | Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1
9 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1
10 | Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1
11 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1
0.3 | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material |  | 2% | 0 | 0

## 5
5. ŠIBKOTOČNA INSTALACIJA - GSO, TK, TV, OZVOČENJE (dobava in montaža)
| 5. GSO SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Meritve (permanent link) z garancijo principala za vso mrežno opremo! Vgrajena mrežna pasivna oprema naj se predhodno vskladi s projektantom, nadzorom in investitorjem! (oprema naj bo kot naprimer: R&M, Brand Rex,...)
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | TK DOVOD
1 | Dobava in montaža TK kabla TK59 od TKO omare objekta, do IT omarice in zaključevanje, komplet z vsem potrebnim veznim, spojnim materialom in spuščanjem v pogon | m | 10 |  | 0
2 | Patch kabel UTP, Cat.6A za povezavo med paneli (l=0,5m) | kos | 10 |  | 0
3 | Dobava in montaža aktivnega stikala 24-portnega in zaključevanje kabla CAT.6A - komplet, z meritvami UTP kablov | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža patch panela 24 port oz ustreznega za dobavljeno omarico | kos | 2 |  | 0
5 | Montaža, priklopi in spuščanje v pogon opreme komplet z vsem potrebnim veznim, spojnim materialom | kpl | 1 |  | 0
1 | SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | GSO OMARA
1 | Stenska RACK omara 24 U | kos | 1 |  | 0
2 | Priklopni panel 19", 24 portni, 1U, Cat.6 | kos | 4 |  | 0
3 | Priklopni panel z vtičnicami 230 V | kos | 1 |  | 0
4 | Montažna polica | kos | 2 |  | 0
5 | Montaža in zaključevanje PATCH panelov CAT.6 - komplet, meritve (permanent link) z garancijo principala za omrežno opremo | kpl | 4 |  | 0
6 | Patch kabel UTP, Cat.6 za povezavo med paneli (l=1m) - RDEČ | kos | 25 |  | 0
7 | Patch kabel UTP, Cat.6 za povezavo med paneli (l=1m) - MODER | kos | 15 |  | 0
8 | Organizator preklopnih kablov 19", 1U | kos | 4 |  | 0
9 | Sistem komplet dobavljen, vgrajen, priklopljen in spuščen v pogon z vsemi preizkusi in atesti. | kpl | 1 |  | 0
2 | SKUPAJ: |  |  |  | 0
4 | UTP RAZVOD:
1 | Dvojna podatkovna RJ45 vtičnica Cat.6A za vgradnjo v zidl, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki ustrezajo vgrajenim 230 V vtičnicam, po navodilih investitorja, po standardu TIA-568B, označevanje in meritve po standardu ter certifikat, komplet | kos | 14 |  | 0
2 | Dvojna podatkovna RJ45 vtičnica Cat.6A za vgradnjo v parapetni steno, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki ustrezajo vgrajenim 230 V vtičnicam, po navodilih investitorja, po standardu TIA-568B, označevanje in meritve po standardu ter certifikat, komplet | kos | 4 |  | 0
3 | Enojna podatkovna RJ45 vtičnica Cat.6A za vgradnjo v parapetni steno, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki ustrezajo vgrajenim 230 V vtičnicam, po navodilih investitorja, po standardu TIA-568B, označevanje in meritve po standardu ter certifikat, komplet | kos | 14 |  | 0
4 | WIFi dostopna točka montirana v spuščenem stropu (router) | kos | 1 |  | 0
5 | Instalacijski komunikacijski kabel dobavljen in položen na pripravljene trase, pretežno na kabelske police ali v instalacijske cevi - S-FTP Cat.6A, komplet dobava in montaža. Kabel se priklopi na obstoječe prosto mesto na obstoječem patch panelu | m | 1170 |  | 0
6 | Instalacijska plastična gibljiva cev za montažo v, omet ali montažne stene, dimenzij:
| - fleksi cev fi=23 mm | m | 660 |  | 0
4 | SKUPAJ: |  |  |  | 0
5 | TV - RAZVOD:
1 | Komplet dobava in vgradnja 2 vejnega UBB delilnik (5-2150MHz) v GSO omari, ter spuščanje v pogon | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in polaganje koaksialnega kabla 11mm LSZH 11dB/800MHz klase A | m | 45 |  | 0
3 | Dobava in polaganje koaksialnega kabla 7mm LSZH 17dB/800MHz klase A | m | 20 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja F priključka za krimp. Za Koaks.7 | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja F priključka za krimp. Za Koaks.11 | kos | 3 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja TV stenske vtičnice, IEC/IEC | kos | 2 |  | 0
| - fleksi cev fi=16 mm | m | 80 |  | 0
5 | SKUPAJ: |  |  |  | 0
6 | OZVOČENJE:
1 | Sistem ozvočenja, ko omogoča hkratno predvajanje sedem (7) različnih zvočnih ozadji v različnih prostorih: ( zvoki narave, zvoki bitke, zvoki ječanja ranjencev, zvoki dežja... Ojačevalna naprava za sistem razvoda 110 V, komplet z vsemi potrebnimi komponentami, dobavljena in spuščena v pogon - komplet z omarico in vesm potrebnim veznim in spojnim materialom in spuščanjem v pogon | kpl | 1 |  | 0
2 | Vgradni zvočnik srednje in visokotonski za vgradnjo v spuščen strop | kos | 12 | 0 | 0
3 | Subwoofer | kos | 1 |  | 0
4 | Kabli NPI 2x1,5 | m | 96 |  | 0
5 | Montaža naprave in opreme komplet z vsem potrebnim veznim in spojnim materialom in spuščanjem v pogon | kpl | 1 |  | 0
6 | SKUPAJ: |  |  |  | 0
0.1 | Funkcionalni preizkus, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material |  | 4% | 0 | 0
7 | SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 6
6. OZEMLJITVE OBJEKTA IN STRELOVOD (dobava in montaža)
| 6. OZEMLJITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: OBSTOJEČ OBJEKT IMA STRELOVODNO NAPRAVO, KI JO JE POTREBNO UREDITI. Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in montaža - pocinkani jekleni valjanec FeZn 25x4 mm priklop na obstoječe temeljsko ozemljilo položen v izkopan jarek ob objektu, oztemeljev objekta, vključno z izvedbo varjenih spojev na stičiščih FeZn trakov in armaturo ter izvodi in korozijsko zaščitenimi vari na konstrukcije opreme | m | 20 |  | 0
2 | Izkop in zasip jarka za valjanec 0,4x0,6 m globine | m | 0 |  | 0
3 | Dobava in montaža - Križna sponka za spoj dveh valjancev FeZn 25x4 mm v zemlji | kos | 4 |  | 0
4 | Dobava in montaža - pocinkani jekleni valjanec FeZn 20x3 mm kot odvodni vod , vključno z izvedbo varjenih spojev na stičiščih FeZn trakov in armaturo ter izvodi in korozijsko zaščitenimi vari na konstrukcije opreme | m | 10 |  | 0
5 | Merilna sponka na steni objekta je obstoječa. Ureditev merilne sponke, komplet z novo priključno dozo in novo križno sponko, ter ureditev fasade po zahtevah arhitekta | kos | 4 |  | 0
6 | Izdelava izvoda za ozemljitev kovinske opreme, ki ne pripada električni inštalaciji (okvirji,...), izvod izveden z rumeno/zeleno žico H07V-F 16mm2, komplet z izvedbo spoja preko kabelskega čevlja in ustrezne sponke oz. objemke na opremi | kos | 6 |  | 0
7 | Doza za glavno izenačenje potencialov, tipska, dimenzij 300x180 mm, z vgrajeno zbiralko za 10 priključkov izvedenih z zvijavo žico zaključeno s kabelskimi čevlji preseka do 16 mm2 | kos | 1 |  | 0
8 | Doza za dodatno izenačenje potencialov, tipska, dimenzij 300x180 mm, z vgrajeno zbiralko za 10 priključkov izvedenih z zvijavo žico zaključeno s kabelskimi čevlji preseka do 16 mm3 | kos | 3 |  | 0
9 | Butimenski premaz | kg | 1 |  | 0
10 | Instalacijski mnogožični vodnik rumeno zelene barve H07V-R za izdelavo dodatnih izenač. potencialov, ozemljitev opreme, položen med kovinskimi masami in zbirnim vodom za izenačitev potenciala zaključen s stisljivim tulcem oz. kabelskim čevljem
11 | - H05V-R 10 mm2 | m | 10 |  | 0
12 | - H05V-R 16 mm2 | m | 10 |  | 0
0.1 | Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela, transportni in manipulativni stroški, meritve, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material |  | 2% | 0 | 0