## ponudba
VODOVOD ERJAVČEVA NL DN300
I. | VODOVOD DN 300
SKUPNA REKAPITULACIJA VODOVOD
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
5. | NEPREDVIDENA DELA - 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | VODOVODNI PRIKLJUČKI
SKUPNA REKAPITULACIJA VODOVOD
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
5. | NEPREDVIDENA DELA - 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
I. | VODOVOD DN 300
1. PREDDELA - VODOVOD
Zap. št. | Opis del | enota | količina | centa/enoto | znesek
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem | m' | 190 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov | kos | 12 |  | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, plinovod, namakalni vod, elektrika, TK vod in meteorna kanalizacija. | kos | 1 |  | 0
4. | Obveščanje pristojnih soglasodajalcev obstoječih vodov GJI, ki so dali soglasje na PGD skupaj z njihovim nadzorom gradnje obračunanim po dejaskih porabljenih urah (cca 8 režijskih ur po soglasodajlacu). | kpl | 10 |  | 0
5. | Rezkanje asfaltnega skupne debeline do 18 cm komplet z vsemi prenosi, prevozi in pomožnimi deli ter odvozom odpadnega materiala na deponijo oddaljeno do 10 km. | m2 | 439 |  | 0
6. | Rušenje cestnih robnikov, komplet z odvozom na krajevno deponijo oddaljeno do 10 km. | m' | 50 |  | 0
7. | Rušenje obstoječega tlakovanega pločnika skupaj s skladiščenjem tlakovcev na začasni deponiji ter komplet z vsemi prenosi, prevozi in pomožnimi deli ter odvozom odpadnega materiala na deponijo oddaljeno do 10 km. | m2 | 4 |  | 0
8. | Rušenje obstoječega jeklo DN200, komplet odvozomm odpadnega materiala na deponijo oddaljeno do 10 km. | m' | 150 |  | 0
9. | Izdelava varnostnega načrta in koordinacija varstva pri delu. | kpl | 1 |  | 0
10. | Priprava in organizacija gradbišča v skladu z Uredbo, Zavarovanje prometa med gradnjo z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za prešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
| PREDELA SKUPAJ = |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA - VODOVOD
Zap. št. | Opis del | enota | količina |  | znesek
1. | Strojni izkop jarkov širine do 2,5 m, globine do 2,6 m, v terenu IV. Ktg z naklon brežin 75° komplet z odlaganjem materiala za ponovno vgradnjo 1,0 m od roba izkopa oziroma na gradbiščni deponiji, skupaj z vsemi prevozi in prenosi. | m3 | 580.7158 |  | 0
2. | Strojni izkop jarkov za revizijske jaške, v terenu IV. ktg, globine do 3 m z naklon brežin 75° komplet z odlaganjem materiala za ponovno vgradnjo 1,0 m od roba izkopa oziroma na gradbiščni deponiji, skupaj z vsemi prevozi in prenosi. | m3 | 81.4848 |  | 0
3. | Ročni izkop zemljine IV. ktg. na mestih križanjih z obstoječo komunalno infrastrukturo komplet z odlaganjem materiala za ponovno vgradnjo 1,0 m od roba izkopa oziroma na gradbiščni deponiji, skupaj z vsemi prevozi in prenosi. | m3 | 72.6725 |  | 0
4. | Planiranje dna gradbenega jarka vodovoda s točnostjo +/-3cm s komprimiranjem do Eu=40N/mm2 | m2 | 183 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja drobljenca 0-4 mm za posteljico in obsip vodovodnih cevi, do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do EU>23 MN/m2. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. | m3 | 110.4987 |  | 0
6. | Dobava in zasip jarka vodovoda z tamponskim drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zgoščenosti 98% po standardnem Prokterjevem postopku oziroma do EV2>80 MN/m2. | m3 | 381.091 |  | 0
7. | Zasip jarka vodovoda in gradbene jame revizijskih jaškov z materialom od izkopa ter komprimiranje v plasteh po 20 cm do zgoščenosti 95 % po standardnem Prokterjevem postopku oziroma do EV2>60 MN/m2. | m3 | 58.6345 |  | 0
8. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala pri izkopu vodovodnega jarka na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, vključno z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 701.4735 |  | 0
9. | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca iz kamnine 0/32mm za izdelavo kamnite grede debeline do 35 cm skupaj z utrjevanjem do zgoščenosti >=98 % MMP oziroma do EV2>80 MN/m2. | m3 | 153.65 |  | 0
10. | Priprava podlage za asfaltiranje skupaj, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2 cm ter komplet z odstranitvijo in odvozom odvečnega materiala na deponijo v oddaljenosti10 km. | m2 | 439 |  | 0
11. | Obojestransko frezanje obrambnozapornega plasti obstoječega asfalta debeline do 4 cm v pasu 2 x 0,25 m za stik z novim asfaltom, komplet z nalaganjem in odvozom odvečnega materiala na krajevno deponijo do 10 km ter plačilom takse. | m2 | 650 |  | 0
12. | Čiščenje in pobrizg obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 211 |  | 0
13. | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 v debelini 9 cm - AC 22 base B50/70 A3 komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (vgradnja za fazo posedanja) | m2 | 439 |  | 0
14. | Dobava in vgrajevanje vezane obrambnozaporne plasti bituminiziranega betona (BB 8) iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm - AC 8 surf B50/70 A3, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 650 |  | 0
15. | Črpanje vode iz gradbene jame med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času). | ur | 30 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA - vodovod - SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba:
V popisu je pri izkopih upoštevana prostornina zemljine v raščenem stanju pri zasipih pa prostornina materiala v vgrajenem stanju. V ponudbi je potrebno upoštevati dobavo in montažo navedene opreme in materiala ter smiselno ponuditi celoto, ki je potrebna za funkcionalno delovanje objekta. Punudnik mora ponuditi gradbene proizvode, ki daje enake ali boljše tehnične karakteristike od zgoraj navedenih, podkrepljeno izjavami o skladnosti oziroma pripadajočo tehnično dokumentacijo.
3. GRADBENA DELA
Zap. št. | Opis del | enota | količina | centa/enoto | znesek
1. | Izdevava preboja skozi steno AB jaška debeline do 0,25m, komplet z odvozom viška materiala na krajevno deponijo . Po končani montaži fazonov, obbetoniranje in zatesnitev prebojev komplet s sanacijsko malto.
| preboj dim 50x50 cm | kos | 3 |  | 0
| preboj dim 30x30 cm | kos | 1 |  | 0
2. | Izdelava vodotesnega AB revizijskega jaška (sistem bela kad, debelina AB sten do 25 cm ) iz betona C25/30, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armaturo, betonom), z izdelavo podložnega betona C15/12 debeline 15 cm, poglobitvijo za črpanje dim 40x40x40 cm komplet s PVC rešetko 45x45cm, zatesnitvijo delovnih stikov AB sten in prebojev cevi s tesnilnim trakom iz betonita in kavčuka.
| Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine 60x60cm s protihrupnim in vodotesnim vložkom, izvedba za privijačenje, nosilnosti 400 kN z napisom VODOVOD komplet z AB vencem pokrova. Dobava in montaža vstopnih lestev iz nerjavečega jekla (INOX) dolžine do 250cm z izvlekom dolžine 80cm, protizdrsne nastopne prečke. Notranje dimenzije jaška 350x220x170 cm. | kos | 1 |  | 0
3. | Odstranitev obstoječega LŽ pokrova dim. 60x60 cm, komplet z odvozom na krajevno deponijo. Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine 60x60cm s protihrupnim in vodotesnim vložkom, izvedba za privijačenje, nosilnosti 400 kN z napisom VODOVOD komplet z AB vencem pokrova. | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža vstopnih lestev iz nerjavečega jekla (INOX) dolžine do 200cm z izvlekom dolžine 80cm, protizdrsne nastopne prečke. | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža vstopnih lestev iz nerjavečega jekla (INOX) dolžine do 200cm z izvlekom dolžine 80cm, protizdrsne nastopne prečke. | kos | 1 |  | 0
6. | Izdelava betonskih sidrnih blokov MB25, komplet z opažanjem in sidranjem vodovoda. | kos | 2 |  | 0
7. | Obbetoniranje okrogle cestne kape za zasune z namestitvijo vgradne garniture, komplet z vsem potrebnim grad.materialom. | kos | 3 |  | 0
8. | Izdelava podstavkov za montažo cevnih podpor v revizijskih jaških skupaj z opažanjem, vgradnjo betona C25/30 ter vsemi prenosi in prevozi ter pomožnimi deli in materialom.
| BxLxH= 20x20x30 cm | kpl | 4 |  | 0
| BxLxH= 20x20x50 cm | kpl | 5 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | enota | količina | centa/enoto | znesek
1. | Ponovna vgradnja med gradnjo demontiranih: mejnih kamnov (po izmerah geodeta), prometnih znakov, talne prometne signalizacije ipd. | pavšal | 1 |  | 0
2. | Čiščenje terena in odvodz materiala na deponijo do 10 km. | m2 | 450 |  | 0
3. | Izdelava katastra komunalnih naprav - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav (dva izvoda) + CD, po navodilih upravljavca. | m' | 185 |  | 0
4. | Izdelava PID projektne dokumentacije (4 izvodov) + CD. | kpl | 1 |  | 0
5. | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih vodov obračun po dejanskih stroških | ur | 20 |  | 0
6. | Projektantski nadzor. | ur | 20 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ = |  |  |  | 0
II. | VODOVODNI PRIKLJUČKI
1. PREDDELA - PRIKLJUČKI
Zap. št. | Opis del | enota | količina | centa/enoto | znesek
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem | m' | 40 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov | kos | 4 |  | 0
3. | Rušenje cestnih robnikov, komplet z odvozom na krajevno deponijo oddaljeno do 10 km. | m' | 50 |  | 0
4. | Rušenje obstoječega tlakovanega pločnika skupaj s skladiščenjem tlakovcev na začasni deponiji ter komplet z vsemi prenosi, prevozi in pomožnimi deli ter odvozom odpadnega materiala na deponijo oddaljeno do 10 km. | m2 | 10 |  | 0
5. | Rušenje asfalta skupne deb. 4 cm, komplet z odvozom na krajevno deponijo. | m2 | 20 |  | 0
| PREDELA - PRIKLJUČKI SKUPAJ = |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA - PRIKLJUČKI
Zap. št. | Opis del | enota | količina | centa/enoto | znesek
1. | Strojni izkop jarkov za priključke širine do 2,5 m, globine do 2,6 m, v terenu IV. Ktg z naklon brežin 75° komplet z odlaganjem materiala za ponovno vgradnjo 1,0 m od roba izkopa oziroma na gradbiščni deponiji, skupaj z vsemi prevozi in prenosi. | m3 | 20.3106 |  | 0
2. | Ročni izkop zemljine IV. ktg. Za priključke, na mestih križanjih z obstoječo komunalno infrastrukturo komplet z odlaganjem materiala za ponovno vgradnjo 1,0 m od roba izkopa oziroma na gradbiščni deponiji, skupaj z vsemi prevozi in prenosi. | m3 | 2.2567 |  | 0
3. | Planiranje dna gradbenega jarka vodovodnega priključka s točnostjo +/-3cm s komprimiranjem do Eu=40N/mm2 | m2 | 18 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja drobljenca 0-4 mm za posteljico in obsip priključkov, do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do EU>23 MN/m2. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. | m3 | 8.4896 |  | 0
5. | Dobava in zasip jarka vodovodnih priključkov z tamponskim drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zgoščenosti 98% po standardnem Prokterjevem postopku oziroma do EV2>80 MN/m2. | m3 | 4.9272 |  | 0
6. | Zasip jarka vodovodnih priključkov z materialom od izkopa ter komprimiranje v plasteh po 20 cm do zgoščenosti 95 % po standardnem Prokterjevem postopku oziroma do EV2>60 MN/m2. | m3 | 9.1505 |  | 0
7. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala pri izkopu jarka za vodovodne priključke, na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, vključno z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 13.4168 |  | 0
8. | Izdelava obrabno zaporne plasti bituminiziranega betona AC 8 surf B70/100 A5 v debelini 4cm (asfalt pločnika) | m2 | 20 |  | 0
9. | Planiranje terena po končani gradnji | m2 | 80 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA - PRIKLJUČKI - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. GRADBENO DELA - PRIKLJUČKI
Zap. št. | Opis del | enota | količina | centa/enoto | znesek
1. | Izdevava preboja skozi steno AB jaška debeline do 0,25m, komplet z odvozom viška materiala na krajevno deponijo . Po končani montaži fazonov, obbetoniranje in zatesnitev prebojev komplet s sanacijsko malto.
| preboj dim 30x30 cm | kos | 1 |  | 0
2. | Izdelava betonskih sidrnih blokov MB25, komplet z opažanjem in sidranjem vodovoda. | kos | 2 |  | 0
3. | Obbetoniranje okrogle cestne kape za zasune priključkov z namestitvijo vgradne garniture, komplet z vsem potrebnim grad.materialom. | kos | 2 |  | 0
4. | Dobava in gradnja cestnih robnikov 15/25 cm kopmlet z, pripravo in izravnavo podlage z natančnostjo +-1cm, izdelavo in vgradnjo podložnega betona C16/20 debeline do 15cm in obbetoniranjem ter vsemi pomožnimi deli in materialom. | m' | 25 |  | 0
5. | Dobava in gradnja vrtnih robnikov 8/20cm kopmlet z, pripravo in izravnavo podlage z natančnostjo +-1cm, izdelavo in vgradnjo podložnega betona C16/20 debeline do 15cm in obbetoniranjem ter vsemi pomožnimi deli in materialom. | m' | 25 |  | 0
6. | Vgradnja tlakovcev za povrnitev pločnika v prvotno stanje skupaj s prenosi in prevozi iz začasne deponije ter komplet z: dobavo, razgrinjajem, planiranjemin in utrjevanjem kamitega agregata 0-63 mm debeline 20 cm z natančnostjo +-2 cm, vgradnjo podložnega betona C12/15 komplet z vsemi pomožnimi deli in materialom. | m2 | 10 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0