## Rekapit Vročevod+Priključek
POPISA KOLIČIN MATERIALA IN OPREME
Objekt:
VROČEVOD PO ERJAVČEVI - PRIKLJUČEK ZA SREDNJO EKONOMSKO IN TRGOVSKO ŠOLO V NOVI GORICI
A. | VROČEVOD PO ERJAVČEVI
I. | GRADBENA DELA | cena brez DVD | cena z DVD
| 1. PREDDELA | 0 | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA | 0 | 0
| 3. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0 | 0
| 4. ZAKLJUČNA DELA | 0 | 0
I. | GRADBENA DELA SKUPAJ | 0 | 0
II. | MONTAŽNA DELA | 0 | 0
III. | OSTALA DELA | 0 | 0
IV. | NEPREDVIDENA DELA 10% OD (I. + II. + III.) | 0 | 0
| S K U P A J A (I. + II. + III. + IV) | 0 | 0
B. | PRIKLJUČEK ZA SREDNJO EKONOMSKO IN TRGOVSKO ŠOLO
V. | GRADBENA DELA | cena brez DVD | cena z DVD
| 1. PREDDELA | 0 | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA | 0 | 0
| 3. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0 | 0
| 4. ZAKLJUČNA DELA | 0 | 0
V. | GRADBENA DELA SKUPAJ | 0 | 0
VI. | MONTAŽNA DELA | 0 | 0
VII. | OSTALA DELA | 0 | 0
VIII. | NEPREDVIDENA DELA 10% OD (I. + II. + III.) | 0 | 0
| S K U P A J B (V. + VI. + VII. + VIII.) | 0 | 0
A+B | VROČEVOD PO ERJAVČEVI + PRIKLJUČEK ZA SREDNJO ŠOLO
|  | cena brez DVD | cena z DVD
I.+ V. | GRADBENA DELA | 0 | 0
II.+ VI. | MONTAŽNA DELA | 0 | 0
III.+ VII. | OSTALA DELA | 0 | 0
IV.+ VIII. | NEPREDVIDENA DELA | 0 | 0
| S K U P A J (A + B): | 0 | 0

## Vročevod po Erjavčevi
A. | VROČEVOD PO ERJAVČEVI
I. | GRADBENA DELA
1. PREDDELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto |  | znesek
1. | Zakoličba trase vročevoda z niveliranjem | m' | 178 |  |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov | kos | 11 |  |  | 0
0
3. | Zakoličba obstoječih vodov GJI pri križanja in približevanja z novim vročevodom (evidentirano 28). | kpl | 1 |  |  | 0
0
4. | Obveščanje pristojnih soglasodajalcev obstoječih vodov GJI, ki so dali soglasje na PGD skupaj z njihovim nadzorom gradnje obračunanim po dejaskih porabljenih urah (cca 8 režijskih ur po soglasodajlacu). | kpl | 10 |  |  | 0
0
5. | Rezkanje asfaltnega skupne debeline do 18 cm komplet z vsemi prenosi, prevozi in pomožnimi deli ter odvozom odpadnega materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s plačilom takse za odlaganje odpadkov. | m2 | 634 |  |  | 0
0
6. | Rušenje cestnih robnikov skupaj s skladiščenjem robnikov na začasni deponiji ter komplet z vsemi prenosi, prevozi in pomožnimi deli ter odvozom odpadnega materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s plačilom takse za odlaganje odpadkov. | m' | 16 |  |  | 0
0
7. | Rušenje obstoječega tlakovanega pločnika skupaj s skladiščenjem tlakovcev na začasni deponiji ter komplet z vsemi prenosi, prevozi in pomožnimi deli ter odvozom odpadnega materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s plačilom takse za odlaganje odpadkov. | m2 | 4 |  |  | 0
0
8. | Izdelava varnostnega načrta in koordinacija varstva pri delu. | kpl | 1 |  |  | 0
0
9. | Priprava in organizacija gradbišča v skladu z Uredbo, Zavarovanje prometa med gradnjo z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za prešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 |  |  | 0
0
10. | Izdelava geomehanskih meritev nosilnosti terena skupaj z izdelavo elaborata s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto |  | znesek
1. | Strojni izkop jarkov širine do 2,3 m, globine do 2,3 m, v terenu IV. Ktg z razpiranjem, naklon brežin 75° komplet z odlaganjem materiala za ponovno vgradnjo 1,0 m od roba izkopa oziroma na gradbiščni deponiji, skupaj z vsemi prevozi in prenosi. | m3 | 320 |  |  | 0
0
2. | Strojni izkop jarkov "široki izkop" v obbmočju spojev vročevoda širine do 2,8 m, globine do 2,5 m, v terenu IV. Ktg z razpiranjem, naklon brežin 75° komplet z odlaganjem materiala za ponovno vgradnjo 1,0 m od roba izkopa oziroma na gradbiščni deponiji, skupaj z vsemi prevozi in prenosi. | m3 | 238 |  |  | 0
0
3. | Strojni izkop jarkov za revizijske jaške, v terenu IV. Ktg površine do 6,5x5m, globine do 3 m z razpiranjem, naklon brežin 75° komplet z odlaganjem materiala za ponovno vgradnjo 1,0 m od roba izkopa oziroma na gradbiščni deponiji, skupaj z vsemi prevozi in prenosi. | m3 | 150 |  |  | 0
0
4. | Ročni izkop zemljine IV. ktg. na mestih križanjih z obstoječo komunalno infrastrukturo komplet z odlaganjem materiala za ponovno vgradnjo 1,0 m od roba izkopa oziroma na gradbiščni deponiji, skupaj z vsemi prevozi in prenosi. | m3 | 26 |  |  | 0
0
5. | Planiranje dna gradbenega jarka s točnostjo +/-3cm s komprimiranjem do Eu=40N/mm2 | m2 | 253 |  |  | 0
0
6. | Dobava in vgradnja drobljenca 0-8 mm za posteljico in obsip cevovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do EU>23 MN/m2. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. | m3 | 150 |  |  | 0
0
7. | Dobava in zasip jarka in revizijskih jaškov z drobljencem iz kamnine 0/63mm ter komprimiranje v plasteh po 20 cm do zgoščenosti 95 % po standardnem Prokterjevem postopku oziroma do EV2>60 MN/m2. | m3 | 177 |  |  | 0
0
8. | Dobava in zasip jarka in revizijskih jaškov z materialom od izkopa 0/63mm ter komprimiranje v plasteh po 20 cm do zgoščenosti 95 % po standardnem Prokterjevem postopku oziroma do EV2>60 MN/m2. | m3 | 43 |  |  | 0
0
9. | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca iz kamnine 0/63mm za izdelavo kamnite grede debeline do 35 cm (protizmrzovalni sloj) skupaj z utrjevanjem do zgoščenosti >=98 % MMP. | m3 | 143 |  |  | 0
0
10. | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca iz kamnine 0/32mm za izdelavo nevezane nosilne plasti povoznih površin skupaj z utrjevanjem do zgoščenosti >=98 % MMP. | m3 | 118 |  |  | 0
0
11. | Nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na krejevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z vsemi prevozi in prenosi ter ravnanjem materiala na deponiji. | m3 | 694 |  |  | 0
0
12. | Priprava podlage za asfaltiranje skupaj z rezkanjem poškodovanjega obstoječega asfalta, planiranje in valjanje planuma s točnostjo +/-2 cm ter komplet z odstranitvijo in odvozom odvečnega materiala na deponijo v oddaljenosti10 km. | m2 | 678.5 |  |  | 0
0
13. | Čiščenje in pobrizg obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 51 |  |  | 0
0
14. | Dobava in vgrajevanje prve nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 ali 0/32 mm v debelini 9 cm - AC 22 base B50/70 A3 komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (vgradnja za fazo posedanja) | m2 | 678.5 |  |  | 0
0
15. | Obojestransko frezanje obrambnozapornega plasti obstoječega asfalta debeline do 4 cm v širini 4,5 m (celotni vozni pas za stik z novim asfaltom, skupaj z izravnavo celotne predhodno položene nosilne plasti (vgrajeno v fazi posedanja) komplet z nalaganjem in odvozom odvečnega materiala na krajevno deponijo do 10 km ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (izdelava po fazi posedanja) | m2 | 891 |  |  | 0
0
16. | Čiščenje in pobrizg asfalta (obstoječi in prva vgradnja) z bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (izdelava po fazi posedanja) | m2 | 891 |  |  | 0
0
17. | Dobava in vgrajevanje vezane obrambnozaporne plasti bituminiziranega betona (BB 8) iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm - AC 8 surf B50/70 A3, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (izdelava po fazi posedanja) | m2 | 891 |  |  | 0
0
18. | Črpanje vode iz gradbene jame med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času). | ur | 20 |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
Opomba:
V popisu je pri izkopih upoštevana prostornina zemljine v raščenem stanju pri zasipih pa prostornina materiala v vgrajenem stanju (brez dodatka zradi povečanja volumna). V ponudbi je potrebno upoštevati dobavo in montažo navedene opreme in materiala ter smiselno ponuditi celoto, ki je potrebna za funkcionalno delovanje objekta. Punudnik mora ponuditi gradbene proizvode, ki daje enake ali boljše tehnične karakteristike od zgoraj navedenih, podkrepljeno izjavami o skladnosti oziroma pripadajočo tehnično dokumentacijo. Vsi stroški odvoza odpadkov na deponijo skupajs takso bremenijo izvajalca.
3. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto |  | znesek
1. | Izdelava betonske stabilizacije dna jarka vročevoda pri križanju s kanalizacijo izdelane iz betona C15/20, debeline 20cm in površine 2,5 x 1,4 m komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjo betona. | kpl | 3
2. | Izdevava preboja skozi steno AB jaška debeline do 0,25m, komplet z odvozom viška materiala na gradbiščno deponijo.
| dim. 1200x600mm | kos | 1
3. | Izdelava vodotesnega AB revizijskega jaška (sistem bela kad, debelina AB sten 20 cm ) iz betona C30/37 PV2, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armaturo, betonom), z izdelavo podložnega betona C15/12 debeline 15 cm, poglobitvijo za črpanje dim 40x40x40 cm komplet s PVC rešetko 45x45cm, zatesnitvijo delovnih stikov AB sten in prebojev cevi s tesnilnim trakom iz betonita in kavčuka. Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine 60x60cm s protihrupnim in vodotesnim vložkom, izvedba za privijačenje, nosilnosti 400 kN z napisom VROČEVOD komplet z AB vencem pokrova. Dobava in montaža vstopnih lestev iz nerjavečega jekla (INOX) dolžine do 180cm z izvlekom dolžine 80cm.
| Notranje dimenzije jaškov LxBxH= 280x245x160cm. | kpl | 1
| Notranje dimenzije jaškov LxBxH= 380x220x170cm. | kpl | 1
4. | Izdelava podstavkov za montažo cevnih podpor v revizijskih jaških skupaj z opažanjem, vgradnjo betona C25/30 ter vsemi prenosi in prevozi ter pomožnimi deli in materialom.
| BxLxH= 30x110x60 cm | kpl | 1
| BxLxH= 30x110x80 cm | kpl | 1
5. | Zatesnitev prebojev cevi kozi stene AB jaškov debeline do 20 cm, komplet z vgradnjo zalivnega betona C30/37 z omočljivostjo do 3 cm izdelanega iz cementa s hidroekspanzijskim dodatkom.
| dim. 1200x600mm za cevi 2x fi 355 mm | kpl | 4
| dim. fi130 mm za cevi fi 110 mm | kpl | 2
6. | Vgradnja cestnih robnikov za povrnitev v prvotno stanje skupaj z prenosi in prevozi iz začasne deponije, pripravo in izravnavo podlage z natančnostjo +-1cm, izdelavo in vgradnjo podložnega betona C16/20 debeline do 15cm ter vsemi pomožnimi deli in materialom. | m' | 16
7. | Vgradnja tlakovcev za povrnitev pločnika v prvotno stanje skupaj s prenosi in prevozi iz začasne deponije ter komplet z: dobavo, razgrinjajem, planiranjemin in utrjevanjem kamitega agregata 0-63 mm debeline 20 cm z natančnostjo +-2 cm, vgradnjo podložnega betona C12/15 komplet z vsemi pomožnimi deli in materialom. | m2 | 4
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
Opomba:
V popisu je potrebno upoštevati dobavo in montažo navedene opreme in materiala ter smiselno ponuditi celoto, ki je potrebna za funkcionalno delovanje objekta. Punudnik mora ponuditi gradbene proizvode, ki daje enake ali boljše tehnične karakteristike od zgoraj navedenih, podkrepljeno izjavami o skladnosti oziroma pripadajočo tehnično dokumentacijo.
4. ZAKLJUČNA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto |  | znesek
1. | Ponovna vgradnja med gradnjo demontiranih: mejnih kamnov (po izmerah geodeta), prometnih znakov, talne prometne signalizacije ipd | pavšal | 1 |  |  | 0
0
2. | Čiščenje terena in odvodz materiala na deponijo do 10 km. | m2 | 2536 |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| GRADBEN DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto |  | znesek
1. | Zapora in praznjenje obstoječega vročevoda na mestu priklopa. | kpl | 1 |  |  | 0
0
2. | Izvedba priklopa na obstoječi vročevod 2x DN200 v revizijskem jašku skupaj z demontažo protiprirobnice ter zamenjavo tesnila in drobnega montažnega materiala. | kpl | 1 |  |  | 0
0
3. | Dobava in montaža: predizolirana cev za vročevodno instalacijo do 146°C po EN 253 iz jeklene brezšivne cevi po EN 10216-2, z izolacijo iz poliuretanske pene brez vsebnosti freona toplotne prevodnosti 0,167W/mK (serija 3) in polietilenskega plašča minimalne gostote 944kg/m3, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu, komplet s spojnim, varilnim, tesnilnim in drobnim montažnim materialom. |  |  |  |  | 0
| DN200/PE f355 dolžine L=12m | kos | 26 |  |  | 0
| DN200/PE f355 dolžine L=6m | kos | 1 |  |  | 0
0
4. | Dobava in montaža: predizolirano koleno 90°, skupaj s spojnim materialom. |  |  |  |  | 0
| DN200/PEf355 kratko L=65 cm | kos | 10 |  |  | 0
| DN200/PEf355 dolgo L=100 cm | kos | 10 |  |  | 0
0
5. | Dobava in montaža: predizolirani spoj po EN 10253-1/2 (varjeni spoj cevi, zalivanje s poliuretansko peno in zaščita z hidroizolacijskim ovojem in dodatnotermoskrčnomanšeto). Komplet s predpripravo cevovoda za varjenje ter kontrolo zvarov po EN 448 z rentgeniziranjem 10% zvarov) s strani pooblaščene organizacije komplet z izdelavo poročila. |  |  |  |  | 0
| DN200/PE f355 | kos | 58 |  |  | 0
0
6. | Dobava in montaža tipskih antikorozijsko zaščitenih, jeklenih, cevnih, objemnih toplotno izoliranih podpor za podpiranje vročevodov skupaj s steblom in jekleno sidrno ploščo za privijačenje na AB konstrukcijo komplet z drobnim montažnim materialom. (navadna fiksna podpora)
| DN200/PEf355 | kos | 6 |  |  | 0
0
7. | Dobava in montaža: labirintno zidno tesnilo za vodotesen stik pri prehodu predizolirane cevi skozi stene, izdelano iz profilirane neoprenske gume L=50mm. |  |  |  |  | 0
| za cevovod DN200/PEf355 | kos | 10 |  |  | 0
0
8. | Dobava in montaža: zaključna kapa za predizolirane cevovode skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  |  | 0
| DN200/PEf355 | kos | 8 |  |  | 0
0
9. | Dobava in montaža: zaključnih doz senzorskih žic za kontrolo vlage vključno z nosilcem za montažo na zaključno kapo predizolirane cevi ter drobnim montažnim materialom | kpl | 8 |  |  | 0
0
10. | Dobava in montaža elastičnih blazin izdelanih iz polietilena debeline 40 mm za oblaganje predizoliranih vkopanih cevovodov za absorbcijo temperaturnih raztezkov skupaj s pritrdilnim trakom iz steklenih vlaken. |  |  |  |  | 0
| vzdolžno narezana blazina širine 0,8 m, debeline 40mm | m' | 32 |  |  | 0
0
11. | Vgradnja in dobava peščenih vreč iz PP dim. 40x60, cca 15 kg za podlaganje cevovodov v gradbenih jarkih. | kos | 38 |  |  | 0
0
12. | Označevalni trak za podzemno vodene vročevode iz napisom napisom VROČEVOD. | m' | 306 |  |  | 0
0
13. | Dobava in montaža jeklene, brezšivne cevi izdelane po DIN 2448 ISZ EN1¸0216 iz materiala St37 in pripadajočih fazonskih kosov, očiščenih do svetlega, razmaščenih, antikorozijsko zaščitenih. Komplet s predpripravo cevovoda za varjenje ter kontrolo zvarov po EN 448 z rentgeniziranjem 10% zvarov) s strani pooblaščene organizacije komplet z izdelavo poročila. |  |  |  |  | 0
| cev DN200 | m' | 6 |  |  | 0
| cev DN25 | m' | 6 |  |  | 0
| cev DN20 | m' | 6 |  |  | 0
| cev DN15 | m' | 6 |  |  | 0
| 90° koleno DN150 | kos | 2 |  |  | 0
| T-kos DN200/DN150 | kos | 2 |  |  | 0
0
14. | Dobava in montaža plašča iz alum. pločevine debeline 1mm za izvedbo toplotne izolacije vročevoda vodenega v revizijskih jaških. Izolacija se izvede z zalivanjem medprostora s polivretansko peno. |  |  |  |  | 0
| cev DN200 / alum plašč f355 | m' | 6 |  |  | 0
0
15. | Dobava in montaža jeklenih grlatih varilnih prirobnic PN16 po DIN 2633 komplet z varilnim in vijačnim, montažnim materialom iz nervajnega jekla AISI 316. |  |  |  |  | 0
| DN200 | kos | 6 |  |  | 0
| DN150 | kos | 2 |  |  | 0
0
16. | Dobava in montaža jeklenih slepih prirobnic PN16 po DIN 2527 komplet z varilnim in vijačnim montažnim materialom iz nervajnega jekla AISI 316. |  |  |  |  | 0
| DN200 | kos | 2 |  |  | 0
| DN150 | kos | 2 |  |  | 0
0
17. | Dobava in montaža prirobničnega krogličnega ventila za vročevodne sisteme PN16; tmax=150°C, skupaj z ročnim polžnim gonilom ter vijačnim, montažnim materialom iz nervajnega jekla AISI 316. |  |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod / Polix / tip: KPN PN16 DP PX PX z ročnim gonilom |  |  |  |  | 0
| DN200 | klp | 2 |  |  | 0
0
18. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila za ogrevalne sisteme PN16; tmax=150°C, skupaj z montažnim ter tesnilnim materialom, |  |  |  |  | 0
| DN25 | kos | 2 |  |  | 0
| DN20 | kos | 4 |  |  | 0
0
19. | Dobava in montaža: inox potopnih tulk PN16, navojnih dolžine 150 mm za montažo v cevni nastavek DN15/R1/2" za montažo temperaturih tipal fi 8mm- R1/2" komplet s čepom R1/2" in tesnilnim materialom.. | kpl | 6 |  |  | 0
0
20. | Dobava in montaža PVC-UK gladke cevi SN4 SDR7,4 za izdelavo križanj vročevoda z vodi GJI komplet z izdelavo glinenega nabitja za zatesnitev koncev cevi. |  |  |  |  | 0
| Ø110 L=2m | kpl | 8 |  |  | 0
| Ø150 L=3m | kpl | 1 |  |  | 0
| Ø200 L=3m | kpl | 2 |  |  | 0
| Ø300 L=3m | kpl | 1 |  |  | 0
0
21. | Dobava in montaža PE-HD rebraste kanalizacijske cevi SN8 za temp. od -40°C do +80°C skupaj s spojkami in fazonskimi kosi. | m' | 30 |  |  | 0
0
22. | Izdelava navezave PE-HD rebraste kanalizacijske cevi na obstoječi kanalizacijski jašek skupaj z izdelavo cevnega sifona ter izdelavo in zatesnitvijo preboja. | kpl | 2 |  |  | 0
0
23. | Dobava in montaža PE-HD rebrastih zaščitnih cevi za TK vode skupaj s spojkami in fazonskimi kosi. | m' | 168 |  |  | 0
0
24. | Izdelava zavarovanja obstoječih podzemnih TK in EL vodnikov v dolžini do 3 m pri izkopih gradbenega jarka v območju križanja z novim vročevodom komplet z vsem potrebnim materialom (deske 20/3 cm dolžine do 6 m, deska 14/5 cm dolžine do 3 m, tram 14/16 cm dolžine do 4 m skupaj z žeblji) | kpl | 9 |  |  | 0
0
25. | Izpiranje, odzračevanje ter tlačni preizkus cevovoda z vodo tlaka 12 bar (vročevod) z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 |  |  | 0
0
26. | Pripravljalna dela, zaključna dela, montaža napisnih ploščic za opremo in cevovode, čiščenje in pleskanje vidnih delov cevi ter konzol, izvedba poizkusnega obratovanjem ter izdelava zapisnikov. | kpl | 1 |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
Opomba:
V popisu je potrebno upoštevati dobavo in montažo navedene opreme in materiala ter smiselno ponuditi celoto, ki je potrebna za funkcionalno delovanje objekta. Punudnik mora ponuditi gradbene proizvode, ki daje enake ali boljše tehnične karakteristike od zgoraj navedenih, podkrepljeno izjavami o skladnosti oziroma pripadajočo tehnično dokumentacijo.
III. | OSTALA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto |  | znesek
1. | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja z elaboratom KKN za vnos v kataster komunalnih naprav po zahtevah upravljalca | m' | 178 |  |  | 0
0
2. | Izdelava tehnične dokumentacije s predajo vseh izjav o lastnostih, atestov vgrajenih gradbenih proizvodov, instalacij, naprav in opreme ter zapisnikov meritev. | kpl | 1 |  |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## Priključek za srednjo šolo
B. | PRIKLJUČEK ZA SREDNJO EKONOMSKO IN TRGOVSKO ŠOLO
IV. | GRADBENA DELA
1. PREDDELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto |  | znesek
1. | Zakoličba trase vročevoda z niveliranjem | m' | 54 |  |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov | kos | 5 |  |  | 0
3. | Zakoličba obstoječih vodov GJI pri križanja in približevanja z novim vročevodom (evidentirano 16). | kpl | 1 |  |  | 0
4. | Obveščanje pristojnih soglasodajalcev obstoječih vodov GJI, ki so dali soglasje na PGD skupaj z njihovim nadzorom gradnje obračunanim po dejaskih porabljenih urah (cca 8 režijskih ur po soglasodajlacu). | kpl | 8 |  |  | 0
5. | Rezkanje asfaltnega skupne debeline do 18 cm komplet z vsemi prenosi, prevozi in pomožnimi deli ter odvozom odpadnega materiala na deponijo oddaljeno do 10 km s plačilom takse za odlaganje odpadkov. | m2 | 175 |  |  | 0
0
6. | Zavarovanje križanja gradbenega jarka z obstoječo cestno meteorno rešetko dolžine 3,5 m v fazi izvajanja izkopov pod rešetko skupaj z leseno podporno konstrukcijo višine do 1,8 m. | m2 | 4 |  |  | 0
7. | Izdelava varnostnega načrta in koordinacija varstva pri delu. | kpl | 1 |  |  | 0
8. | Priprava in organizacija gradbišča v skladu z Uredbo, Zavarovanje prometa med gradnjo z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za prešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 |  |  | 0
0
9. | Izdelava geomehanskih meritev terena skupaj z izdelavo elaborata s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto |  | znesek
1. | Strojni izkop jarkov širine do 2,1 m, globine do 1,9 m, v terenu IV. Ktg z razpiranjem, naklon brežin 75° komplet z odlaganjem materiala za ponovno vgradnjo 1,0 m od roba izkopa oziroma na gradbiščni deponiji, skupaj z vsemi prevozi in prenosi. | m3 | 98 |  |  | 0
0
2. | Strojni izkop jarkov "široki izkop" v obbmočju spojev vročevoda spojih širine do 2,7 m, globine do 2,1 m, v terenu IV. Ktg z razpiranjem, naklon brežin 75° komplet z odlaganjem materiala za ponovno vgradnjo 1,0 m od roba izkopa oziroma na gradbiščni deponiji, skupaj z vsemi prevozi in prenosi. | m3 | 110 |  |  | 0
3. | Ročni izkop zemljine IV. ktg. na mestih križanjih z obstoječo komunalno infrastrukturo komplet z odlaganjem materiala za ponovno vgradnjo 1,0 m od roba izkopa oziroma na gradbiščni deponiji, skupaj z vsemi prevozi in prenosi. | m3 | 8 |  |  | 0
0
4. | Planiranje dna gradbenega jarka s točnostjo +/-3cm s komprimiranjem do Eu=40N/mm2 | m2 | 72 |  |  | 0
0
5. | Dobava in vgradnja drobljenca 0-8 mm za posteljico in obsip cevovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do EU>23 MN/m2. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. | m3 | 48 |  |  | 0
0
6. | Dobava in zasip jarka z drobljencem iz kamnine 0/63mm ter komprimiranje v plasteh po 20 cm do zgoščenosti 95 % po standardnem Prokterjevem postopku oziroma do EV2>60 MN/m2. | m3 | 55 |  |  | 0
7. | Dobava in zasip jarka z materialom od izkopa 0/63mm ter komprimiranje v plasteh po 20 cm do zgoščenosti 95 % po standardnem Prokterjevem postopku oziroma do EV2>60 MN/m2. | m3 | 14 |  |  | 0
8. | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca iz kamnine 0/63mm za izdelavo kamnite grede debeline do 35 cm (protizmrzovalni sloj) skupaj z utrjevanjem do zgoščenosti >=98 % MMP. | m3 | 46 |  |  | 0
9. | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca iz kamnine 0/32mm za izdelavo nevezane nosilne plasti povoznih površin skupaj z utrjevanjem do zgoščenosti >=98 % MMP. | m3 | 35 |  |  | 0
10. | Nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na krejevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z vsemi prevozi in prenosi ter ravnanjem materiala na deponiji skupaj s plačilom takse | m3 | 202 |  |  | 0
11. | Priprava podlage za asfaltiranje skupaj z rezkanjem poškodovanjega obstoječega asfalta, planiranje in valjanje planuma s točnostjo +/-2 cm ter komplet z odstranitvijo in odvozom odvečnega materiala na deponijo v oddaljenosti10 km skupaj s plačilom takse. | m2 | 188 |  |  | 0
12. | Čiščenje in pobrizg obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 15 |  |  | 0
13. | Dobava in vgrajevanje prve nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 ali 0/32 mm v debelini 9 cm - AC 22 base B50/70 A3 komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (vgradnja za fazo posedanja) | m2 | 188 |  |  | 0
14. | Obojestransko frezanje obrambnozapornega plasti obstoječega asfalta debeline do 4 cm v pasu 2 x 0,25 m za stik z novim asfaltom, skupaj z izravnavo celotne predhodno položene nosilne plasti (vgrajeno v fazi posedanja) komplet z nalaganjem in odvozom odvečnega materiala na krajevno deponijo do 10 km ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (izdelava po fazi posedanja) skupaj s plačilom takse. | m2 | 204 |  |  | 0
15. | Čiščenje in pobrizg asfalta (obstoječi in prva vgradnja) z bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (izdelava po fazi posedanja) | m2 | 204 |  |  | 0
16. | Dobava in vgrajevanje vezane obrambnozaporne plasti bituminiziranega betona (BB 8) iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 3 cm - AC 8 surf B50/70 A3, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (izdelava po fazi posedanja) | m2 | 204 |  |  | 0
17. | Črpanje vode iz gradbene jame med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času). | ur | 10 |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
Opomba:
V popisu je pri izkopih upoštevana prostornina zemljine v raščenem stanju pri zasipih pa prostornina materiala v vgrajenem stanju (brez dodatka zaradi povečanja volumna). V ponudbi je potrebno upoštevati dobavo in montažo navedene opreme in materiala ter smiselno ponuditi celoto, ki je potrebna za funkcionalno delovanje objekta. Punudnik mora ponuditi gradbene proizvode, ki daje enake ali boljše tehnične karakteristike od zgoraj navedenih, podkrepljeno izjavami o skladnosti oziroma pripadajočo tehnično dokumentacijo. Vsi stroški odvoza odpadkov na deponijo skupajs takso bremenijo izvajalca.
3. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto |  | znesek
1. | Izdelava betonske stabilizacije dna jarka vročevoda pri križanju s kanalizacijo izdelane iz betona C15/20, debeline 20cm in površine dimenzije 2,5 x 1,4 m komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjo betona. | kpl | 1 |  |  | 0
0
2. | Izdevava preboja skozi steno AB jaška debeline 20 cm, komplet z odvozom viška materiala na gradbiščno deponijo. |  |  |  |  | 0
| dim. 1050x500mm | kos | 2 |  |  | 0
0
3. | Izdelava AB sidernih blokov dim 2,50x1,1x0,75 iz betona C25/30 trdnosti 25N/mm2 komplet z armaturo 6 x fi12mm dolžine L= 6,2m ter skupaj z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona. | kpl | 1 |  |  | 0
0
4. | Zatesnitev prebojev cevi kozi stene AB jaškov debeline 20 cm, komplet z vgradnjo zalivnega betona C30/37 z omočljivostjo do 3 cm izdelanega iz cementa s hidroekspanzijskim dodatkom. |  |  |  |  | 0
| dim. 1050x500mm za cevi 2x fi 280 mm | kpl | 2 |  |  | 0
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
Opomba:
V popisu je potrebno upoštevati dobavo in montažo navedene opreme in materiala ter smiselno ponuditi celoto, ki je potrebna za funkcionalno delovanje objekta. Punudnik mora ponuditi gradbene proizvode, ki daje enake ali boljše tehnične karakteristike od zgoraj navedenih, podkrepljeno izjavami o skladnosti oziroma pripadajočo tehnično dokumentacijo.
4. ZAKLJUČNA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto |  | znesek
1. | Ponovna vgradnja med gradnjo demontiranih: mejnih kamnov (po izmerah geodeta), prometnih znakov, talne prometne signalizacije ipd | pavšal | 1 |  |  | 0
0
2. | Čiščenje terena in odvodz materiala na deponijo do 10 km. | m2 | 700 |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| GRADBEN DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
V. | MONTAŽNA DELA
št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto |  | znesek
1. | Zapora in praznjenje obstoječega vročevoda na mestu priklopa. | kpl | 1 |  |  | 0
2. | Izvedba priklopa na obstoječi vročevod 2x DN150 v revizijskem jašku skupaj z demontažo protiprirobnice ter zamenjavo tesnila in drobnega montažnega materiala. | kpl | 1 |  |  | 0
0
3. | Dobava in montaža: predizolirana cev za vročevodno instalacijo do 146°C po EN 253 iz jeklene brezšivne cevi po EN 10216-2, z izolacijo iz poliuretanske pene brez vsebnosti freona toplotne prevodnosti 0,167W/mK (serija 3) in polietilenskega plašča minimalne gostote 944kg/m3, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu, komplet s spojnim, varilnim, tesnilnim in drobnim montažnim materialom. |  |  |  |  | 0
| DN150/PE f280 dolžine L=12m | kos | 3 |  |  | 0
| DN150/PE f280 dolžine L=6m | kos | 3 |  |  | 0
0
4. | Dobava in montaža: predizolirano koleno 90°, skupaj s spojnim materialom. |  |  |  |  | 0
| DN150/PEf280 kratko L=65 cm | kos | 3 |  |  | 0
| DN150/PEf280 dolgo L=100 cm | kos | 3 |  |  | 0
0
5. | Dobava in montaža: predizoliran siderni kos skupaj s spojnim materialom. |  |  |  |  | 0
| DN150/PEf280 | kos | 2 |  |  | 0
0
6. | Dobava in montaža: predizolirani spoj po EN 10253-1/2 (varjeni spoj cevi, zalivanje s poliuretansko peno in zaščita z hidroizolacijskim ovojem in dodatnotermoskrčnomanšeto). Komplet s predpripravo cevovoda za varjenje ter kontrolo zvarov po EN 448 z rentgeniziranjem 10% zvarov) s strani pooblaščene organizacije komplet z izdelavo poročila. |  |  |  |  | 0
| DN150/PEf280 | kos | 20 |  |  | 0
0
7. | Dobava in montaža: labirintno zidno tesnilo za vodotesen stik pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume L=50mm. |  |  |  |  | 0
| za cevovod DN150/PEf280 | kos | 2 |  |  | 0
0
8. | Dobava in montaža: zaključna kapa za predizolirane cevovode skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  |  | 0
| DN150/PEf280 | kos | 4 |  |  | 0
0
9. | Dobava in montaža: zaključnih doz senzorskih žic za kontrolo vlage vključno z nosilcem za montažo na zaključno kapo predizolirane cevi ter drobnim montažnim materialom | kpl | 4 |  |  | 0
0
10. | Dobava in montaža elastičnih blazin izdelanih iz polietilena debeline 40 mm za oblaganje predizoliranih vkopanih cevovodov za absorbcijo temperaturnih raztezkov skupaj s pritrdilnim trakom iz steklenih vlaken. |  |  |  |  | 0
| vzdolžno narezana blazina širine 0,7 m, debeline 40mm | m' | 11 |  |  | 0
0
11. | Vgradnja in dobava peščenih vreč iz PP dim. 40x60, cca 15 kg za podlaganje cevovodov v gradbenih jarkih. | kos | 26 |  |  | 0
0
12. | Označevalni trak za podzemno vodene vročevode iz napisom napisom VROČEVOD. | m' | 53 |  |  | 0
0
13. | Dobava in montaža jeklene, brezšivne cevi izdelane po DIN 2448 ISZ EN1¸0216 iz materiala St37 in pripadajočih fazonskih kosov, očiščenih do svetlega, razmaščenih, antikorozijsko zaščitenih. Komplet s predpripravo cevovoda za varjenje ter kontrolo zvarov po EN 448 z rentgeniziranjem 10% zvarov) s strani pooblaščene organizacije komplet z izdelavo poročila. |  |  |  |  | 0
| cev DN150 | m' | 12 |  |  | 0
| cev DN25 | m' | 6 |  |  | 0
| cev DN20 | m' | 6 |  |  | 0
| cev DN15 | m' | 6 |  |  | 0
| 90° koleno DN150 | kos | 6 |  |  | 0
| redukcijski varilni kos DN200/150 | kos | 2 |  |  | 0
0
14. | Dobava in montaža plašča iz alum. pločevine debeline 1mm za izvedbo toplotne izolacije vročevoda vodenega v revizijskih jaških. Izolacija se izvede z zalivanjem medprostora s polivretansko peno. |  |  |  |  | 0
| cev DN150 / alum plašč f280 | m' | 6 |  |  | 0
0
15. | Dobava in montaža jeklenih grlatih varilnih prirobnic PN16 po DIN 2633 komplet z varilnim in vijačnim, montažnim materialom iz nervajnega jekla AISI 316. |  |  |  |  | 0
| DN150 | kos | 2 |  |  | 0
0
16. | Dobava in montaža prirobničnega krogličnega ventila za vročevodne sisteme PN16; tmax=150°C, skupaj z ročnim polžnim gonilom ter vijačnim, montažnim materialom iz nervajnega jekla AISI 316. |  |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod / Polix / tip: KPN PN16 DP PX PX z ročnim gonilom |  |  |  |  | 0
| DN150 | klp | 2 |  |  | 0
0
18. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila za ogrevalne sisteme PN16; tmax=150°C, skupaj z vsem potrebnim montažnim ter tesnilnim materialom, |  |  |  |  | 0
| DN25 | kos | 2 |  |  | 0
0
19. | Dobava in montaža: inox potopnih tulk PN16, navojnih dolžine 150 mm za montažo v cevni nastavek DN15/R1/2" za montažo temperaturih tipal fi 8mm- R1/2" komplet s čepom R1/2" in tesnilnim materialom.. | kpl | 2 |  |  | 0
0
20. | Dobava in montaža PVC-UK gladke cevi SN4 SDR7,4 za izdelavo križanj vročevoda z vodi GJI komplet z izdelavo glinenega nabitja za zatesnitev koncev cevi. |  |  |  |  | 0
| Ø110 L=2m | kpl | 8 |  |  | 0
| Ø150 L=3m | kpl | 1 |  |  | 0
0
23. | Dobava in montaža PE-HD rebrastih zaščitnih cevi za TK vode skupaj s spojkami in fazonskimi kosi. | m' | 54 |  |  | 0
0
24. | Izdelava zavarovanja obstoječih podzemnih TK in EL vodnikov v dolžini do 3 m pri izkopih gradbenega jarka v območju križanja z novim vročevodom komplet z vsem potrebnim materialom (deske 20/3 cm dolžine do 6 m, deska 14/5 cm dolžine do 3 m, tram 14/16 cm dolžine do 4 m skupaj z žeblji) | kpl | 8 |  |  | 0
0
25. | Izpiranje, odzračevanje ter tlačni preizkus cevovoda z vodo tlaka 12 bar (vročevod) z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 |  |  | 0
0
26. | Pripravljalna dela, zaključna dela, montaža napisnih ploščic za opremo in cevovode, čiščenje in pleskanje vidnih delov cevi ter konzol, izvedba poizkusnega obratovanjem ter izdelava zapisnikov. | kpl | 1 |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
Opomba:
V popisu je potrebno upoštevati dobavo in montažo navedene opreme in materiala ter smiselno ponuditi celoto, ki je potrebna za funkcionalno delovanje objekta. Punudnik mora ponuditi gradbene proizvode, ki daje enake ali boljše tehnične karakteristike od zgoraj navedenih, podkrepljeno izjavami o skladnosti oziroma pripadajočo tehnično dokumentacijo.
VI. | OSTALA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto |  | znesek
1. | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja z elaboratom KKN za vnos v kataster komunalnih naprav po zahtevah upravljalca | m' | 54 |  |  | 0
0
2. | Izdelava tehnične dokumentacije s predajo vseh izjav o lastnostih, atestov vgrajenih gradbenih proizvodov, instalacij, naprav in opreme ter zapisnikov meritev. | kpl | 1 |  |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## Monterska - Meteorna (hidden)
4 | MONTERSKA DELA - Meteorna kanalizacija
št. | Opis del | količina | enota | centa/enoto | znesek
4.1 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 800 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.2 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 630 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.3 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 500 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.4 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 400 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.5 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 315 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.6 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 250 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.7 | Dobava in montaža gladkih polietilenskih kanalizaeijskih cevi PE d 160 mm (S10) SN8 (SIST EN 12666), kompletno z gumi tesnili, varjenjem na licu mesta in priključitvijo na jaške (požiralniške povezave). |  | m
4.8 | Dobava in montaža MAPIKAN loka 45o OD 630 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (iztok iz lovilca mineralnih olj). |  | kos
4.9 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 500/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.10 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 400/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.11 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 315/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.12 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 250/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.13 | Dobava in montaža gladkih polietilenskih lokov 90o d1 60 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave - prehod v vertikalo). |  | kos
4.14 | Dobava in montaža kompenzacijskih kosov diferenčnih posedkov OD 400 mm SN8 na iztoku iz umirejavlnih jaškov sistema PLUVIA. |  | kos
4.15 | Dobava in montaža kompenzacijskih kosov diferenčnih posedkov OD 630 mm SN8 na vtoku in iztoku iz lovilca minerlanih olj. |  | kos
4.16 | Pregled in čiscenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. |  | m
4.17 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizaeijskih cevi, po standardu EN1610. |  | m
4.18 | Pregled kanala s TV kamero. |  | m
4.19 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% od vrednosti del. |  | %
SKUPAJ MONTERSKA DELA - Meteorna kanalizacija