## List1
Specifikacija merilne opreme
Nakup merilne opreme za meritve toplote in izvedba strojnih del
Centralni vrtec v Novi Gorici | Dobava merilnika toplotne energije z Mbus komunikacijo DN 50 (cev DN65) (toplota) | Dobava merilnika toplotne energije DN50, prirobnica, PN25, temperaturna tipala, baterijsko napajanje, nazivni pretok=15 m3/h vključno z M-Bus opcijsko kartico in montažnim kompletom (Kot na primer.: Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 (UH50) DN50 + fast M-Bus )modul + mont. komplet DN50.) | 1 | kos | 0
Centralni vrtec v Novi Gorici | Montaža merilnikov toplotne energije, vključno s predelavo cevovodov za vgradnjo merilnikov z vsemi fazonskimi kosi, zapornimi ventili (1x na merilno mesto) in popravilom toplotne izolacije, DN 50 (cev DN65) (toplota) |  | 1 | kpl | 0
OŠ Čepovan | Dobava merilnika toplotne energije z Mbus komunikacijo DN 80 (cev DN100) (toplota ELKO, toplota drva) | Dobava merilnika toplotne energije DN80, prirobnica, PN25, temperaturna tipala, baterijsko napajanje, nazivni pretok=40 m3/h vključno z M-Bus opcijsko kartico in montažnim kompletom (Kot na primer.: Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 (UH50) DN80 + fast M-Bus modul + mont. komplet DN80.) | 2 | kos | 0
OŠ Čepovan | Montaža merilnikov toplotne energije, vključno s predelavo cevovodov za vgradnjo merilnikov z vsemi fazonskimi kosi, zapornimi ventili (1x na merilno mesto) in popravilom toplotne izolacije, DN 80 (cev DN100) (toplota ELKO, toplota drva) |  | 1 | kpl | 0
OŠ Frana Erjavca | Dobava merilnika toplotne energije z Mbus komunikacijo DN 100 (cev DN150) (toplota lokacija) | Dobava merilnika toplotne energije DN100, prirobnica, PN25, temperaturna tipala, baterijsko napajanje, nazivni pretok=60 m3/h vključno z M-Bus opcijsko kartico in montažnim kompletom (Kot na primer.: Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 (UH50) DN100 + fast M-Bus modul + mont. komplet DN100.) | 1 | kos | 0
OŠ Frana Erjavca | Montaža merilnikov toplotne energije, vključno s predelavo cevovodov za vgradnjo merilnikov z vsemi fazonskimi kosi, zapornimi ventili (1x na merilno mesto) in popravilom toplotne izolacije, DN 100 (cev DN150) (toplota lokacija) |  | 1 | kpl | 0
OŠ Solkan | Dobava merilnika toplotne energije z Mbus komunikacijo DN 100 (cev DN150) (toplota lokacija) | Dobava merilnika toplotne energije DN100, prirobnica, PN25, temperaturna tipala, baterijsko napajanje, nazivni pretok=60 m3/h vključno z M-Bus opcijsko kartico in montažnim kompletom (Kot na primer.: Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 (UH50) DN100 + fast M-Bus mod+mont.komplet DN100) | 1 | kos | 0
OŠ Solkan | Montaža merilnikov toplotne energije, vključno s predelavo cevovodov za vgradnjo merilnikov z vsemi fazonskimi kosi, zapornimi ventili (1x na merilno mesto) in popravilom toplotne izolacije, DN 100 (cev DN150) (toplota lokacija) |  | 1 | kpl | 0
POŠ Prvačina | Dobava merilnika toplotne energije z Mbus komunikacijo DN 32 (cev DN40) (toplota ELKO) | Dobava merilnika toplotne energije DN32, vijačni PN16, temperaturna tipala, baterijsko napajanje, nazivni pretok=6 m3/h vključno z M-Bus opcijsko kartico in montažnim kompletom (Kot npr. Enerkon CF ECHO II DN32 + M-Bus modul + mont. komplet DN32.) | 1 | kos | 0
POŠ Prvačina | Montaža merilnikov toplotne energije, vključno s predelavo cevovodov za vgradnjo merilnikov z vsemi fazonskimi kosi, zapornimi ventili (1x na merilno mesto) in popravilom toplotne izolacije, DN 32 (cev DN40) (toplota ELKO) |  | 1 | kpl | 0
ŠP Nova Gorica | Dobava merilnika toplotne energije z Mbus komunikacijo DN 65 (cev DN80) (toplota tribuna (ogrevanje + TSV)) | Dobava merilnika toplotne energije DN65, prirobnica, PN25, temperaturna tipala, baterijsko napajanje, nazivni pretok=25 m3/h vključno z M-Bus opcijsko kartico in montažnim kompletom (Kot na primer.: Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 (UH50) DN65 + fast M-Bus modul + mont. komplet DN65.) | 1 | kos | 0
ŠP Nova Gorica | Dobava merilnika toplotne energije z Mbus komunikacijo DN 32 (cev DN40) (toplota garderobe (ogrevanje + TSV)) | Dobava merilnika toplotne energije DN32, vijačni PN16, temperaturna tipala, baterijsko napajanje, nazivni pretok=6 m3/h vključno z M-Bus opcijsko kartico in montažnim kompletom (Kot npr. Enerkon CF ECHO II DN32 + M-Bus modul + mont. komplet DN32.) | 1 | kos | 0
ŠP Nova Gorica | Montaža merilnikov toplotne energije, vključno s predelavo cevovodov za vgradnjo merilnikov z vsemi fazonskimi kosi, zapornimi ventili (1x na merilno mesto) in popravilom toplotne izolacije |  | 1 | kpl | 0
ŠP Nova Gorica - telovadnica | Dobava merilnika toplotne energije z Mbus komunikacijo DN 50 (cev DN65) (toplota telovadnica (ogrevanje + TSV)) | Dobava merilnika toplotne energije DN50, prirobnica, PN25, temperaturna tipala, baterijsko napajanje, nazivni pretok=15 m3/h vključno z M-Bus opcijsko kartico in montažnim kompletom (Kot na primer.: Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 (UH50) DN50 + fast M-Bus modul + mont. komplet DN50.) | 1 | kos | 0
ŠP Nova Gorica - telovadnica | Montaža merilnikov toplotne energije, vključno s predelavo cevovodov za vgradnjo merilnikov z vsemi fazonskimi kosi, zapornimi ventili (1x na merilno mesto) in popravilom toplotne izolacije, DN 50 (cev DN65) (toplota telovadnica (ogrevanje + TSV)) |  | 1 | kpl | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Nakup merilnikov porabe električne energije, drobne senzorike, priklop obstoječih merilnikov in ožičenje sistema
Centralni vrtec v Novi Gorici | Vgradnja merilnikov električne energije, izvedba celotnega ožičenja z dobavo vodnikov, dokumentacija (elektro načrti) |  | 1 | kpl | 0
Centralni vrtec v Novi Gorici | Dobava merilnika porabe električne energije (MODBUS komunikacija) s pripadajočimi tokovniki 200/5 (kuhinja) | Dobava trifaznega elektro števca z Mod-Bus izhodom - za vgradnjo preko nizkonapetostnih merilnih tokovnih transformatorjev 200/5 (Kot na primer.: Schneider iEM3250 + 3x nerazstavljivi tokovni transformatorji Schneider CT 200/5) | 1 | kpl | 0
Centralni vrtec v Novi Gorici | Dobava merilnika porabe električne energije (MODBUS komunikacija) - direktni (<63 A) (vrtec) | Dobava trifaznega elektro števca z Mod-Bus izhodom - direktni (Kot na primer.: Schneider iEM3150) | 1 | kpl | 0
Centralni vrtec v Novi Gorici | Dobava in montaža merilnika notranje temperature (MODBUS komunikacija) | Dobava merilnika temperature in vlage.vgrajen senzor temperature in vlage Merilno območje - temperatura: 0/+80°C Merilno območje - relativna vlaga: 0/100%* *merilni pogrešek <2%, če rel. vlaga <95% napajanje: 24 V d.c. montaža: stenska, bivalno okolje (Kot na primer.: Elektronika Pahor MTH2000 Merilnik temperature in vlage THPRS, izhod: RS485, protokol Modbus) | 2 | kpl | 0
MONG - občinska stavba | Vgradnja merilnikov električne energije, izvedba celotnega ožičenja z dobavo vodnikov, dokumentacija (elektro načrti) |  | 1 | kpl | 0
MONG - občinska stavba | Dobava merilnika porabe električne energije (MODBUS komunikacija) s pripadajočimi tokovniki 200/5 (hladilni agregat 1, hladilni agregat 2) | Dobava trifaznega elektro števca z Mod-Bus izhodom - za vgradnjo preko nizkonapetostnih merilnih tokovnih transformatorjev 200/5 (Kot na primer.: Schneider iEM3250 + 3x nerazstavljivi tokovni transformatorji Schneider CT 200/5) | 2 | kpl | 0
MONG - občinska stavba | Priklop na obračunski števec električne energije (objekt) | Opomba: Priklop se izvede s strani pooblaščenega elektro distributerja na obstoječi obračunski merilnik električne energije. | 1 | kpl | 0
MONG - občinska stavba | Priklop na obstoječi merilnik toplotne energije (Mbus protokol) |  | 3 | kpl | 0
MONG - občinska stavba | Dobava in montaža merilnika notranje temperature (MODBUS komunikacija) | Dobava merilnika temperature in vlage. vgrajen senzor temperature in vlage Merilno območje - temperatura: 0/+80°C Merilno območje - relativna vlaga: 0/100%* *merilni pogrešek <2%, če rel. vlaga <95% napajanje: 24 V d.c. montaža: stenska, bivalno okolje (Kot na primer.: Elektronika Pahor MTH2000 Merilnik temperature in vlage THPRS, izhod: RS485, protokol Modbus) | 1 | kpl | 0
OŠ Čepovan | Vgradnja merilnikov električne energije, izvedba celotnega ožičenja z dobavo vodnikov, dokumentacija (elektro načrti) |  | 1 | kpl | 0
OŠ Čepovan | Dobava merilnika porabe električne energije (MODBUS komunikacija) s pripadajočimi tokovniki 200/5 (šola) | Dobava trifaznega elektro števca z Mod-Bus izhodom - za vgradnjo preko nizkonapetostnih merilnih tokovnih transformatorjev 200/5 (Kot na primer.: Schneider iEM3250 + 3x nerazstavljivi tokovni transformatorji Schneider CT 200/5) | 1 | kpl | 0
OŠ Čepovan | Dobava in montaža merilnika zunanje temperature (MODBUS komunikacija) | Dobava merilnika zunanje temperature. izhod: RS485, protokol Modbus vgrajen senzor temperature merilno območje: -30/+50°C napajanje: trovodno 24 V d.c. montaža: stenska. Zunanja, severna stena objekta. (Kot na primer.: Elektronika Pahor MT 1001 Merilnik zunanje temperature TZRS, izhod: RS485, protokol Modbus) | 1 | kpl | 0
OŠ Čepovan | Dobava in montaža merilnika notranje temperature (MODBUS komunikacija) | Dobava merilnika temperature in vlage. vgrajen senzor temperature in vlage Merilno območje - temperatura: 0/+80°C Merilno območje - relativna vlaga: 0/100%* *merilni pogrešek <2%, če rel. vlaga <95% napajanje: 24 V d.c. montaža: stenska, bivalno okolje (Kot na primer.: Elektronika Pahor MTH2000 Merilnik temperature in vlage THPRS, izhod: RS485, protokol Modbus) | 1 | kpl | 0
OŠ Frana Erjavca | Dobava merilnika porabe električne energije (MODBUS komunikacija) s pripadajočimi tokovniki 200/5 (šola, kuhinja) | Dobava trifaznega elektro števca z Mod-Bus izhodom - za vgradnjo preko nizkonapetostnih merilnih tokovnih transformatorjev 200/5 (Kot na primer.: Schneider iEM3250 + 3x nerazstavljivi tokovni transformatorji Schneider CT 200/5) | 2 | kpl | 0
OŠ Frana Erjavca | Vgradnja merilnikov električne energije, izvedba celotnega ožičenja z dobavo vodnikov, dokumentacija (elektro načrti) |  | 1 | kpl | 0
OŠ Frana Erjavca | Dobava in montaža merilnika zunanje temperature (MODBUS komunikacija) | Dobava merilnika zunanje temperature. izhod: RS485, protokol Modbus vgrajen senzor temperature merilno območje: -30/+50°C napajanje: trovodno 24 V d.c. montaža: stenska. Zunanja, severna stena objekta. (Kot na primer.: Elektronika Pahor MT 1001 Merilnik zunanje temperature TZRS, izhod: RS485, protokol Modbus | 1 | kpl | 0
OŠ Frana Erjavca | Dobava in montaža merilnika notranje temperature (MODBUS komunikacija) | Dobava merilnika temperature in vlage. vgrajen senzor temperature in vlage Merilno območje - temperatura: 0/+80°C Merilno območje - relativna vlaga: 0/100%* *merilni pogrešek <2%, če rel. vlaga <95% napajanje: 24 V d.c. montaža: stenska, bivalno okolje (Kot na primer.: Elektronika Pahor MTH2000 Merilnik temperature in vlage THPRS, izhod: RS485, protokol Modbus) | 1 | kpl | 0
OŠ Solkan | Vgradnja merilnikov električne energije, izvedba celotnega ožičenja z dobavo vodnikov, dokumentacija (elektro načrti) |  | 1 | kpl | 0
OŠ Solkan | Priklop in parametriranje obstoječih merilnikov električne energije |  | 4 | kpl | 0
OŠ Solkan | Priklop na obstoječe merilnike toplotne energije z dobavo MBus modulov (telovadnica radiatorji, telovadnica klimat, učilnice klimat) |  | 3 | kpl | 0
OŠ Solkan | Dobava merilnika porabe električne energije (MODBUS komunikacija) s pripadajočimi tokovniki 200/5 (vrtec) | Dobava trifaznega elektro števca z Mod-Bus izhodom - za vgradnjo preko nizkonapetostnih merilnih tokovnih transformatorjev 200/5 (Kot na primer.: Schneider iEM3250 + 3x nerazstavljivi tokovni transformatorji Schneider CT 200/5) | 1 | kpl | 0
OŠ Solkan | Dobava merilnika porabe električne energije (MODBUS komunikacija) s pripadajočimi tokovniki 200/5 (kuhinja) | Dobava trifaznega elektro števca z Mod-Bus izhodom - za vgradnjo preko nizkonapetostnih merilnih tokovnih transformatorjev 200/5 (Kot na primer.: Schneider iEM3250 + 3x nerazstavljivi tokovni transformatorji Schneider CT 200/5) | 1 | kpl | 0
OŠ Solkan | Priklop na obračunski števec električne energije (šola) | Opomba: Priklop se izvede s strani pooblaščenega elektro distributerja na obstoječi obračunski merilnik električne energije. | 1 | kpl | 0
POŠ Ledine | Vgradnja merilnikov električne energije, izvedba celotnega ožičenja z dobavo vodnikov, dokumentacija (elektro načrti) |  | 1 | kpl | 0
POŠ Ledine | Dobava merilnika porabe električne energije (MODBUS komunikacija) s pripadajočimi tokovniki 200/5 (šola) | Dobava trifaznega elektro števca z Mod-Bus izhodom - za vgradnjo preko nizkonapetostnih merilnih tokovnih transformatorjev 200/5 (Kot na primer.: Schneider iEM3250 + 3x nerazstavljivi tokovni transformatorji Schneider CT 200/5) | 1 | kpl | 0
POŠ Ledine | Dobava merilnika porabe električne energije (MODBUS komunikacija) s pripadajočimi tokovniki 100/5 (hladilni agregat) | Dobava trifaznega elektro števca z Mod-Bus izhodom - za vgradnjo preko nizkonapetostnih merilnih tokovnih transformatorjev 100/5 (Kot na primer.: Schneider iEM3250 + 3x nerazstavljivi tokovni transformatorji Schneider CT 100/5) | 1 | kpl | 0
POŠ Ledine | Dobava merilnika porabe električne energije (MODBUS komunikacija) - direktni (<63 A) (kuhinja, športna dvorana) | Dobava trifaznega elektro števca z Mod-Bus izhodom - direktni. (Kot na primer.: Schneider iEM3150.) | 1 | kpl | 0
POŠ Ledine | Priklop na obračunski števec toplotne energije (ogrevanje, TSV) |  | 2 | kpl | 0
POŠ Prvačina | Vgradnja merilnikov električne energije, izvedba celotnega ožičenja z dobavo vodnikov, dokumentacija (elektro načrti) |  | 1 | kpl | 0
POŠ Prvačina | Dobava merilnika porabe električne energije (MODBUS komunikacija) s pripadajočimi tokovniki 100/5 (šola) | Dobava trifaznega elektro števca z Mod-Bus izhodom - za vgradnjo preko nizkonapetostnih merilnih tokovnih transformatorjev 100/5 (Kot na primer.: Schneider iEM3250 + 3x nerazstavljivi tokovni transformatorji Schneider CT 100/5) | 1 | kpl | 0
POŠ Prvačina | Dobava in montaža merilnika notranje temperature (MODBUS komunikacija) | Dobava merilnika temperature in vlage. vgrajen senzor temperature in vlage Merilno območje - temperatura: 0/+80°C Merilno območje - relativna vlaga: 0/100%* *merilni pogrešek <2%, če rel. vlaga <95% napajanje: 24 V d.c. montaža: stenska, bivalno okolje (Kot na primer.: Elektronika Pahor MTH2000 Merilnik temperature in vlage THPRS, izhod: RS485, protokol Modbus) | 1 | kpl | 0
ŠP Nova Gorica | Vgradnja merilnikov električne energije, izvedba celotnega ožičenja z dobavo vodnikov, dokumentacija (elektro načrti) |  | 1 | kpl | 0
ŠP Nova Gorica - telovadnica | Vgradnja merilnikov električne energije, izvedba celotnega ožičenja z dobavo vodnikov, dokumentacija (elektro načrti) |  | 1 | kpl | 0
ŠP Nova Gorica - telovadnica | Dobava merilnika porabe električne energije (MODBUS komunikacija) - direktni (<63 A) (telovadnica) | Dobava trifaznega elektro števca z Mod-Bus izhodom - direktni. (Kot na primer.: Schneider iEM3150.) | 1 | kpl | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Dobava elektroormaric, krmilnikov in funkcijska vzpostavitev sistema meritev
Centralni vrtec v Novi Gorici | Dobava in namestitev elektroomarice z vgrajeno nadzorno enoto, sistemom za neprekinjeno napajanje in ostalo opremo ter ostali stroški izvedbe | Opomba: Elektroomarica z vgrajeno nadzorno enoto s sistemom neprekinjenega delovanja in M-Bus modulom, ki omogoča: - priklop do 20 merilnikov porabe energije, ki imajo ustrezen komunikacijski protokol Modbus ali M-BUS (merilniki porabe električne energije, merilniki porabe toplote/hladu, …); - priklop do 9 merilnikov porabe energije, ki imajo relejski izhod in prag impulza nad 50 ms (zajem podatkov z impulznimi dajalniki, signali o delovanju naprav, merilniki pretoka pitne vode,…); - priklop do 2 analognih vhodov 0...10 V, ter - priklop do 7 potrebnih digitalnih izhodov (alarmni izhodi energetskih naprav). PLC: Programibilni krmilnik z integriranimi funkcijami pozicioniranja z 4 high-speed vhodnimi števci (HSC) 100 kHz in 4 pulznimi izhodi PTO, PWM, FG, 640 k in 2 MB flash programabilnega spomina. Vhodi: 9 sink/source 24V Izhodi: 7T Analogni vhod: 2x 0-10V Komunikacija: Ethernet, Modbus serial, USB port za programiranje in enostavno upravljanje s pozicioniranjem high-speed števcev 100kHz in PTO, PWM ali FG izhodi Shranjevanje podatkov: prepis podatkov preko ethernet komunikacije Možnost razširitve z moduli Komunikacijski M-bus modul za PLC krmilnik (Modbus Slave (RS485): -za priklop do 20 M-bus merilnikov 24 V napajalnik za krmilnik: - input 85…264 VAC, output 24 VDC / 2.5 A UPS modul z akumulatorji: - DC input/ DC Bus: 24…29 V, 40 A; battery input/output: napetost 21…29 V, tok 0-40 A, relay contact rating (max.) 30 VDC, 1A - akumulatorji min. 2x 12 V, 0,8 Ah (Kot na primer.: PLC Schneider M221 TM221CE16T + M-Bus modul ADFWEB HD67029M-485-20 + MeanWell MDR-60-24 + UPS modul MeanWell DR-UPS40 + 2 x CTM CT0.8 8-12 AMP.) | 1 | kpl | 0
MONG - občinska stavba | Dobava in namestitev elektroomarice z vgrajeno nadzorno enoto, sistemom za neprekinjeno napajanje in ostalo opremo ter ostali stroški izvedbe | Opomba: Elektroomarica z vgrajeno nadzorno enoto s sistemom neprekinjenega delovanja in M-Bus modulom, ki omogoča: - priklop do 20 merilnikov porabe energije, ki imajo ustrezen komunikacijski protokol Modbus ali M-BUS (merilniki porabe električne energije, merilniki porabe toplote/hladu, …); - priklop do 9 merilnikov porabe energije, ki imajo relejski izhod in prag impulza nad 50 ms (zajem podatkov z impulznimi dajalniki, signali o delovanju naprav, merilniki pretoka pitne vode,…); - priklop do 2 analognih vhodov 0...10 V, ter - priklop do 7 potrebnih digitalnih izhodov (alarmni izhodi energetskih naprav). PLC: Programibilni krmilnik z integriranimi funkcijami pozicioniranja z 4 high-speed vhodnimi števci (HSC) 100 kHz in 4 pulznimi izhodi PTO, PWM, FG, 640 k in 2 MB flash programabilnega spomina. Vhodi: 9 sink/source 24V Izhodi: 7T Analogni vhod: 2x 0-10V Komunikacija: Ethernet, Modbus serial, USB port za programiranje in enostavno upravljanje s pozicioniranjem high-speed števcev 100kHz in PTO, PWM ali FG izhodi Shranjevanje podatkov: prepis podatkov preko ethernet komunikacije Možnost razširitve z moduli Komunikacijski M-bus modul za PLC krmilnik (Modbus Slave (RS485): -za priklop do 20 M-bus merilnikov 24 V napajalnik za krmilnik: - input 85…264 VAC, output 24 VDC / 2.5 A UPS modul z akumulatorji: - DC input/ DC Bus: 24…29 V, 40 A; battery input/output: napetost 21…29 V, tok 0-40 A, relay contact rating (max.) 30 VDC, 1A - akumulatorji min. 2x 12 V, 0,8 Ah (Kot na primer.: PLC Schneider M221 TM221CE16T + M-Bus modul ADFWEB HD67029M-485-20 + MeanWell MDR-60-24 + UPS modul MeanWell DR-UPS40 + 2 x CTM CT0.8 8-12 AMP.) | 1 | kpl | 0
OŠ Čepovan | Dobava in namestitev elektroomarice z vgrajeno nadzorno enoto, sistemom za neprekinjeno napajanje in ostalo opremo ter ostali stroški izvedbe | Opomba: Elektroomarica z vgrajeno nadzorno enoto s sistemom neprekinjenega delovanja in M-Bus modulom, ki omogoča: - priklop do 20 merilnikov porabe energije, ki imajo ustrezen komunikacijski protokol Modbus ali M-BUS (merilniki porabe električne energije, merilniki porabe toplote/hladu, …); - priklop do 9 merilnikov porabe energije, ki imajo relejski izhod in prag impulza nad 50 ms (zajem podatkov z impulznimi dajalniki, signali o delovanju naprav, merilniki pretoka pitne vode,…); - priklop do 2 analognih vhodov 0...10 V, ter - priklop do 7 potrebnih digitalnih izhodov (alarmni izhodi energetskih naprav). PLC: Programibilni krmilnik z integriranimi funkcijami pozicioniranja z 4 high-speed vhodnimi števci (HSC) 100 kHz in 4 pulznimi izhodi PTO, PWM, FG, 640 k in 2 MB flash programabilnega spomina. Vhodi: 9 sink/source 24V Izhodi: 7T Analogni vhod: 2x 0-10V Komunikacija: Ethernet, Modbus serial, USB port za programiranje in enostavno upravljanje s pozicioniranjem high-speed števcev 100kHz in PTO, PWM ali FG izhodi Shranjevanje podatkov: prepis podatkov preko ethernet komunikacije Možnost razširitve z moduli Komunikacijski M-bus modul za PLC krmilnik (Modbus Slave (RS485): -za priklop do 20 M-bus merilnikov 24 V napajalnik za krmilnik: - input 85…264 VAC, output 24 VDC / 2.5 A UPS modul z akumulatorji: - DC input/ DC Bus: 24…29 V, 40 A; battery input/output: napetost 21…29 V, tok 0-40 A, relay contact rating (max.) 30 VDC, 1A - akumulatorji min. 2x 12 V, 0,8 Ah (Kot na primer.: PLC Schneider M221 TM221CE16T + M-Bus modul ADFWEB HD67029M-485-20 + MeanWell MDR-60-24 + UPS modul MeanWell DR-UPS40 + 2 x CTM CT0.8 8-12 AMP.) | 1 | kpl | 0
OŠ Frana Erjavca | Dobava in namestitev elektroomarice z vgrajeno nadzorno enoto, sistemom za neprekinjeno napajanje in ostalo opremo ter ostali stroški izvedbe | Opomba: Elektroomarica z vgrajeno nadzorno enoto s sistemom neprekinjenega delovanja in M-Bus modulom, ki omogoča: - priklop do 20 merilnikov porabe energije, ki imajo ustrezen komunikacijski protokol Modbus ali M-BUS (merilniki porabe električne energije, merilniki porabe toplote/hladu, …); - priklop do 9 merilnikov porabe energije, ki imajo relejski izhod in prag impulza nad 50 ms (zajem podatkov z impulznimi dajalniki, signali o delovanju naprav, merilniki pretoka pitne vode,…); - priklop do 2 analognih vhodov 0...10 V, ter - priklop do 7 potrebnih digitalnih izhodov (alarmni izhodi energetskih naprav). PLC: Programibilni krmilnik z integriranimi funkcijami pozicioniranja z 4 high-speed vhodnimi števci (HSC) 100 kHz in 4 pulznimi izhodi PTO, PWM, FG, 640 k in 2 MB flash programabilnega spomina. Vhodi: 9 sink/source 24V Izhodi: 7T Analogni vhod: 2x 0-10V Komunikacija: Ethernet, Modbus serial, USB port za programiranje in enostavno upravljanje s pozicioniranjem high-speed števcev 100kHz in PTO, PWM ali FG izhodi Shranjevanje podatkov: prepis podatkov preko ethernet komunikacije Možnost razširitve z moduli Komunikacijski M-bus modul za PLC krmilnik (Modbus Slave (RS485): -za priklop do 20 M-bus merilnikov 24 V napajalnik za krmilnik: - input 85…264 VAC, output 24 VDC / 2.5 A UPS modul z akumulatorji: - DC input/ DC Bus: 24…29 V, 40 A; battery input/output: napetost 21…29 V, tok 0-40 A, relay contact rating (max.) 30 VDC, 1A - akumulatorji min. 2x 12 V, 0,8 Ah (Kot na primer.: PLC Schneider M221 TM221CE16T + M-Bus modul ADFWEB HD67029M-485-20 + MeanWell MDR-60-24 + UPS modul MeanWell DR-UPS40 + 2 x CTM CT0.8 8-12 AMP.) | 1 | kpl | 0
OŠ Solkan | Dobava in namestitev elektroomarice z vgrajeno nadzorno enoto, sistemom za neprekinjeno napajanje in ostalo opremo ter ostali stroški izvedbe | Opomba: Elektroomarica z vgrajeno nadzorno enoto s sistemom neprekinjenega delovanja in M-Bus modulom, ki omogoča: - priklop do 20 merilnikov porabe energije, ki imajo ustrezen komunikacijski protokol Modbus ali M-BUS (merilniki porabe električne energije, merilniki porabe toplote/hladu, …); - priklop do 9 merilnikov porabe energije, ki imajo relejski izhod in prag impulza nad 50 ms (zajem podatkov z impulznimi dajalniki, signali o delovanju naprav, merilniki pretoka pitne vode,…); - priklop do 2 analognih vhodov 0...10 V, ter - priklop do 7 potrebnih digitalnih izhodov (alarmni izhodi energetskih naprav). PLC: Programibilni krmilnik z integriranimi funkcijami pozicioniranja z 4 high-speed vhodnimi števci (HSC) 100 kHz in 4 pulznimi izhodi PTO, PWM, FG, 640 k in 2 MB flash programabilnega spomina. Vhodi: 9 sink/source 24V Izhodi: 7T Analogni vhod: 2x 0-10V Komunikacija: Ethernet, Modbus serial, USB port za programiranje in enostavno upravljanje s pozicioniranjem high-speed števcev 100kHz in PTO, PWM ali FG izhodi Shranjevanje podatkov: prepis podatkov preko ethernet komunikacije Možnost razširitve z moduli Komunikacijski M-bus modul za PLC krmilnik (Modbus Slave (RS485): -za priklop do 20 M-bus merilnikov 24 V napajalnik za krmilnik: - input 85…264 VAC, output 24 VDC / 2.5 A UPS modul z akumulatorji: - DC input/ DC Bus: 24…29 V, 40 A; battery input/output: napetost 21…29 V, tok 0-40 A, relay contact rating (max.) 30 VDC, 1A - akumulatorji min. 2x 12 V, 0,8 Ah (Kot na primer.: PLC Schneider M221 TM221CE16T + M-Bus modul ADFWEB HD67029M-485-20 + MeanWell MDR-60-24 + UPS modul MeanWell DR-UPS40 + 2 x CTM CT0.8 8-12 AMP.) | 1 | kpl | 0
POŠ Ledine | Dobava in namestitev elektroomarice z vgrajeno nadzorno enoto, sistemom za neprekinjeno napajanje in ostalo opremo ter ostali stroški izvedbe | Opomba: Elektroomarica z vgrajeno nadzorno enoto s sistemom neprekinjenega delovanja in M-Bus modulom, ki omogoča: - priklop do 20 merilnikov porabe energije, ki imajo ustrezen komunikacijski protokol Modbus ali M-BUS (merilniki porabe električne energije, merilniki porabe toplote/hladu, …); - priklop do 9 merilnikov porabe energije, ki imajo relejski izhod in prag impulza nad 50 ms (zajem podatkov z impulznimi dajalniki, signali o delovanju naprav, merilniki pretoka pitne vode,…); - priklop do 2 analognih vhodov 0...10 V, ter - priklop do 7 potrebnih digitalnih izhodov (alarmni izhodi energetskih naprav). PLC: Programibilni krmilnik z integriranimi funkcijami pozicioniranja z 4 high-speed vhodnimi števci (HSC) 100 kHz in 4 pulznimi izhodi PTO, PWM, FG, 640 k in 2 MB flash programabilnega spomina. Vhodi: 9 sink/source 24V Izhodi: 7T Analogni vhod: 2x 0-10V Komunikacija: Ethernet, Modbus serial, USB port za programiranje in enostavno upravljanje s pozicioniranjem high-speed števcev 100kHz in PTO, PWM ali FG izhodi Shranjevanje podatkov: prepis podatkov preko ethernet komunikacije Možnost razširitve z moduli Komunikacijski M-bus modul za PLC krmilnik (Modbus Slave (RS485): -za priklop do 20 M-bus merilnikov 24 V napajalnik za krmilnik: - input 85…264 VAC, output 24 VDC / 2.5 A UPS modul z akumulatorji: - DC input/ DC Bus: 24…29 V, 40 A; battery input/output: napetost 21…29 V, tok 0-40 A, relay contact rating (max.) 30 VDC, 1A - akumulatorji min. 2x 12 V, 0,8 Ah (Kot na primer.: PLC Schneider M221 TM221CE16T + M-Bus modul ADFWEB HD67029M-485-20 + MeanWell MDR-60-24 + UPS modul MeanWell DR-UPS40 + 2 x CTM CT0.8 8-12 AMP.) | 1 | kpl | 0
POŠ Prvačina | Dobava in namestitev elektroomarice z vgrajeno nadzorno enoto, sistemom za neprekinjeno napajanje in ostalo opremo ter ostali stroški izvedbe | Opomba: Elektroomarica z vgrajeno nadzorno enoto s sistemom neprekinjenega delovanja in M-Bus modulom, ki omogoča: - priklop do 20 merilnikov porabe energije, ki imajo ustrezen komunikacijski protokol Modbus ali M-BUS (merilniki porabe električne energije, merilniki porabe toplote/hladu, …); - priklop do 9 merilnikov porabe energije, ki imajo relejski izhod in prag impulza nad 50 ms (zajem podatkov z impulznimi dajalniki, signali o delovanju naprav, merilniki pretoka pitne vode,…); - priklop do 2 analognih vhodov 0...10 V, ter - priklop do 7 potrebnih digitalnih izhodov (alarmni izhodi energetskih naprav). PLC: Programibilni krmilnik z integriranimi funkcijami pozicioniranja z 4 high-speed vhodnimi števci (HSC) 100 kHz in 4 pulznimi izhodi PTO, PWM, FG, 640 k in 2 MB flash programabilnega spomina. Vhodi: 9 sink/source 24V Izhodi: 7T Analogni vhod: 2x 0-10V Komunikacija: Ethernet, Modbus serial, USB port za programiranje in enostavno upravljanje s pozicioniranjem high-speed števcev 100kHz in PTO, PWM ali FG izhodi Shranjevanje podatkov: prepis podatkov preko ethernet komunikacije Možnost razširitve z moduli Komunikacijski M-bus modul za PLC krmilnik (Modbus Slave (RS485): -za priklop do 20 M-bus merilnikov 24 V napajalnik za krmilnik: - input 85…264 VAC, output 24 VDC / 2.5 A UPS modul z akumulatorji: - DC input/ DC Bus: 24…29 V, 40 A; battery input/output: napetost 21…29 V, tok 0-40 A, relay contact rating (max.) 30 VDC, 1A - akumulatorji min. 2x 12 V, 0,8 Ah (Kot na primer.: PLC Schneider M221 TM221CE16T + M-Bus modul ADFWEB HD67029M-485-20 + MeanWell MDR-60-24 + UPS modul MeanWell DR-UPS40 + 2 x CTM CT0.8 8-12 AMP.) | 1 | kpl | 0
ŠP Nova Gorica | Dobava in namestitev elektroomarice z vgrajeno nadzorno enoto, sistemom za neprekinjeno napajanje in ostalo opremo ter ostali stroški izvedbe | Opomba: Elektroomarica z vgrajeno nadzorno enoto s sistemom neprekinjenega delovanja in M-Bus modulom, ki omogoča: - priklop do 20 merilnikov porabe energije, ki imajo ustrezen komunikacijski protokol Modbus ali M-BUS (merilniki porabe električne energije, merilniki porabe toplote/hladu, …); - priklop do 9 merilnikov porabe energije, ki imajo relejski izhod in prag impulza nad 50 ms (zajem podatkov z impulznimi dajalniki, signali o delovanju naprav, merilniki pretoka pitne vode,…); - priklop do 2 analognih vhodov 0...10 V, ter - priklop do 7 potrebnih digitalnih izhodov (alarmni izhodi energetskih naprav). PLC: Programibilni krmilnik z integriranimi funkcijami pozicioniranja z 4 high-speed vhodnimi števci (HSC) 100 kHz in 4 pulznimi izhodi PTO, PWM, FG, 640 k in 2 MB flash programabilnega spomina. Vhodi: 9 sink/source 24V Izhodi: 7T Analogni vhod: 2x 0-10V Komunikacija: Ethernet, Modbus serial, USB port za programiranje in enostavno upravljanje s pozicioniranjem high-speed števcev 100kHz in PTO, PWM ali FG izhodi Shranjevanje podatkov: prepis podatkov preko ethernet komunikacije Možnost razširitve z moduli Komunikacijski M-bus modul za PLC krmilnik (Modbus Slave (RS485): -za priklop do 20 M-bus merilnikov 24 V napajalnik za krmilnik: - input 85…264 VAC, output 24 VDC / 2.5 A UPS modul z akumulatorji: - DC input/ DC Bus: 24…29 V, 40 A; battery input/output: napetost 21…29 V, tok 0-40 A, relay contact rating (max.) 30 VDC, 1A - akumulatorji min. 2x 12 V, 0,8 Ah (Kot na primer.: PLC Schneider M221 TM221CE16T + M-Bus modul ADFWEB HD67029M-485-20 + MeanWell MDR-60-24 + UPS modul MeanWell DR-UPS40 + 2 x CTM CT0.8 8-12 AMP.) | 2 | kpl | 0
ŠP Nova Gorica - telovadnica | Dobava in namestitev elektroomarice z vgrajeno nadzorno enoto, sistemom za neprekinjeno napajanje in ostalo opremo ter ostali stroški izvedbe | Opomba: Elektroomarica z vgrajeno nadzorno enoto s sistemom neprekinjenega delovanja in M-Bus modulom, ki omogoča: - priklop do 20 merilnikov porabe energije, ki imajo ustrezen komunikacijski protokol Modbus ali M-BUS (merilniki porabe električne energije, merilniki porabe toplote/hladu, …); - priklop do 9 merilnikov porabe energije, ki imajo relejski izhod in prag impulza nad 50 ms (zajem podatkov z impulznimi dajalniki, signali o delovanju naprav, merilniki pretoka pitne vode,…); - priklop do 2 analognih vhodov 0...10 V, ter - priklop do 7 potrebnih digitalnih izhodov (alarmni izhodi energetskih naprav). PLC: Programibilni krmilnik z integriranimi funkcijami pozicioniranja z 4 high-speed vhodnimi števci (HSC) 100 kHz in 4 pulznimi izhodi PTO, PWM, FG, 640 k in 2 MB flash programabilnega spomina. Vhodi: 9 sink/source 24V Izhodi: 7T Analogni vhod: 2x 0-10V Komunikacija: Ethernet, Modbus serial, USB port za programiranje in enostavno upravljanje s pozicioniranjem high-speed števcev 100kHz in PTO, PWM ali FG izhodi Shranjevanje podatkov: prepis podatkov preko ethernet komunikacije Možnost razširitve z moduli Komunikacijski M-bus modul za PLC krmilnik (Modbus Slave (RS485): -za priklop do 20 M-bus merilnikov 24 V napajalnik za krmilnik: - input 85…264 VAC, output 24 VDC / 2.5 A UPS modul z akumulatorji: - DC input/ DC Bus: 24…29 V, 40 A; battery input/output: napetost 21…29 V, tok 0-40 A, relay contact rating (max.) 30 VDC, 1A - akumulatorji min. 2x 12 V, 0,8 Ah (Kot na primer.: PLC Schneider M221 TM221CE16T + M-Bus modul ADFWEB HD67029M-485-20 + MeanWell MDR-60-24 + UPS modul MeanWell DR-UPS40 + 2 x CTM CT0.8 8-12 AMP.) | 1 | kpl | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0