## REKAPITULACIJA
POPIS DEL IN STROŠKOVNA OCENA
| OBJEKT: |  | VODOVOD GRGAR - FOBCA
REKAPITULACIJA
I. VODOVOD
A. GRADBENA DELA
|  | 1. PREDDELA |  | 0
|  | 2. ZEMELJSKA DELA |  | 0
|  | 3. BETONSKA DELA |  | 0
|  | SKUPAJ 1+2+3 |  | 0
| B. MONTAŽNA DELA |  |  | 0
| C. ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ A+B+C |  |  | 0
|  |  | 22 % DDV | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV | 0
0
0
0
0

## VODOINSTALACIJA
I. VODOVOD
A. GRADBENA DELA
1. PREDDELA |  | enota | količina | cena/enoto | cena brez DVD | cena z DVD
1.1 | Zakoličenje trase vodovoda z nivelizacijo | m' | 1940
1.2. | Zakoličenje revizijskih in vodomernih jaškov | kos | 7
1.3 | Zakoličenje obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja). | pavšal | 20
1.4 | Naprava in postavitev gradbenih profilov | kos | 97
1.5 | Zasek obstoječega asfalta v debelini do 9 cm | m' | 1940
1.6 | Rušenje asfaltnega ustroja z nakladanjem in odvozom v deponijo do 10 km | m2 | 2328
1.7 | Praznjenje obstoječega cevovoda in obveščanje uporabnikov | pavšal | 1
1.8 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | pavšal | 1
PREDDELA SKUPAJ:
2. ZEMELJSKA DELA |  | enota | količina | cena/enoto | cena brez DVD | cena z DVD
2.1 | Strojni izkop jarkov za vodovod v terenu V. - VI. ktg., širine do 1,5m, globine do 1,5m, naklon brežin 75°. | m3 | 3309.35
2.2 | Dodatni strojni izkop v terenu V.-VI. ktg. globine do 2,5 m, naklon brežin 75° za vodovodne jaške ter ostali izkopi | m3 | 161 |  |  |  | ŠTEVILO JAŠKOV | 7
2.3 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg. kot pomoč strojnemu | m3 | 182.65
2.4 | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo (obračun po dejansko porabljenem času) | pavšal | 1
2.5 | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 3cm. | m2 | 1358
2.6 | Izdelava posteljice in zasip vodovodnih cevi s peščenim materialom 0/4 ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 659
2.7 | Zasip jarkov z izkopanim materialom finejših 0/32 frakcij ter komprimiranje do zbitosti 40MPa. Prva plast v debelini 20cm nad posteljico | m3 | 698
2.8 | Zasip jarkov in revizijskih jaškov z materialom od izkopa 0/63mm, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm do zbitosti 80MPa. | m3 | 1557
2.9 | Strojna izdelava tamponske podlage 0/32mm debeline 20cm do zbitosti 80MPa ter planiranjem planuma s točnostjo +/- 3cm. | m3 | 582 |  |  |  | dolžina makadama in asfalta | 1940
2.10 | Nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na deponijo na razdalji do 30km | m3 | 235
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
3. BETONSKA DELA |  | enota | količina | cena/enoto | cena brez DVD | cena z DVD
3.1 | Izdelava betonskega vodomernega jaška izdelanega iz C30/37 (vodotesnost stopnje PV-II z globino omočljivosti največ 3,0 cm), komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, venec za montažo pokrova, zatesnitev delovnih stikov in prebojev cevi s tesnilnim trakom iz betonita in kavčuka, LŽ pokrov 400KN dim80x80cm, zunanja hidroizolacija, plastiča pohodna rešetka z okvirjem dim 45x45cm, termoizolacijski pokrov iz prešanega stiroporja d=5cm, 80x80). Debelina sten 20cm Zunanje dimenzije jaška AxAxH= 1.65 x 1.165 x 1.9 m | kompl | 7
3.2 | Obbetoniranje cestnih kap zasunov z betonom C12/15 z vsemi pomožnimi deli. | kompl | 1
3.3 | Izdelava betonskih sidrnih blokov, dim: 0,5x0,5x0,3m komplet z opažanjem in sidranjem cevovoda. | kod | 7
BETONSKA DELA SKUPAJ:
B. MONTAŽNA DELA |  | enota | količina | cena/enoto | cena brez DVD | cena z DVD
1 | Dobava in montaža polietilenskih cevi za pitno vodo PE100 (oplaščenih) SDR11; PN16bar, namenjenih za elektrofuzijsko varjenje, komplet s pripadajočimi fazonskimi kosi za elektrofuzijsko varjenje (1kos je ekvivalent 1,5 m cevi) ter spojnim in tesnilnim materialom.
| f 32x3,0 mm | m' | 18
| f 63x5,8 mm | m' | 2500
2 | Dobava in montaža pocinkanih, srednjetežkih, plastificiranih, navojnih cevi po EN 10208-1, za pitno vodo, komplet s spojnim in tesnilnim materialom ter fazonskimi kosi (en kos je ekvivalent 1,0m cevi).
| DN25 | m' | 48
| DN50 | m' | 24
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov za navezavo na obstoječi vodovod, izdelanih iz nodularne litine GGG 400, delovni tlak PN16 zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji, komplet s tesnilnim in spojnim materialom.
| T DN100 | kos | 1
| FFR DN100/50 | kos | 1
| "Multi" EU DN50/f46-71mm | kos | 1
4 | Dobava in montaža ovalnega zasuna F4 za pitno vodo PN16 DN100, komplet s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1
5 | Dobava in montaža vgradnje garniture za zasune komplet s cestno kapo fi80, vgradnja višina h=1,2-1,8 m | kos | 1
6 | Dobava in montaža krogličnega podzemnega ventila PE100 SDR11; PN16, za pitno vodo, namenjega za elektrofuzijsko varjenje, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. | kos | 6
7 | Dobava in montaža vgradnje garniture za PE podzemne ventile komplet s cestno kapo fi80, vgradnja višina h=1,2-1,8 m | kos | 6
8 | Dobava in montaža prehodnega kosa PE100 /srednjetežka navojna jeklena cev, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
| f32/DN25 (G1") L=462 mm | kos | 6
| f63/DN50 (G2") L=475 mm | kos | 11
9 | Dobava in montaža krogelnega ventila PN16, komplet s tesnilnim in montažnim materialom.
| DN32 | kos | 9
| DN50 | kos | 13
10 | Dobava in montaža enojnega odzračevalnega ventila DN50 (navojnega) skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 3
11 | Dobava in montaža požarne spojke DN50 (2") skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. | kos | 4
12 | Dobava in polaganje opozorilnega traku. | m' | 1940
MONTAŽNA DELA SKUPAJ:
C. ZAKLJUČNA DELA |  | enota | količina | cena/enoto | cena brez DVD | cena z DVD
1 | Fina izravnava in valjanje tamponske podlage pred asfaltiranjem na obstoječi cesti, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 2910 |  |  |  |  | dolžina vodovoda v asfaltu | 1940
2 | Čiščenje in pobrizg obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 116
3 | Dobava in vgrajevanje prve nosilne plasti bituminiziranega drobljenca (BD 22s) v debelini 5 cm komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (vgradnja za fazo posedanja) | m2 | 2910
4 | Frezanje obstoječega vozišča za stik obrabno zaporne plasti bitumenskega betona obstoječega cestišča in novega sloja v širini 25 cm in debelini 3 cm, komplet z nalaganjem in odvozom na stalno deponijo do 5 km ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (izdelava po fazi posedanja) | m' | 1940
5 | Čiščenje in pobrizg asfalta (obstoječi in prva vgradnja) z bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (izdelava po fazi posedanja) | m2 | 3395
6 | Dobava in vgrajevanje končne nosilne plasti bituminiziranega drobljenca (BD 22s) v debelini 4 cm komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 3395
7 | Izdelava mulde v enaki izvedbi kot cestišče na utrjeno tamponsko podlago širine 0,5m. | m' | 1940
8 | Ponovna vgradnja med gradnjo vodovoda demontiranih: mejnih kamnov (po izmerah geodeta), cestnih količkov, prometne signalizacije ipd | pavšal | 1
9 | Čiščenje terena in odvodz materiala na deponijo do 30km. | m2 | 5820
10 | Tlačni preizkus cevovoda s tlakom preizkusa do 12 bar | kpl | 1
11 | Izpiranje cevovoda | kpl | 1
12 | Dezinfekcija in sanitarni preizkus cevovoda. | kpl | 1
13 | Projektantski nadzor | ur | 20
14 | Vnos v kataster komunalnih naprav | m' | 1940
15 | Opravljanje nadzora s strani upravljalca VIK Nova Gorica obračun po dejanskih stroških | ur | 10
16 | Projekt izvedenih del v % investicisjke vrednosti | % | 2
17 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega s strani nadzornega organa.
| v % investicisjke vrednosti | % | 5
ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: