## TP Srednja ekon. in trg. šola
POPIS DEL S PROJEKTANTSKO OCENO: TOPLOTNA POSTAJA ZA SREDNJO EKONOMSKO IN TRGOVSKO ŠOLO V NOVI GORICI
|  |  | Cena brez DDV | DDV (22%) | Cena z DDV
1. | INŠTALACIJSKA MONTAŽNA DELA |  | 0 |  | 0
2. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI: |  |  |  | 0
1. | INŠTALACIJSKA MONTAŽNA DELA
št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto | znesek
1. | Zapora, praznjenje in začepitev obtoječga vročevoda na mestu priklopa. | kpl | 1 |  | 0
0
2. | Izdevava prebojev skozi stene z vrtanjem, komplet z odvozom odpadkov na gradbiščno deponijo. |  |  |  | 0
| fi300 L=500mm | kos | 2 |  | 0
| fi300 L=150mm | kos | 2 |  | 0
0
3. | Zatesnitev prebojev cevi skozi stene komplet z vgradnjo zalivnega betona C20/25 z omočljivostoj do 3cm izdelanega iz cementa s hidroekspanzijskim dodatkom. |  |  |  | 0
| fi300 L=500mm, cev fi225 | kpl | 2 |  | 0
| fi300 L=150mm, cev fi225 | kpl | 2 |  | 0
0
4. | Dobava in montaža jeklene, brezšivne cevi izdelane po DIN 2448 ISZ EN1¸0216 iz materiala St37, očiščena do svetlega, razmaščena, antikorozijsko zaščitena skupaj s fazonskimi kosi in spojnim materialom (1kos =1,0 m). |  |  |  | 0
| DN100 | m' | 12 |  | 0
| DN65 | m' | 6 |  | 0
| DN50 | m' | 6 |  | 0
| DN25 | m' | 6 |  | 0
| DN15 | m' | 6 |  | 0
0
5. | Dobava in montaža jeklena, brezšivna, srednjetežka, navojna, cev izdelane po DIN 2440 SIST EN 10255 material St35, očiščena do svetlega, razmaščena, antikorozijsko zaščitena skupaj s fazonskimi kosi in spojnim materialom (1kos =1,0 m). |  |  |  | 0
| DN100 | m' | 36 |  | 0
| DN40 | m' | 6 |  | 0
| DN25 | m' | 6 |  | 0
| DN20 | m' | 6 |  | 0
| DN15 | m' | 6 |  | 0
| DN10 | m' | 12 |  | 0
0
6. | Dobava in montaža toplotne izolacije cevi (cevaki) izdelana iz mineralne volne, skupaj z zaščitnim plaščem iz al pločevine debeline 1mm, komplet z montažnim materialom. |  |  |  | 0
| cev DN100, cevak Øn=115, debelina s= 80 mm | m' | 12 |  | 0
| cev DN65, cevak Øn=76, debelina s= 60 mm | m' | 6 |  | 0
0
7. | Dobava in montaža toplotne izolacije cevi (cevaki) izdelana iz ekspandiranega polietilena (l<0,033 W/m·K) z zaprto celično strukturo t= –20 do 105°C, skupaj s pripadajočim temperaturno obstojnim lepilom ter zaščitena s plaščem iz al pločevine. Ustreza proizvod Armacell AF ali podobna |  |  |  | 0
| DN100 izolacija Ø114/s= 400 mm | m' | 36 |  | 0
0
8. | Dobava in montaža redukcijskega kosa, prirobničnega za ogrevalne sisteme tmax=150°C, skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim ter tesnilnim materialom in protiprirobnicama, |  |  |  | 0
| DN100/65 | kpl | 3 |  | 0
0
9. | Dobava in montaža redukcijskega kosa, prirobničnega PN6 za ogrevalne sisteme tmax=110°C, skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim ter tesnilnim materialom ter protiprirobnicami |  |  |  | 0
| DN100/80 | kpl | 2 |  | 0
| DN100/65 | kpl | 2 |  | 0
0
10. | Dobava in montaža prenosnika toplote za daljinsko ogrevanje lotani izdelan iz plošč iz nerjaveče pločevine iz materiala AISI 316 L. Prenosnik se dobavi skupaj s tipsko toplotno izolacijo, podstavkom, protiprirobnicama ter drobmim montažnim in tesnilnim materialom. Tehnične karakteristike: - material plošč: nerjavno jeklo AISI 316 L - nazivna moč: Q =530 kW, - primar: 90/70°C, dp = 4,61 kPa, qv=23 m3/h, DN65 R2 1/2" - sekundar: 80/60°C, dp = 4,55 kPa, qv=23 m3/h, DN65 R2 1/2" - maks. tlak PN16 - maks. temp. 180°C - število plošč: 120 - skupna površina 22,3 m2 - dim. LxAxH= 296x348x706 mm |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod Danfoss tip: XB66L-SB-1-120 | kpl | 1 |  | 0
0
11. | Dobava in montaža prehodnega kombiniranega sedežnega regulacijskegai ventila za sisteme daljinskega ogrevanja opremljen z regulatorjem pretoka DN65/PN25, Kvs=50, tmax=150°C, dp=0,2bar. Ventil se dobavi komplet z montažnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod Danfoss tip: AVQM 65 | kos | 1 |  | 0
0
12. | Dobava in montaža elektromotornega pogona za montažo na regulacijske ventile, tritočkovni regulacijski signal, 220V/50Hz; dpmax=20bar; hitrost hoda 3 s/mm, opremljenim s potenciometrom za signalizacijo položaja, varnostno funkcijo za zaprtje ob izpadu el. ter STW funkcijo za povezavo z varnostnim termostatom, |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod Danfoss tip: AMV33/3/220V; 3s/mm | kos | 1 |  | 0
0
13. | Dobava in montaža toplotnega števca – kalorimetra z ultrazvočnim merilnikom pretoka za vertikalno vgradnjo DN65/PN16 (priribnice), tmax=130°C; qn=25 m3/h, skupaj z računsko enoto z baterijskim napajanjem, opremljeno z M-BUS modulom, dvema temperaturnima tipaloma Pt100 skupaj s tulkama DN15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod Enerkon CF-E II 10 DN65 | kpl | 1 |  | 0
0
14. | Dobava in montaža prirobničnega krogličnega ventila za ogrevalne sisteme PN16; tmax=150°C, skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom ter protiprirobnicama |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod / Polix / tip: KPN PN16 DP PX PX |  |  |  | 0
| DN100 | kos | 2 |  | 0
0
15 | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila za ogrevalne sisteme PN16; tmax=150°C, skupaj z vsem potrebnim montažnim ter tesnilnim materialom, |  |  |  | 0
| DN50 | kos | 2 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
| DN10 | kos | 2 |  | 0
0
16. | Dobava in montaža prirobničnega krogličnega ventila za ogrevalne sisteme PN6; tmax=110°C, skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom ter protiprirobnicama |  |  |  | 0
| DN100 | kos | 3 |  | 0
0
17. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila za ogrevalne sisteme PN6; tmax=110°C, skupaj z vsem potrebnim montažnim ter tesnilnim materialom, |  |  |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
| DN10 | kos | 2 |  | 0
0
18. | Dobava in montaža lovilnik nečistoč, prirobnični, (Y-čistilni kos) za ogrevalne sisteme PN16, tmax=150°C komplet z montažnim in tesnilnim materialom ter protiprirobnicama. |  |  |  | 0
| DN100 | kpl | 2 |  | 0
0
19. | Dobava in montaža: okrogli tekočinski termometer za ogrevalne sisteme s temperaturnim območjem T=0-160°C z navojnim priključkom in tulko DN15/PN16 skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
0
20 | Dobava in montaža: okrogli manometer (0-16bar) za ogrevalne sisteme komplet s kontrolno pipico DN8/PN16 ter vezno cevjo DN8 skupaj z navojnim priključkom in tulko DN15 ter montažnim in tesnilnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
0
21. | Dobava in montaža: potopno temperaturno tipalo za ogrevalne sisteme dolžine 100 mm, temperaturno območje 0 do 140°C, Pt1000 skupaj z integriranim pretvornikom 4-24mA ter vgradno tulko R1/2/PN16. | kpl | 4 |  | 0
0
22. | Dobava in montaža potopni varnostni termostat za ogrevalne sisteme 220V/50Hz z nastavljivim območjem t=0-90°C z blokado pri preseženi temperaturi in avtomatsko deblokado ter funkcijo STW za istočasno zaprtje regulacijskega ventila, dobavljen komplet s tulko 1/2" ter tesnilnim in montažnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
0
23. | Dobava in montaža: obtočna črpalka za ogrevalne sisteme DN80/PN16 (prirobnica), tmax=90°C, 220V/50Hz; Pel=24-326W, opremljena z integriranim frekvenčnim pretvornikom, temperaturnim tipalom za vodenje vrtlajev v odvisnosti od temp. povratka, termično zaščito el motorja, poluževalnim panelom, možnostojo dogradnje M-BUS modula. Obratovalna točka črpalke 23 m3/h; 20 kPa, komplet z montažnim in tesnilnim materialom ter tipsko toplotno izolacijo. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod Grundfos tip: MAGNA3 80-40F DN80 | kpl | 1 |  | 0
0
24. | Dobava in montaža: prirobnična nepovratna loputa za ogrevalne sisteme DN100/PN16; tmax=110°C, skupaj z vsem potrebnim montažnim ter tesnilnim materialom, | kos | 1 |  | 0
0
25. | Dobava in montaža: okrogli tekočinski termometer za ogrevalne sisteme s temperaturnim območjem T=0-120°C z navojnim priključkom in tulko DN15/PN10 skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
0
26. | Dobava in montaža: okrogli manometer (0-6bar) za ogrevalne sisteme komplet s kontrolno pipico DN8/PN10 ter vezno cevjo DN8 skupaj z navojnim priključkom in tulko DN15 ter montažnim in tesnilnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
0
27. | Dobava in montaža zunanje temperaturno tipalo za ogrevalne siteme komplet z montažnim in priključnim materialom. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod Danfoss Tip: ESTM | kos | 1 |  | 0
0
28. | Dobava in montaža: vzmetni atestirani varnostni navojni ventil s polnim dvigom sedeža za toplovodne sisteme po SIST EN 12828:2004 DN40/DN50, vrste D/G/H in z naslednjimi tehničnimi karakteristikami: -medij: voda -tlak odpiranja: podp = 3,0 barnad -iztočni koeficient: α = 0,3 -nazivni premer: DN40 -izpust DN50 | kos | 1 |  | 0
0
29. | Dobava in montaža: zaprta membranska raztezna posoda za varovanje ogrevalnega sistema DN20/PN6; t=90°C, Vn = 24 lit, napolnjena s predtlakom po=1,8 bar komplet s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
0
30. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila za ogrevalne sisteme PN6; tmax=110°C, opremljena s kjučavnico za blokado zapiranja , skupaj z vsem potrebnim montažnim ter tesnilnim materialom, | kos | 1 |  | 0
0
31. | Izdelava in montaža odzračevalnih lončkov vsebine V = 1,5 l, komplet z montažnim materialaom. | kpl | 4 |  | 0
0
32. | Dobava in montaža nosilnih drsnih podpor za vročevode skupaj s toplotno izoliranimi objemnimi nosilci DN100 za pritrditev cevovodov na gradbene konstrukcije, komplet z drobnim montažnim materialom. | kg | 40 |  | 0
0
33. | Dobava in montaža:digitalni temp. regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature, dva regulacijska kroga (osnovna regulacja na primarju in en regulacijski hrog na sekundarju), s funkcijo zveznega omejevanja temperature povratka na primarni strani. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 V, z možnostjo priključitve na daljinski nadzorni sistem Kenog d.o.o., možnost programiranja s kartico in prilagoditve željenemu sistemu. Izhodi regulatorja za krmiljenje pogonov opremljeni s triaki, izhodi za črpalke in ventile z releji. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod Danfoss Tip: ECL Comfort 310 | kpl | 1 |  | 0
0
34. | Naprava za obdelavo in oddajo podatkov daljinskega ogrevanja z radijskim oddajnikom in napajalnikom, nadzorni sistem Kenog d.o.o.. Dobavi Kenog d.o.o. | kpl | 1 |  | 0
0
35. | Dobava in montaža: predizoliran redukcijski kos skupaj s spojnim materialom. |  |  |  | 0
| DN150(PEf280) / DN100(PEf225) | kos | 2 |  | 0
0
36. | Dobava in montaža: predizolirani spoj po EN 10253-1/2 (varjeni spoj, izolacija s poliuretansko peno in zaščita z hidroizolacijskim ovojem iz polietilena za spajanje z varjenjem). Komplet s predpripravo cevovoda za varjenje ter kontrolo zvarov po EN 448 z rentgeniziranjem (do DN125 5%, od DN150 10%) od strani pooblaščene organizacije komplet z izdelavo poročila. |  |  |  | 0
| DN150/PEf280 | kos | 2 |  | 0
0
37. | Dobava in montaža: labirintno zidno tesnilo za vodotesen stik pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume L=50mm. |  |  |  | 0
| f265/225 | kos | 2 |  | 0
0
38. | Dobava in montaža: zaključna kapa za predizolirane cevovode skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN100/PEf225 | kos | 2 |  | 0
0
39. | Dobava in montaža plašča iz al pločevine debeline 1mm za zaščito nadzemno vodenega predizoliranega vročevoda fi 225 mm skupaj z drobnim montažnim materialom ter fasadno obrobo na mestu vodenja cevi skozi steno. | m' | 2 |  | 0
0
40. | Dobava in montaža doze za zaključno kapo za spoj žic sistema za kontinuirani nadzor vlažnosti komplet z vsem montažnim materialom. | kos | 2 |  | 0
0
41. | Čiščenje zvarov ter pleskanje z dvojnim protikorozijskim premazom. | m2 | 2 |  | 0
0
42. | Izpiranje, odzračevanje ter tlačni preizkus cevovoda z vodo tlaka 12 bar (vročevod), 8 bar (sekundar) skupaj z izdelavo zapisnika. | kpl | 2 |  | 0
0
43. | Vsi prenosi prevozi, odranje potrebni za montažo instalacij. | kpl | 1 |  | 0
| INŠTALACIJSKA MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
1. | Čiščenje terena in odvodz materiala na deponijo do 10km. | m2 | 5 |  | 0
2. | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja z elaboratom KKN za vnos v kataster komunalnih naprav po zahtevah upravljalca | m' | 2 |  | 0
0
3. | Pripravljalna dela, izdelava napisnih ploščic za opremo in cevovode, čiščenje in pleskanje vidnih delov cevi ter konzol, izdelava tehnične dokumentacije, izvedba poizkusnega obratovanjem ter izdelava zapisnikov. | kpl | 1 |  | 0
0
4. | Izvedba električnih priklopov regulacijske in senzorske opreme motorni pogon reg. ventila (220V), temperaturnih tipal (3x ), varnostnega termostata (1x ), kalorimetra (1x bus) , obtočne črpalke (Pel=326W, 220V) s strani pooblaščenega serviserja skupaj z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
0
5. | Vezalna funkcionalna shema toplotne postaje vgrajena v okvir. | kos | 1 |  | 0
0
6. | Predaja vseh izjav o lastnostih, atestov vgrajenih gradbenih proizvodov, instalacij, naprav in opreme ter zapisnikov meritev. | kpl | 1 |  | 0
0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Monterska - Meteorna (hidden)
4 | MONTERSKA DELA - Meteorna kanalizacija
št. | Opis del | količina | enota | centa/enoto | znesek
4.1 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 800 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.2 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 630 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.3 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 500 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.4 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 400 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.5 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 315 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.6 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 250 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.7 | Dobava in montaža gladkih polietilenskih kanalizaeijskih cevi PE d 160 mm (S10) SN8 (SIST EN 12666), kompletno z gumi tesnili, varjenjem na licu mesta in priključitvijo na jaške (požiralniške povezave). |  | m
4.8 | Dobava in montaža MAPIKAN loka 45o OD 630 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (iztok iz lovilca mineralnih olj). |  | kos
4.9 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 500/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.10 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 400/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.11 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 315/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.12 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 250/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.13 | Dobava in montaža gladkih polietilenskih lokov 90o d1 60 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave - prehod v vertikalo). |  | kos
4.14 | Dobava in montaža kompenzacijskih kosov diferenčnih posedkov OD 400 mm SN8 na iztoku iz umirejavlnih jaškov sistema PLUVIA. |  | kos
4.15 | Dobava in montaža kompenzacijskih kosov diferenčnih posedkov OD 630 mm SN8 na vtoku in iztoku iz lovilca minerlanih olj. |  | kos
4.16 | Pregled in čiscenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. |  | m
4.17 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizaeijskih cevi, po standardu EN1610. |  | m
4.18 | Pregled kanala s TV kamero. |  | m
4.19 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% od vrednosti del. |  | %
SKUPAJ MONTERSKA DELA - Meteorna kanalizacija