## STROJNE
Cena na
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | enoto mere | Znesek
5.4. | POPIS MATERIALA IN DEL
1. | Pri izkopih je potrebno paziti, da ne pride do poškodb obstoječih podzemnih razvodov, katerih lega ni točno znana.
2. | Pri postavitvi razvoda v zemljo so pri tem zajeta tudi gradbena dela, kot je izkop jarkov, priprava posteljice iz drobnozrnatega peska, obsutje cevi z enakim materialom, zasip jarka z novim materialom in deloma izkopanim, ter zasutje gradbene jame. Pri polaganju razvodov je potrebno upoštevati odmike od ostalih komunalnih vodov.
3. | Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro instalacij, ter izvajalcev gradbenih del.
4. | Za vse instalacije vodene v terenu je potrebno že v fazi izvedbe poskrbeti za vrise sprememb v kataster.
5. | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati:
- | Preboji za potrebe instalacij
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. (ocean v % znesku)
- | Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
- | Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna pripravljalna in zaključna dela.
- | Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala
- | Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o skladnosti, CE certificate).
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
- | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V kolikor je potrebno za določene instalacije pridobiti ustrezno dokumetacijo drugega podjetja (plinovod), je potrebno upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.
- | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem element in v sistemu. Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
- | Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja podatkov izdelovalci projekta izvedenih del.
- | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanja upravljalca sistema, poučevanje, ter pomoč v začetku obratovanja.
- | Za dobavljeno opremo mora biti zagotovljen servis in s strani proizvajalca opreme dobavljivi rezervni deli.
- | Naprava mora biti izdelana v skladu z evropskimi smernicami in standardi, enako morajo biti s standardom določene tehnične lasnosti naprave.
- | Izdelek mora biti skladen s sistemom zagotavljanja kakovosti ISO 9001:2015 oz. enakovrednim
Vsi elementi (zaščitne rešetke, oddušne kape, …) se barvajo v barvi po izboru arhitekta.
Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec elementa, je možnost izbire enakovrednega ali boljšega z upoštevanjem podanih karakteristik elementa
1. | DEMONTAŽNA DELA
Demontaža strojnih instalacij bo potekala sočasno z ostalimi gradbeno rušitvenimi deli.
Dela se bodo izvajala skladno z varnostnim načrtom, ter pod nadzorom vodje gradbišča, nadzora in pristojnih varnostnih služb.
Pri sistemu ogrevne vode je potrebno upoštevati praznjenje sistema.
Vodovodne instalacije:
Praznjenje sistema in demontaža obstoječih sanitarnih elementov in armature, ki so predmet odstranitve, sortiranje in odvoz na deponijo
Demontaža obstoječe hidroforne postaje s filtri, servis elementov, hramba na ustrezni lokaciji za čas obnove in ponovna montaža na novi lokaciji po zaključku gradbenih del
| komplet | ur | 20 |  | 0
0
2. | OGREVANJE IN HLAJENJE
2.1 | Električno ogrevanje
1. | Električna radiator elektronskim termostatom, stenskim nosilcem in priključnim kablom z vtikačem, vključno z montažo
kot npr. BEHA oz. enakovreden
| P8, vel. 679x83 mm, H= 400 mm, Pel= 800 W | kos | 1 |  | 0
| P15, vel. 1175x83 mm, H= 400 mm, Pel= 1500 W | kos | 1 |  | 0
2. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0
0
2.2 | HLAJENJE/ OGREVANJE s split sistemom
1. | Multi split sistem kompaktne izvedbe s hermetičnimi kompresorji, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompleten z vsemi internimi cevmi in električnimi povezavami ter vsemi potrebnimi elementi varnostne in funkcijske avtomatike, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programaibilna in kontrolira tako delovanje stroja in temperature v prostoru.
kot npr. Mitsubishi oz. enakovredni
Tehnični podatki:
- zunanja enota: MXZ-3D68VA
Qh= 6,8 (2,9-8,4) kW
Qg= 8,6 (2,6-10,6) kW
Pel= 2,19 kW
temperaturno delovno območje: od -10 do +46 st. C (hlajenje)
temperaturno delovno območje: od -15 do +24 st. C (ogrevanje)
- notranja enota: SEZ-KD25VA (3x)
Qh= 2,5 (1,5-3,2) kW
Qg= 2,9 (1,3-4,5) kW
Vzr= 540 m3/h
Dodatna oprema:
- cevne povezave med zunanjo in notranjimi enotami iz bakrenih cevi izoliranih s parozaporno izolacijo, kopletno s spojnim materialom - cca 60 m (dim. cevi 6.35 in 9.52)
- protivibracijskimi podstavki za hladilni stroj vključno s pritrdilnimi konzolami
- daljinski upravljalnik za notranjo enoto (3x)
- upoštevati vrtanje prebojev za potrebe povezovalnih razvodov in odvoda kondenza
| komplet z montažo | kos | 1 |  | 0
0
3. | PREZRAČEVANJE
1. | Lokalna prezračevalna naprava, z rekuperacijo
s podatki:
- | napajanje iz 230V / 50 Hz
- | pretok zraka: 14-54 m3/h
- | energijska učinkovitost: do 90 vračanja toplote, vračanja vlage
z elementi:
- | s teleskopsko cevjo DN150 dolžine do 100 cm/ vgradnjo v zid cca 64 cm
- | upoštevati vrtanje preboja dim. DN160
- | vključno s pločevinasto rešetko (9802)
- | montažno ploščo
- | keramičnim zbiralnikom toplote
- | ventilatorsko enoto
- | filter odvod G3, dovod G3
kot npr. ORCA PICO 50 ali enakovredna
| komplet | kos | 4 |  | 0
2. | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih DIN 24145, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami za čiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
| DN150 | m | 2 |  | 0
3. | Strešna zaščitna kapa za zaključek kanala nad streho objekta, vključno s potrebno strešno obrobo in montažnim materialom
| DN150 | kos | 1 |  | 0
4. | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 2 |  | 0
5. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 |  | 0
6. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, vrtanje za potrebe strojnih instalacij, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 |  | 0
7. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi instalacijami in napravami
| komplet | kos | 1 |  | 0
8. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0
0
4. | VODOVODNE INSTALACIJE
4.1 | CEVNA INSTALACIJA
1. | Cevovodi za razvod sanitarne vode iz difuzijsko tesnih večplastnih cevi (PE-AL-PE), spajanje s stisljivimi plastičnimi spojkami, ter z dodatkom za razrez in pritrditev, dobavljeno v kolutih s parozaporno izolacijo na zunanji strani, zaključeno z brezšivno folijo, toplotne prevodnosti 0,040 W/mK
Spoje in odcepe je potrebno izolirati z izolacijo armaflex ustrezne toplotne prevodnosti in debeline. Izolacija mora biti iz težko vnetljivega materiala min razred B po EN klasifikaciji
kot npr. Uponor MLCP, spojke Uponor PPSU ali enakovredno
| ɸ 16x2 (DN12) | m | 6 |  | 0
| ɸ 32x3,0 (DN25) | m | 25 |  | 0
2. | Krogelni zaporna ventil za sanitarno vodo z navojnim priključkom, komplet, montažnim materialom
| DN25 | kos | 2 |  | 0
3. | Držala izdelana iz profiliranega železa (Č.0000) po izdelavi minizirati vključno z vijačnim in drobnim materialom, s požarno odpornostjo 90 min v skladu s ŠPV
|  | kg | 22 |  | 0
4. | Dezinfekcija cevovodov z ustreznimi sredstvi ter izdaja poročila o dezinfekciji (skupna za celoten sistem) | kos | 1 |  | 0
5. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno vrtanje za potrebe strojnih instalacij in tlačni preizkus | kpl | 1 |  | 0
6. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0
0
4.2 | KANALIZACIJA
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz PP cevi, z natičnimi obojkami DIN 19560, D 40, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi ter pritrditvijo cevi.
a. | PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 do 3000 mm
| DN25 (odvod kondenza - navezave na kanalizacijo preko S sifona) | m | 25 |  | 0
| DN50 | m | 3 |  | 0
| DN70 | m | 2 |  | 0
2. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo
|  | m2 | 1 |  | 0
3. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 |  | 0
Vključno s tlačnim in tesnostnim preizkusom
4. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0
0
4.3 | SANITARNA OPREMA (tip in proizvajalca se izbere v skladu z zahtevami investitorja oz. arhitekta)
1. | Stenski tlačni grelnik sanitarne vode, prostornine 30 l, z električnim grelcem, z digitalnim prikazovalnikom nastavitev temperature vode do 75°C, zaščitno magnezijevo anodo proti koroziji, vključno z varnostno nepovratnim ventilom p=6 bar.
Krogelni zaporna ventil za sanitarno vodo dim. DN15 (2x) z navojnim priključkom, komplet, montažnim materialom
kot npr. proizvod GORENJE - pokončne izvedbe oz. enakovredno
| komplet | kos | 1 |  | 0
2. | Ponovna montaža hidroforne postaje s filtri, ter potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
| komplet | kos | 1 | 0 | 0
3. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 |  | 0
4. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0
0
4.4 | Izvedba navezave na obstoječ rezervoar kapnice - zunanje instalacije
Strojne instalacije
1. | Izvedba navezave na rezervoar kapnice
- | izvedba prehoda skozi steno z ustreznim tesnenjem
- | izpust DN15
- | zaporni ventil DN25 s potrebnim tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
2. | Alkaten cev PE100, PN 12,5 dim. ɸ32 | m | 40 |  | 0
3. | Izvedba navezave na obstoječ razvod za okrepčevalnico
| komplet | kpl | 1 |  | 0
Gradbena dela
1. | Rušitev asfalta in postavitev prvotnega stanja po zaključku strojnih del | m2 | 20 |  | 0
2. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine cca 120 cm širine do 70 cm za polaganje vodovodne cevi (upoštevati pripravo posteljice za polaganje cevi in ročno zasutje okrog položene cevi) | m | 30 |  | 0
3. | Planiranje terena po zaključku instalacijskih del in vzpostavitev prvotnega stanja | m2 | 25 |  | 0
4. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 |  | 0
5. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0
0
| REKAPITULACIJA |  |  | 0
1. | Demontažna dela | kpl | 1 |  | 0
2. | Ogrevanje in hlajenje | kpl | 1 |  | 0
3. | Prezračevanje | kpl | 1 |  | 0
4. | Vodovodne instalacije | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0