{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["VOD-ms-sp"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"VOD-ms-sp","index":0,"n_rows":33,"n_cols":13,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,4,5],[5,1,5,6]]}
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"+CHOOSE(K6,\"POPIS DEL\",\"PROJEKTANTSKI PREDRAČUN DEL\")","v":"PROJEKTANTSKI PREDRAČUN DEL"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1€",1]
[null,"REKONSTRUKCIJA VODOVODA KRIŽIŠČA VOJKOVE IN ULICE MILOJKE ŠTRUKELJ IN STARE POTI  ",null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1-POPIS, 2-PREDRAČUN"]
[null,null,null,null,1]
[4,null,"MONTAŽNA DELA",null,1]
[null,null,null,null,1]
[4,2,"Dobava in vgradnja vodovodne cevi, ki morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010 najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD VI, UNI Ve). Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al), na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Vse vrste  obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s cevmi (certifikat). ","m",74.56,0,{"$f":"+E11*F11","v":0}]
[4,5,"Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (sertifikat). Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno. Obojčni fazonski kosi standardne izvedbe  STD. Tesnila iz EPDM gume s kovinskim jedrom iz nerjavečega jekla.  Vse vrste  obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s fazoni (certifikat).  Komplet z vijaki, maticami in podložkami iz pocinkanega jekla.  ",null,7]
[null,null,"EU-DN125-STANDARDNA SPOJKA-PN 16","kos",1,null,{"$f":"+E13*F13","v":0}]
[null,null,"FF-DN80-PN 16 L=400mm","kos",1,null,{"$f":"+E14*F14","v":0}]
[null,null,"FFK-45° (LOK)-DN125-16PN","kos",2,null,{"$f":"+E15*F15","v":0}]
[null,null,"N -DN80-16PN","kos",1,null,0]
[null,null,"MMA-DN125/80-16PN-STANDARDNA SPOJKA","kos",1,null,{"$f":"+E17*F17","v":0}]
[null,null,"FFR-DN125/100-16PN-REDUKCIJA","kos",1,null,{"$f":"+E18*F18","v":0}]
[4,6,"Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (sertifikat). Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno. Obojčni kosi z varnostnimi spojkami \"STD Vi\" (jekleni vložek), Tesnila iz EPDM gume s kovinskim jedrom iz nerjavečega jekla.  Vse vrste  obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s fazoni (certifikat).  Komplet z vijaki, maticami in podložkami iz pocinkanega jekla.  ",null,4]
[null,null,"EU-DN125-STANDARDNA SPOJKA-PN 16 -Vi","kos",1,null,{"$f":"+E20*F20","v":0}]
[null,null,"MMK-22.25° (LOK)-DN125-STANDARDNA SPOJKA -S-Vi","kos",1,null,{"$f":"+E21*F21","v":0}]
[null,null,"MMK-45° (LOK)-DN125-STANDARDNA SPOJKA -S-Vi","kos",2,null,{"$f":"+E22*F22","v":0}]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,1]
[null,null,"Nova Gorica, junij 2019",null,1]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,1]