## REKAPITULACIJA
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1, 5000 NOVA GORICA
PLAVALNI ZIMSKI BAZEN
(na parceli 555 in 554/4, 554/3, 632,16, 632/22, 559/3 in 632/18 k.o. 2304 – Nova Gorica)
PROJEKTANTSKA INVESTICIJSKA VREDNOST DEL
SKUPNA
R E K A P I T U L A C I J A GOI DEL
A | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
B | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  | 0
C | STROJNOINSTALACIJSKA DELA |  | 0
D | BAZENSKA TEHNIKA |  | 0
E | KANALIZACIJA IZVEN DUO OBMOČJA |  | 0
F | PID |  | 0
G | NOV |  | 0
H | PROJEKTANTSKI NADZOR |  | 0
I | POSKUSNO OBRATOVANJE |  | 0
J | ŠOLANJE OSEBJA UPRAVLJAVCA |  | 0
| skupaj |  | 0
| DDV 22 % |  | 0
| VSE SKUPAJ |  | 0
PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID)
Izdelava projektne dokumentacije za uporabno dovoljenje - PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID), skladno s Pravilnikom o projektno tehnični dokumentaciji, za vsa razpisana gradbeno obrtniška dela, elektro inštalacijska dela, strojno inštalacijska dela, bazensko tehniko, zunanjo ureditev.
| kpl | 1 | 0
PROJEKT ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE (NOV)
Izdelava tehnične dokumentacije za uporabno dovoljenje - PROJEKT ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE (POV), za vsa razpisana gradbeno obrtniška dela, elektro inštalacijska dela, strojno inštalacijska dela, bazensko tehniko ter zunanjo ureditev. Projekt mora zajemati najmanj:
* | slikovno gradivo, risbe in besedila v obliki jamstev, potrdil, seznamov, shem, navodil in podobnih sestavin, ki določajo pravila za obratovanje in vzdrževanje zgrajenega objekta in opreme
* | prikaz minimalnih obveznih časovnih razmikov rednih pregledov ter rokov in prikaz obsega občasnih pregledov
* | prikaz obsega vzdrževalnih del, ki zagotavljajo, da bo objekt ves čas uporabe izpolnjeval bistvene zahteve.
| kpl | 1 | 0
PROJEKTANTSKI NADZOR
Izvajanje projektantskega nadzora za vsa razpisana gradbeno obrtniška dela, elektro inštalacijska dela ter električno opremo, strojno inštalacijska dela ter strojno opremo, bazensko tehniko ter zunanjo ureditev. Projektantski nadzor zajema tedensko prisotnost na gradbišču, tolmačenje in pojasnila morebitnih nejasnosti projektne dokumentacije in sodelovanje z glavnim izvajalcem. Nadzor se bo izvajal za ves čas gradnje, predvidoma 6 - 8 mesecev.
| ur | 370 | 0
POSKUSNO OBRATOVANJE
Izvedba poskusnega obratovanja v obdobju treh mesecev oz do izpolnitve zahtev.
Po pridobitvi uporabnega dovoljenja Izvajalec v roku 8 dni izvede zagon vseh naprav, zagotovi vse potrebno osebje in pripravi objekt za delovanje - sprejem gostov. Predviden urnik odprtja zimskega bazena je vsak dan od 8.00 ure do 21.00 ure.
V času poskusnega obratovanja izvajalec kontrolira doseganje vseh zakonsko določenih parametrov za kopalne vode v konvencionalnih bazenih, dnevno vodi predpisane obrazce, obratovalni dnevnik in poroča pristojnim organom. Izvaja se tudi kontrola doseganja vseh s projektno dokumentacijo predpisanih parametrov kot npr. doseganje predvidene temperature bazenske vode, zraka, parametri prezračevanja, osvetlitve,....
Obratovalni stroški porabljene vode, elektrike in ogrevanja v času poskusnega obratovanja bremenijo investitorja, ta pred pričetkom poskusnega obratovanja sklene pogodbe z dobavitelji. Stroške električnega priključevanja - omrežnino za priključno moč - plača izvajalec, ostali obratovalni stroški bremenijo izvajalca. Razpored zasedenosti pripravi upravljalec - javni zavod za šport Nova Gorica. Vstopnino pobira upravljalec - javni zavod za šport Nova Gorica.
| kpl | 1 | 0
ŠOLANJE OSEBJA UPRAVLJAVCA
Izvajalec izdela program šolanja osebja upravljavca in zagotovi osebje, ki bo šolanje izvajalo. Šolanje se izvede v prvem mesecu poskusnega obratovanja. V procesu se mora osebje upravljavca - javni zavod za šport Nova Gorica - seznaniti z delovanjem vseh sistemov in naprav, možnostmi nastavitev in prilagoditev za doseganje vseh zakonsko in s projektno dokumentacijo predpisanih parametrov.
| kpl | 1 | 0

## REK_GO dela
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1, 5000 NOVA GORICA
PLAVALNI ZIMSKI BAZEN
(na parceli 555 in 554/4, 554/3, 632,16, 632/22, 559/3 in 632/18 k.o. 2304 – Nova Gorica)
R E K A P I T U L A C I J A GO DEL
A | GRADBENA DELA
1 | Zemeljska dela | 0
2 | Rušilna in demontažna dela | 0
3 | Beton in armirani beton | 0
4 | Tesarska dela | 0
5 | Zidarska dela | 0
6 | Kanalizacija, odvodnjavanje in zunanja ureditev | 0
| 1-6 skupaj | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
7 | Kleparska dela | 0
8 | Ključavničarska dela | 0
10 | Keramičarska dela | 0
11 | Keramičarska dela - bazenska keramika | 0
12 | Spuščeni stropovi in maveckartonska dela | 0
13 | Slikopleskarska dela | 0
14 | Stavbno pohištvo iz aluminija | 0
15 | Fasada, kleparski in dekorativni elementi | 0
16 | Dvigalo | 0
| 7-16 skupaj | 0
| 1-16 VSE SKUPAJ | 0

## POPIS_GO dela
Splošne zahteve za vsa dela
Vsa dela morajo biti izvedena skladno s projektno dokumentacijo PZI. V primeru nejasnosti in odstopanje med načrti in popisom del se upošteva projektna domumentacija PZI načrti. Pri vseh postavkah je dela potrebno izvesti skladno s predpostavljenim standardom za posamezno delo, ki opisuje nivo in kvaliteto izvedbe. Morebiti so nekateri opisi pozicij skrajšani. Ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v opisu niso eksplicitno navedeni. Pondubenik izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške: Vsaka ponudbena enotna cena mora zajemati sorazmerne stroške: - Izdelava načrta organizacije gradbišča, ureditev in organizacija gradbišča skladno z načrtom, ki zajema ureditev gradbiščne ograje z vsemi potrebnimi dostopi, postavitev potrebnih gradbiščnih kontejnerjev in sanitarij, gradbiščnih deponij, priklopa na električno energijo ter vodo s plačilom električne energije in vode, vseh spremljajočih del kot so npr. transporti in prenosi na gradbišču, gradbiščno tablo z besedilom, ki ga potrdi naročnik,. - kompletna zakoličba objekta, pregled s strani geomehanika, postavitev gradbenih profilov, zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalecv, izdelava varnostnega načta ter zagotovitev in plačilo koordinatorja iz varstva prid elu, morebitna potrebna črpanja talne vode, predaja vseh izjav o zanesljivosti in atestov ter certifikatov. V ceni mora biti tudi upoštevan strošek sprotnega ter finalnega čisščenja objekta.
G R A D B E N A D E L A
| enota | količina | cena na enoto | vrednost brez DDV
1.0 | Zemeljska dela
Temeljna tla obravnava Geološko geomehansko poročilo št. 3815-220/2017-01, ki ga je novembra 2017 izdelalo projektantsko podjetje Geologija d.o.o. Idrija, odgovorni projektant Tomaž Arčon, univ.dipl.inž.geod. Poročilo obravnava sestavo temeljnih tal in pogoje za izvedbo temeljenja za gradnjo zimskega bazena na parceli št. 555 k.o. Nova Gorica.
Postavke naj vsebujejejo stroške pregleda temeljnih tal s strani geomehanika.
1.1. | Širok strojni izkop humusa v območju novih ureditev, debeline do 0,2 m od sedanjega nivoja terena, humus se deponira na gradbiščni deponiji za humuziranje po končanih gradbenih delih (zelenica na severni strani objekta)
| m3 | 58 |  | 0
1.2. | Široki strojni izkop, izvede se po zaključenih rušilnih delih, pod območjem novih gradenj, do spodnjega nivoja predvidenega tamponskega ustroja pod talno ploščo, deb. od 0,5 do 1,2 m, kategorija izkopa 3 po klasifikaciji DRSI
| m3 | 585 |  | 0
1.3. | Široki strojni izkop, izvede se po zaključenih rušilnih delih, do spodnjega nivoja predvidenega tamponskega nasipa pod zunanjimi tlakovanimi površinami, deb. do 0,5 m, kategorija izkopa 3 po klasifikaciji DRSI
| m3 | 118 |  | 0
1.4. | Strojni izkop za obodne pasovne temelje in dvigalno jamo do nivoja dobro nosilnega zaglinjenega karbonatnega proda, deb. do 0,7 m, kategorija izkopa 3 po klasifikaciji DRSI
| m3 | 238 |  | 0
1.5. | Nakladanje in odvoz izkopanega materiala na trajno namensko deponijo, vključno s plačilom pristojbine.
| m3 | 1233 |  | 0
1.6. | Strojno planiranje dna gradbene jame.
| m2 | 1350 |  | 0
1.7. | Sanacija temeljnih tal med dnom temeljev in nosilnim zaglinjenim karbonatnim prodom, deb. do 0,7 m iz kvalitetnega zmrzlinsko odpornega kamnitega nasipa, nasip se utrdi po 30 cm plasteh, zgornja plast tampona se utrdi do modula stisljivosti Me=60 MN/m2oziroma modula Evd=45MN/m2
| m3 | 172 |  | 0
1.8. | Uvaljanje zaglinjenega proda pod območjem talne plošče in pod zunanjimi tlakovanimi površinami po izvedenem širokem izkopu
| m2 | 1720 |  | 0
1.9. | Sanacija temeljnih tal pod talno ploščo, deb. cca od 0,2 do 0,9 m, iz kvalitetnega zmrzlinsko odpornega kamnitega nasipa – kamnite grede (fi 32-125mm), nasip se utrdi po 30 cm plasteh, zgornja plast tampona deb. 10 – 20 cm se izvede iz tamponskega drobljenca (fi 8-32mm) in utrdi do dinamičnega modula Evd=50 MN/m2
| m3 | 630 |  | 0
1.10. | Strojni izkop za kanalizacijo in cevne napeljave, globine do 1,5 m, kategorija izkopa 3 po klasifikaciji DRSI
| m3 | 292 |  | 0
1.11. | Zasip ob pasovnih temeljih s tamponskim drobljencem (fi 8-32 mm) ali recikliranim drobljenim materialom, po plasteh deb. do 30 cm, vse plasti se uvaljajo
| m3 | 130 |  | 0
1.12. | Zasip cevnih napeljav s peskom 10 cm nad temenom cevi, nato s tamponskim drobljencem (fi 8-32 mm) ali recikliranim drobljenim materialom, utrjenim po plasteh deb. do 30 cm
| m3 | 215 |  | 0
1.13. | Dobava in polaganje polipropilenske plasti (kot npr. FOLIJA FILC MENGEŠ 300 g/m2 ali enakovredno) na dno gradbene jame in obod izkopa, pred izvedbo tamponskega nasutja in zasipa obodnih zidov, kot ločilni sloj med raščenim terenom in nasutjem.
| m2 | 1500 |  | 0
1.14. | Izdelava tamponske blazine pod tlakovanimi površinami, debeline do 0,4m, iz apnenčevega agregata, izdeluje se po slojih s sprotnim utrjevanjem, granulacije 0 – 45 mm, v dveh plasteh do 20 cm, posamezne plasti se komprimira z valjanjem (statično in dva prehoda z vibracijami), na tamponski blazini mora biti dosežen deformacijski modul Evd >60 MPa.
| m3 | 960 |  | 0
1.15. | Humuziranje zelenic ob novem objektu z izkopanim materialom, z rahljanjem
| m3 | 58 |  | 0
| 1.1. - 1.15. skupaj |  |  | 0
2.0. | Rušilna in demontažna dela
Rušilna in demontažna dela zajemajo pretežno odstranitev dveh ograjenih teniških igrišč in vseh tlakovanih površin v območju novega objekta in tlakovanih površin (območje gradbišča), vključno s talnim ustrojem do raščenega terena in vsemi obstoječimi napeljavami. Pred pričetkom del mora izvajalec z nadzornikom evidentirati vse napeljave in narediti načrt začasne prestavitve oziroma nadomestitve napeljav, ki so potrebne za delovanje sosednjih objektov in območja športne cone. Vse ruševine oziroma gradbene odpadke je potrebno že na samem kraju rušenja v čimvečji meri ločiti, tako, da bodo odpadki lahko neposredno odpeljani na reciklažo (les, stekla, kovine, beton, opeka..) oziroma na namensko deponijo (mešani odpadki). Vsak posamezni opis v poglavju zajema: - zaščito obodnih zunanjih površin (drevje, hortikulturno urejene površine) - uporabo ustrezne mehanizacije - nakladanje, sortiranje in sprotni odvoz vseh ruševin in odpadkov na namenske deponije v skladu z načrtom ravnanja z gradbenimi odpadki, vključno s plačilom pristojbine na prevzemnih mestih ruševin in odpadkov. Rušilna in demontažna dela se obračunajo na podlagi dejanskih količin in izmer na podlagi dokumentacije sedanjega stanja, z upoštevanjem vseh dejanskih odbitkov.
2.1. | Rušenje zunanjih tlakovanih površin na tamponski podlagi (zaključni namenski sloj na asfaltni podlagi teniških igrišč, oziroma beton do 15 cm debeline, oziroma betonski tlakovci na drenažnem sloju in utrjeni tamponski podlagi, cestišče, vključno z betonskimi robniki, temelji robnikov, skupne debeline sloja do 0,50 m
| m2 | 324 |  | 0
2.2. | Kompletna odstranitev pomožnega montažnega objekta, dim. 5,3 x 3,5 x 3,0 m (konstrukcija nad talno ploščo)
| kos | 1 |  | 0
2.3. | Rušenje armiranobetonske talne plošče pomožnega objekta di. 5,3 x 3,5 m in dodatne talne plošče dim. 4,8 x 3,5 m, vključno s talnim ustrojem, skupne debeline do 0,5 m
| m3 | 36 |  | 0
2.4. | Rušenje armiranobetonskega obodnega parapetnega zidu teniškega igrišča, vključno s temeljem
| m3 | 64 |  | 0
2.5. | Rušenje obstoječe AB vstopnega platoja in stopnic v letni bazen ter konstrukcije dezinfekcijskega bazena
| m3 | 6.012 |  | 0
2.6. | Odstranitev obodne mrežne panelne ograje (jekleni stebri in pocinkana mreža)
| m2 | 800 |  | 0
| 2.1. - 2.7. skupaj |  |  | 0
3.0. | Beton in armirani beton
Zajeta je dobava in vgraditev betona ter dobava, krivljenje, vezanje in vgraditev armature. Osnova za obračun betona je dejansko vgrajena količina betona: od spodnjega nivoja konstruktivnih temeljev navzgor po projektni dokumentaciji, od spodnjega nivoja konstruktivnih temeljev in talne plošče pa po dejansko potrebnih vgrajenih količinah, ki jih skupno ugotavljata izvajalec in nadzornik. Osnova za obračun armature je dejansko vgrajena količina, dokumentirana z izvlečki armaturnega načrta. Izvajalec mora pred prvo betonažo izdelati Projekt betona, ki ga potrdi Projektant gradbenih konstrukcij.Vsa betonska dela se morajo izvajati v skladu s projektom betona. Odvzem kock in kontrola betona morata biti preverjena pri pooblaščeni instituciji. Izvajalec je dolžan nadzorni službi predložiti vse ateste in certifikate za armaturo ter rezultate preiskav betona. Izvajalec je dolžan pridobiti končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, kar je vkalkulirano v ceni po enoti mere. V ceni na enoto betona je potrebno upoštevati vse dodatke za vgrajevanje in nego betona v posebnih pogojih dela. V ceni na enoto armature je potrebno upoštevati vso potrebno statično (distančno) armaturo, PVC distančnike, ... Vsi betoni morajo biti skladni s snadardi SIST EN 206, SIST 1026:2016 ter obdelava površin po SIST EN 13670 in SIST EN 13670/A101 V stroški postavk mora biti strošek izdelave izdelava vzorčnega polja vidnih betonov (VB4) - stena dimenzij 200 x 200 x 20 cm, komplet s potrebnim temeljem, beton C30/37, XC2, XF1, PV-I, armatura, opaž za vidni beton VB4, ter porušitev in odstranitev stene po izvedbi objekta, vse komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali ter vsemi pristojbinami deponije, obračun komplet; (izgled betona referenčne stene se bo uporabljal za primerjavo z vidnimi AB konstrukcijami objekta ves čas gradnje)
3.1. | Armirani beton C 25/30, XC2, PV-I, Dmax32 S3 , prereza 0,30-0,90 m3/m2/m’ – obodni pasovni temelj, talna plošča
| m3 | 572.38 |  | 0
3.2. | Armirani beton C 30/37, XC4, XD2 , PV-II , Dmax22 S4, prereza od 0,20 do 0,30 m3/m2/m’ – stene, slopi, stebri, nosilci. Beton mora biti primeren za doseganje vidne površine zahtevane kvalitete. Kvaliteta definirana pri opažu.
| m3 | 535.118 |  | 0
3.3. | Armirani beton C 30/37, XC4, XD2, PV-II, Dmax22, S4, prereza od 0,20 do 0,30 m3/m2/m’ – plošče
| m3 | 84.1636 |  | 0
3.4. | Armirani beton C 30/37, XC4, XD2, Dmax22, PV-II, S4, prereza od 0,20 do 0,30 m3/m2/m’ – stopnišča. Beton mora biti primeren za doseganje vidne površine zahtevane kvalitete. Kvaliteta definirana pri opažu.
| m3 | 11.82 |  | 0
3.5. | Vodonepropustni armirani beton C 30/37, XC4, XD2, Dmax22, PV-II, S4, prereza nad 0,30 m3/m2/m’ – stene bazena, prelivni jašek
| m3 | 146.02 |  | 0
3.6. | Vodonepropustni armirani beton C 30/37, XC4, XD2, Dmax22, PV-II, S4 prereza od 0,20 do 0,30 m3/m2/m’ – plošče bazena, plošča okoli bazena
| m3 | 312.81 |  | 0
3.8. | Armirani beton C 30/37, XC4, XD2, Dmax16, PV-II, S4 prereza do 0,25 m3/m2/m’ – tanjši slopi, preklade, kinete in ostali manjši profili do 0,15 m3/m'
| m3 | 19.12 |  | 0
3.9. | Doplačilo za zagladitev površine AB ploč v naklonu ( streha, nadstrešnica ).
| m2 | 130.62 |  | 0
3.10. | Dobava, polaganje in vezanje rebraste srednje komplicirane armature B500 , razred duktilnosti B (SIST EN 1992: 2005, dodatek C, tč. C.1) ; obračun po kg po armaturnem načrtu | [5 empty] | 184957.476
| kg | 54957.476 |  | 0 |  | 1681.4316 | 54957.476
3.11. | Dobava, polaganje in vezanje rebraste srednje komplicirane armature in varjenih armaturnih mrež B500 , razred duktilnosti B (SIST EN 1992: 2005, dodatek C, tč. C.1), obračun po kg po armaturnem načrtu
| kg | 130000 |  | 0
3.12. | Dobava in vgradnja izolacijskega namenskega tesnilnega ekspandirnega traku na delovne stike, vse dilatacijske spoje, okrog cevi in napeljav, ki prebadajo vodonepropustni beton, položen po tehničnih navodilih proizvajalca, širina traku min. 3 cm (kot npr. Decca ali enakovredno)
| m1 | 438 |  | 0
3.13. | Dobava in vgradnja namenskega gumijastega dilatacijskega tesnila, vgrajenega med bazensko korito in ploščo obbazenskega prostora (po detajlu izbranega dobavitelja bazenske keramike kot npr. Casalgradne padana ali Buchtal, sistem Finnland ali enakovredno)
| m1 | 112 |  | 0
3.15. | Zapolnitev odprtin velikosti do 0,1 m2 v območju prehoda instalacij skozi armiraniobetonske konstrukcije z namenskim ekspandirnim materialom, skupaj z morebitno potrebnim opažem
| kos | 96 |  | 0
3.16 | Izdelava betonskih podstavkov pod klimati in toplotnimi črpalkami
| m3 | 3 |  | 0
3.17. | izvedbo moziničenja bazena z mozniki RA fi 16 mm, dolžine 40 cm oz kot po armaturnem načrtu, postavljeni na 25 cm, na eni strani nataknjeni na alkaten cev, na drugi strani v beton oziroma armaturo bazena
| kos | 448 |  | 0
| 3.1. - 3.17. skupaj |  |  | 0
4.0. | Tesarska dela
Zajet je najem, morebitna nabava, dostava in odvoz, kompletna montaža, demontaža opažev in odrov s podpiranjem in priprava površine betona do stopnje, ki je pogoj za normalno izvedbo predvidene finalizacije v posameznem prostoru (odstranitev pvc distančnikov in sidrnih ploščic, popolna zapolnitev lukenj distančnikov, brušenje vseh nastalih robov zaradi slabega stikovanja opažev, vse morebitne potrebne izravnave zaradi neprecizno postavljenih oziroma učvrščenih opažev. V opisih je zajeta namestitev trikotnih vogalnih letvic (dim. 1,0/1,0 cm) za lažje razopaženje, vstavitev letev za utore instalacijskih razvodov, vstavitev letev pri nadzidkih za izvedbo niše za zaključek hidroizolacije. Pri stopniščih je potrebna zelo precizna izvedba. Opaži medetažnih plošč morajo biti nadvišani v višini pričakovanega povesa v skladu z navodili projektanta konstrukcije. Pri uporabi ploskovnih opažev sten in stropov je potrebno posebno pozornost posvetiti stikovanju elementov v ravnini, ker je kot finalna obdelava predvideno le enostavno dletanje . Za prevzem izvedbe vidnih betonov je potrebno v začetni fazi gradnje pripraviti testno polje katero pregleda projektant. Nadaljna izvedba v izbrani kvaliteti se lahko nadaljuje samo pod pogojem da je projektant pregledano kvaliteto površine potrdil. V opisih je zajet dodatek za delo na višini. Osnova za obračun opažev je površina opažanega betona po projektni dokumentaciji. Vsi betonske površine morajo biti skladne s standardi SIST EN 13670 in SIST EN 13670/A101.
4.1. | Opaž pasovnih temeljev in stranske zapore talne plošče, enostavnega prereza
| m2 | 254.56 |  | 0
4.2. | Dvostranski opaž zidov in parapetov preseka od 12 do 20cm višine do 1m, vključno s končnimi zaporami opaža na zaključku zidov in zaporami ob odprtinah (špalete). Zahtevana je vidna površina betona v kvaliteti VB4.
| m2 | 237.34 |  | 0
4.3. | Dvostranski opaž zidov in parapetov preseka od 20 do 30cm višine do 1m, vključno s končnimi zaporami opaža na zaključku zidov in zaporami ob odprtinah (špalete). Zahtevana je vidna površina betona v kvaliteti VB4.
| m2 | 79.104 |  | 0
4.4. | Dvostranski opaž zidov in parapetov preseka od 20 do 30cm višine do 3m, vključno s končnimi zaporami opaža na zaključku zidov in zaporami ob odprtinah (špalete). Zahtevana je vidna površina betona v kvaliteti VB4.
| m2 | 782.448 |  | 0
4.5. | Dvostranski opaž zidov in parapetov preseka od 20 do 30cm višine do 6m, vključno s končnimi zaporami opaža na zaključku zidov in zaporami ob odprtinah (špalete). Zahtevana je vidna površina betona v kvaliteti VB4.
| m2 | 2616.13 |  | 0
4.6. | Opaž nosilcev. Zahtevana je vidna površina betona v kvaliteti VB4.
| m2 | 281.44 |  | 0
4.7. | Opaž ravnih ab plošč deb. do 0,25 m.
| m2 | 1479.668 |  | 0
4.8. | Opaž poševnih ab plošč deb. do 0,25 m.
| m2 | 70.267 |  | 0
4.9. | Robni Opaž ravnih ab plošč ter odprtin v ploščah preseka 25 do 30cm.
| m2 | 157.134 |  | 0
4.10. | Robni Opaž ravnih ab plošč ter odprtin v ploščah preseka 25 do 30cm.Zahtevana je vidna površina betona v kvaliteti VB4.
| m2 | 12.426 |  | 0
4.11. | Opaž slopov in pravokotnih stebrov višine do 3m. Zahtevana je vidna površina betona v kvaliteti VB4.
| m2 | 5.02 |  | 0
4.12. | Opaž slopov in pravokotnih stebrov višine do 7m. Zahtevana je vidna površina betona v kvaliteti VB4.
| m2 | 554.38 |  | 0
4.13. | Opaž nastavka al zasteklitev (zasteklitve na tleh), po detajlu dobavitelja, preprostega prereza, razvite širine do 0,5 m
| m1 | 42 |  | 0
4.14. | Opaž notranjih stopnišč in podestov. Zahtevana je vidna površina betona v kvaliteti VB4.
| m2 | 52.12 |  | 0
4.15. | Opaž stopnišč bazena. Vse robove se izvede s trikotno letvico zaradi montaže bazenske folje.
| m2 | 15.8258 |  | 0
4.16. | Opaž prelivnega kanala školjke bazena, razvite širine 2,10 m, zahteva se zelo precizna izdelava, natančno po detajlu in tehnološkem načrtu izbranega dobavitelja bazenske keramike kot npr. Casalgradne padana ali Buchtal , preliv tip Wiessbaden ali enakovredno
| m1 | 129 |  | 0
4.17. | Opaž betonske klopi, razvite širine do 2,00 m, zahteva se zelo precizna izdelava, natančno po detajlu in tehnološkem načrtu prikazanem v arhitekturi. V notranjost klopi se kot opaž vstavi polnilo iz EPS dim. Cca 35x54cm.
| m1 | 27 |  | 0
4.18. | Izdelava, namestitev v opaž in demontaža škatel za izvedbo prebojev kanalizacije v temeljih dim cca 25/25/250 cm
| kos | 18 |  | 0
4.19. | Izdelava, namestitev v opaž in demontaža škatel za izvedbo prebojev instalacij oz. namestitev instalacijskih omaric (točne dim. po projektu instalacij) v armiranobetonskih zidovih in ploščah dim. do:
| preboj 105/40/30 cm | 1 |  | 0
| preboj 162,5/162,5/30 cm | 2 |  | 0
| preboj 20/20/30 cm | 8 |  | 0
| preboj 20/30/30 cm | 4 |  | 0
| preboj 30/30/30 cm | 18 |  | 0
| preboj 35/242/30 cm | 1 |  | 0
| preboj 40/40/30 cm | 3 |  | 0
| preboj 65/45/30 cm | 3 |  | 0
| preboj 85/85/30 cm | 2 |  | 0
| preboj 90/40/30 cm | 1 |  | 0
| preboj Ø25/30 cm | 3 |  | 0
| preboj Ø40/30 cm | 8 |  | 0
4.20. | Pomični delovni odri, obračuna se 1x celotna koristna površina objekta za ves čas gradnje, v ceni je zajet dodatek za veliko etažno višino dvoranskega prostora z bazenom skupaj s opažem za prekritje bazenskega korita med izvedbo tesarskih in krovskih del
| m2 | 2790 |  | 0
4.22. | Fasadni odri - obračunajo se 1x za vsa dela do konca gradnje, obračuna se dolžina x višina odrane fasade, ne glede na dejansko velikost postavljenega opaža
| m2 | 2280 |  | 0
4.23. | Izdelava odra v dvigalnem jašku
| m3 | 31.45 |  | 0
4.24. | Lesen lepljen sedlasti nosilec dim. 35,00 x 0,28 x 2,5 – 2,8 m (zgornja površina nosilca je v 1,5% naklonu , izdelan iz prvovrstnega jelovega lesa, lepljenega z namenskimi lepili, površinsko zaščiten proti vlagi ( npr. Adler ali enakovredno), z vsaj 30 minutno požarno odpornostjo (R 30), vključno s pritrdilnimi elementi iz inox pločevine ( inox AISI 316 ) in sidrnimi inox vijaki Nosilec je na eni strani členkasto vpet .Statični račun nosilca mora biti skladen osnovnemu statičnemu izračunu objekta, izračune in izgled sidrnih elementov morata potrditi projektant arhitekt in projektant statik. Izvedba po načrtu lesene konstrukcije strehe.
| kos | 3 |  | 0
4.25. | Lesen lepljen sedlasti nosilec dim. 29,50 x 0,28 x 2,5 m (zgornja površina nosilca je v 1,5% naklonu , izdelan iz prvovrstnega jelovega lesa, lepljenega z namenskimi lepili, površinsko zaščiten proti vlagi ( npr. Adler ali enakovredno)), z vsaj 30 minutno požarno odpornostjo (R 30), vključno s pritrdilnimi elementi iz inox pločevine ( inox AISI 316 ) in sidrnimi inox vijaki Nosilec je na eni strani členkasto vpet. Statični račun nosilca mora biti skladen osnovnemu statičnemu izračunu objekta, izračune in izgled sidrnih elementov morata potrditi projektant arhitekt in projektant statik. Izvedba po načrtu lesene konstrukcije strehe.
| kos | 5 |  | 0
4.26. | Lesene lepljene grede (zavetrovanje) dim. 0,20 x 0,20 m osne konstrukcijske mere 5,70 m, nameščene med lesene lepljene nosilce, izdelane iz prvovrstnega jelovega lesa, lepljenega z namenskimi lepili, površinsko zaščitene proti vlagi ( npr. Adler ali enakovredno), z vsaj 30 minutno požarno odpornostjo (R 30), vključno s standardnimi pritrdilnimi elementi iz inox pločevine in inox vijaki ( inox AISI 316 ) , izračune in izgled sidrnih elementov morata potrditi projektant arhitekt in projektant statik. Izvedba po načrtu lesene konstrukcije strehe.
| kos | 20 |  | 0
4.27. | Lesene lepljene grede dim. 0,16 x 0,20 m osne konstrukcijske mere 5,15 m, nameščene med lesene lepljene nosilce, izdelane iz prvovrstnega jelovega lesa, lepljenega z namenskimi lepili, površinsko zaščitene proti vlagi ( npr. Adler ali enakovredno), z vsaj 30 minutno požarno odpornostjo (R 30), vključno s standardnimi pritrdilnimi elementi iz inox pločevine in inox vijaki ( inox AISI 316 ) , izračune in izgled sidrnih elementov morata potrditi projektant arhitekt in projektant statik. Na mestih pod strešno konstrukcijo sončnih panelov ter razvodom prezračevanja so predvidene dodatne ojačitve. Izvedba po načrtu lesene konstrukcije strehe.
| m2 | 1164 |  | 0
4.28. | Lesena lepljena greda dim. 0,16 x 0,20 m, izdelana iz prvovrstnega jelovega lesa, lepljenega z namenskimi lepili, površinsko zaščitena proti vlagi ( npr. Adler ali enakovredno), z vsaj 30 minutno požarno odpornostjo (R 30), vključno s pritrdilnimi elementi iz inox pločevine in sidrnimi inox vijaki, grede so bočno sidrane v končne ab atike v naklonu zgornje ploskve lesenega nosilca, izračune in izgled sidrnih elementov morata potrditi projektant arhitekt in projektant statik.Izvedba po načrtu lesene konstrukcije strehe.
| m1 | 6.5 |  | 0
4.29. | Lesene lepljene grede atike vertikalno pritrjeni bočno ob lepljene nosilce dim. 0,16/0,20m višine 3,26m. Grede so postavljene v parih na vska konec lepljenega nosilca ter v parih na osnem razmaku 5,80m vzdolžno ob nosilce. Vogali so opremljeni s tremi gredami. Vsi vertikalni elemnti so povezani še z diagonalnim elementom. Grede so izdelane iz prvovrstnega jelovega lesa, lepljenega z namenskimi lepili, površinsko zaščitene proti vlagi ( npr. Adler ali enakovredno), z vsaj 30 minutno požarno odpornostjo (R 30), vključno s standardnimi pritrdilnimi elementi iz inox pločevine in inox vijaki, izračune in izgled sidrnih elementov morata potrditi projektant arhitekt in projektant statik. .Izvedba po načrtu lesene konstrukcije strehe.
| m1 | 268.9 |  | 0
4.30. | Lesena strešna konstrukcija v spodnji sestavi pritrjena na lepljene nosilce in grede. Vse pritrditve se izvedejo z inox samoreznimi vijaki, število vijakov je potrebno izračunati glede na potrebno odpornost strešne kritine proti vzgonskim silam pričakovanih vetrov do 30 m/s (108 km/h) s sunki do 40 m/s (144 km/h). Les je zaščitene proti vlagi in zajedalcem ( npr. Decostone SW ter Decobase Cu ali enakovredno). Obračuna se tlorisna površina strehe. Sestava: - Strešni opaž, sestavljen iz enega sloja OSB 3 plošč debeline 22 mm, , s vsaj 30 minutno požarno odpornostjo (R 30). Na liniji strešnih odtokov se plošče v pasu širine cca. 0,4m postavi v kontra naklonu kot preostali del strešine. - Lesene grede dim. 0,08/0,10m vijačene v točkovne podstavke. Povečana količina pod konstrukcijo strešnih panelov ter podstavki prezračevalnega razvoda. - Paropropustna folija tip: - Tolotna izolacija iz lepljenih izolacijskih plošč iz ekspandiranega polistirena EPS 100 toplotne prevodnosti λ ≤ 0,039W/mK, debeline 0,18m, postavljena med lesene točkovne podstavke - Leseni točkovni postavki dim. 0,30/0,30/0,18m vijačeni na OSB ploščo - Pvc parna zapora z dif. upornostjo SD min 1500 ( npr. FDT vapour control layer alu-gr-sk ) Folija mora preprečevati prenos vodne pare preko konstrukcije in v zimskem času onemogočati pojav kondenzacije v konstrukciji. Vgradnja folije mora biti izvedena po principu tesnosti - zlepljeni morajo biti vsi spoji, preklopi, preboji s certificiranimi sistemskimi komponentami, ki so visoko odporni proti staranju, skladno s smernicami ETAG 007 (smernica za montažne hiše z leseno skeletno konstrukcijo) - Strešni opaž, sestavljen iz dveh slojev OSB 3 plošč debeline 25 mm, skupnbe debeline 50 mm, plošče so položene s preklopi, s vsaj 30 minutno požarno odpornostjo (R 30). Izvedba po načrtu lesene konstrukcije strehe.
| m2 | 1164 |  | 0
4.31. | Lesena strešna konstrukcija atike v spodnji sestavi. Vse pritrditve se izvedejo z inox samoreznimi vijaki, število vijakov je potrebno izračunati glede na potrebno odpornost strešne kritine proti vzgonskim silam pričakovanih vetrov do 30 m/s (108 km/h) s sunki do 40 m/s (144 km/h). Les je zaščitene proti vlagi in zajedalcem (kot npr. Decostone SW ter Decobase Cu ali enakovredno ) . Na liniji odtokov se v atiki izvede prezračevanje strehe. Odprtina se zaščiti s protimrčesno mrežo. Obračuna se vertikalan stranica atike. Sestava: - Opaž, sestavljen iz enega sloja OSB 3 plošč debeline 25 mm, s vsaj 30 minutno požarno odpornostjo (R 30). - Nosilna lesena podkonstrukcija sestavljena iz gred dim. 0,08/0,06m pritrjena na les ter beton.
| m2 | 75.62 |  | 0
4.32. | Lesena delilna stena v avli dolžine 18,14m višine 2,55m. Stena je sestavljena iz lesenih letev iz vezane plošče dim. 2x20cm višine 250cm postavljene na osnem razmaku 6cm. Nosilna konstrukcija stene se izvede iz jeklenih ploščatih profilov 20x200mm ter prečko 20x100mm. V steni se izvede enokrilna vrata dim. 100x250cm ter dvokrilna vrata dim. 145x200cm. Vratno konstrukcijo se obleče v enak material kot steno dim 2x14cm višine 250cm. Vrata so opremljena s štirimi nasadili na krilo, cilindrično ključavnico ter kljuko po izboru projektanta. Vsi jekleni elementi so peskani, očiščeni do črnega sijaja in vroče cinkani ter prašno barvani v barvi po izboru projektanta. Pred pričetkom dela je potrebno pripraviti delavniški načrt katerega potrdi projektant. Les je površinsko zaščitene proti vlagi in zajedalcem (kot npr. Decostone SW ter Decobase Cu ali enakovredno ).Izvedba po shemah.
| m2 | 46.257 |  | 0
| 4.1. - 4.32. skupaj |  |  | 0
5.0. | Zidarska dela
V opisih so zajeti vsi stroški nabave, transportov, vgradnje oz. izdelave, vključno z veznimi materiali. Vsa dela morajo biti izvedena po veljavnih standardih in izvedena po tehničnih navodilih proizvajalcev posameznih materialov.
5.2. | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije na betonsko površino z vsemi zaključki v naslednji sestavi . Na stiku temelja in podložnega betona se izvede zaokrožnico. Hidroizolacija se izvede še ca 15 cm nad terenom: ~priprava betonske površine ~osnovni hladni bitumenski premaz, ~bitumenski varilni trak (kot npr. IZOTEKT T4 ali enakovredno)
| m2 | 199.4928 |  | 0
5.3. | Dobava in polaganje zaščite verikalne hidroizolacije v naslednji sestavi: ~ ekstrudiran polistiren, debeline 10 cm ~ čepasta folija
| m2 | 144 |  | 0
5.4. | Kompletna izvedba hidroizolacije s hidroizolacijskim premazom ( kot npr. Kema Hidrostop ali enakovredno ) na površini pasovnih temeljev ( med armaturo ).
| m2 | 343.13 |  | 0
5.5. | Talna hidroizolacija ( na medetažni plošči v območju obbazenskega prostora in pomožnih prostorih): zagladitev talne plošče z namenskim hitrosušečim materialom, samolepilna elastomerna hidroizolacijska membrana velike odpornosti (kot npr. samolepilni trak sestavljen iz filma lepila iz butilne gume SikaProof Ex Tape-150 ali enakovredno), vključno z vertikalnimi zavihki ob stenah - obračuna se dejansko izvedena tlorisna površina in zavihki višine 0,20 m
| m2 | 691 |  | 0
5.6. | Hidroizolacijski premaz vodonepropustnih betonov kompenzacijskih bazenov, dvigalnih jam,v minimalni skupni debelini 2mm kot npr: hidrostop
| m2 | 517.5 |  | 0
5.7. | Reprofilacija notranjih površin školjk bazenov na območjih pod predvideno keramično oblogo z namenskimi sanacijskimi maltami, odpornimi na kemikalije (klor) – namen je ustrezna priprava površine za precizen nanos hidroizolacijskega premaza in finalne keramične obloge – deb. sloja 3 – 5 mm (kot npr. Sika 101 HD z dodatkom SikaLatex ali enakovredno)
| m2 | 739 |  | 0
5.8. | Hidroizolacijski premaz hidrostop na območju tušev
| m2 | 55 |  | 0
Zidanje se mora izvajati skladno z določili veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov in navodil proizvajalcev materialov. Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža. Vse nosilne in delilne zidane stene morajo imeti izvedene horizontalne in vertikalne armitranobetonske vezi v skladu s predpisi.
5.8. | Dobava potrebnega materiala in pozidanje pregradne stene s porobetonskimi bloki (Siporeks, Ytong), d= 10 cm, z namensko strojno zmesano lepilno malto za porobetonske bloke komplet s tipskimi montažnimi prekladami.V ceni upostevati vsa pomozna dela, naprave malt in transporte.
| m2 | 85.11 |  | 0
5.9. | Dobava potrebnega materiala in pozidanje pregradne stene s porobetonskimi bloki (Siporeks, Ytong), d= 15 cm, z namensko strojno zmesano lepilno malto za porobetonske bloke komplet s tipskimi montažnimi prekladami.V ceni upostevati vsa pomozna dela, naprave malt in transporte.
| m2 | 82 |  | 0
Estrihi in plavajoči tlaki
Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti tehnološki elaborat estrihov, v katerem bodo prikazane karakteristike materiala (projektirana tlačna in natezna trdnost), tehnologija izvedbe, shema dilatacij in opisan način zagotavljanja kvalitete vgrajevanja in negovanje do dosežene dokončne predpisane kvalitete. Kvaliteta dela in vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov. Za vse vgrajene materiale mora izvajalec podati ustrezne ateste, izjave o skladnosti in poročila. V okviru izdelave estrihov mora biti vključena zaščita sten, že končanih tlakov ali drugih elementov, ki bi se ob izvedbi lahko umazali ali poškodovali, zaščita toplotne izolacije s PVC ali PE folijo, polaganje robnih trakov za preprečitev širjenja udarnega zvoka na vseh stikih s stenami, odstranitev viška robnih trakov po končanih delih, priprava finalno izravnane in zaglajene površine, negovanje estriha z zagotavljanjem primerne vlažnosti, zaščita pred izsuševanjem in soncem, izvedba dilatacij z rezanjem, dodatki za preprečitev krčenja, pregled estrihov po protokolu talnega ogrevanja in krpanje – šivanje razpok z epoksidno smolo.
Plavajoči tlaki bodo izveden z estrihom povprečne debeline 8 cm nad talnim ogrevanjem (sistemske izolacijske plošče in cevi talnega ogrevanja) v obbazenskem prostoru, garderobah in sanitarijah z dodatkom za izboljšanje trdnosti, toplotne prevodnosti in lažje vgradljivosti (kot npr. Sika Estriplast), vključno z dilatacijskim pasom izolacije ob obodu tlaka. Posebno pozornost je potrebno posvetiti stikom tlaka s prelivnimi kanali, kjer je potrebna popolnoma horizontalna izvedba, ter ustreznemu 2% naklonu proti talnim odtokom.
Toplotne izolacije so vse vrste izolacij temeljev, tlakov v sestavi tal na terenu, toplotne in zvočne izolacije v sestavi etažnih plošč in izolacije, ki se nameščajo na stropove. Tip in debelina izolacije se določita v PZI projektu. Kvaliteta dela in vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov. Za vse vgrajene materiale mora izvajalec podati ustrezne ateste, izjave o skladnosti in poročila. Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
5.11. | Plavajoči tlak na medetažnih ploščah: namenske izolacijske plošče za talno gretje 4 cm (zajeto v strojnih napeljavah) zalikan v naklonu mikroarmiran cementni estrih 8,5 cm, vključno z dilatacijskim pasom izolacije ob obodnih stenah prostorov, vključno z dilatacijo na vseh prehodih iz prostora v prostor. V primeru strojne izvedbe se zahteva precizna izvedba v ravnini, predvsem v območju vogalov (v primeru zavihanih vogalov je le - te potrebno zbrusiti) - obračuna se dejansko izvedena površina, v ceni je zajeto predhodno obbetoniranje vseh talnih instalacijskih razvodov, ki se izvaja sukcesivno po navodilu vodilnih monterjev instalacij
| m2 | 632.958 |  | 0
5.12. | Plavajoči tlak na talni plošči: toplotna izolacija iz EPS izolacije 5 cm (v tem delu potekajo morebitne talne napeljave), namenske izolacijske plošče za talno gretje 4 cm (zajeto v strojnih napeljavah) zalikan mikroarmiran cementni estrih 6,5 cm, vključno z dilatacijskim pasom izolacije ob obodnih stenah prostorov, vključno z dilatacijo na vseh prehodih iz prostora v prostor. V primeru strojne izvedbe se zahteva precizna izvedba v ravnini, predvsem v območju vogalov (v primeru zavihanih vogalov je le - te potrebno zbrusiti) - obračuna se dejansko izvedena površina, v ceni je zajeto predhodno obbetoniranje vseh talnih instalacijskih razvodov, ki se izvaja sukcesivno po navodilu vodilnih monterjev instalacij
| m2 | 404.32 |  | 0
5.13. | Plavajoči tlak na strehi: zalikan v naklonu mikroarmiran cementni estrih 15 cm, vključno z dilatacijskim pasom izolacije ob obodnih stenah prostorov, vključno z dilatacijo na vseh prehodih iz prostora v prostor. V primeru strojne izvedbe se zahteva precizna izvedba v ravnini, predvsem v območju vogalov (v primeru zavihanih vogalov je le - te potrebno zbrusiti) - obračuna se dejansko izvedena površina, v ceni je zajeto predhodno obbetoniranje vseh talnih instalacijskih razvodov, ki se izvaja sukcesivno po navodilu vodilnih monterjev instalacij
| m2 | 84.35 |  | 0
5.14. | Vzidava instalacijkih omaric, svetil ipd. do dim. 0,3/0,3/0,2 m
| kos | 18 |  | 0
5.15. | Vzidava elementov bazenske tehnike dim.do 0,3/0,2/0,10 m
| kos | 24 |  | 0
5.16. | Vzidava talnih, strešnih sifonov in odtočnih rešetk
| kos | 58 |  | 0
5.17. | Vzidava - obzidava oz. obbetoniranje prehodov instalacijskih cevi in kanalov skozi zid z ekspandirnim materialom
| kos | 28 |  | 0
5.18. | Dobava in vzidava pvc dilatacijskega profila – namenski viden profil za keramični tlak mora omogočati kvalitetno stičenje s hidroizolacijskim premazom pod keramiko
| m1 | 109 |  | 0
5.19. | Zatesnitev dilatacij med prelivnimi kanali in talno konstrukcijo objekta in dilatacij tlaka, z namensko enokomponentno tesnilno maso, ki strjuje s pomiočjo zračne vlage in razvije visoko mehansko odpornost (kot npr. Sikaflex PRO-3 ali enakovredno), širina dilatacijskih reg do 15 mm
| m1 | 239 |  | 0
5.20. | Dobava in namestitev izolacijskega tesnilnega ekspandirnega traku na vse dilatacijske spoje in okrog vseh cevnih napeljav, ki prebadajo vodonepropustni beton, širina traku min.3 cm
| m1 | 104 |  | 0
Odvodnjavanje bazenske ploščadi bo izvedeno z dvojnimi talnimi odtočnimi kotlički iz PP, npr. HL60H dimenzije DN 70/100 s toplotno izoliranim ohišjem in nerjavečim spojnim elementom, z debelostensko inox rešetko dim. 200/200 mm, z vertikalnim iztokom, privarjeno dvojno izolacijsko rozeto iz bitumna in drenažnim nastavkom – odtoki bodo vgrajeni v keramičnem tlaku, zgornja izolacijska rozeta tik pod keramično oblogo mora biti prirejena za stikovanje s hidroizolacijsko malto, spodnja izolacijska rozeta bo spojena s hidroizolacijsko membrano, vmes bo drenažni del odtoka, ki omogoča odtok izcednih vod iz območja tlaka. V obbazenskem prostoru in mokrih prostorih bodo talni odtoki nameščeni na vsakih 15 m2 površine.
5.21. | Dvojni talni odtočni kotliček iz PP (prilagojen npr. HL60H dimenzije DN 70/100 s toplotno izoliranim ohišjem in nerjavečim spojnim elementom, z inox rešetko dim. 200/200 mm, z vertikalnim iztokom, privarjeno dvojno izolacijsko rozeto iz bitumna in drenažnim nastavkom – odtok je vgrajen v keramičnem tlaku, zgornja izolacijska rozeta tik pod keramično oblogo je prirejena za stikovanje s hidroizolacijsko malto, spodnja izolacijska rozeta se stikuje s hidroizolacijsko membrano, vmes je drenažni del odtoka, ki omogoča odtok izcednih vod iz območja tlaka
| kos | 41 |  | 0
5.22. | PVC debelostenske kanalizacijske cevi premera 150 mm, vključno z obešalnim materialom, stikovanjem, koleni in veznimi elementi in vsemi pomožnimi deli
| m1 | 120 |  | 0
5.23. | PVC debelostenske kanalizacijske cevi premera 100 mm, vključno z obešalnim materialom, stikovanjem, koleni in veznimi elementi in vsemi pomožnimi deli
| m1 | 42 |  | 0
5.24. | Zapolnitev prostora med medetažno ab ploščo in dvignjeno obbazensko ploščo otroškega bazena z izvedbo opaža ( izgubljen opaž ).
| m2 | 45 |  | 0
5.25. | Kompletna izdelava izolacijske fasade na vertikalne ploskve sten prostora toplotne črpalke, sestavljene iz: - vijačenih izolacijskih plošč kot npr. Heraklith Tektalan A2 ali enakovredno deb. 15 cm na Ab steno. Obračuna se dejanska površina izvedene fasade (odbijejo se vse odprtine in prištejejo izvedene špalete brez korekcijskih faktorjev)
| m2 | 45.5 |  | 0
5.26. | Kompletna izdelava izolacijske fasade na vertikalne ploskve sten prostora toplotne črpalke, sestavljene iz: - vijačenih izolacijskih plošč kot npr. Heraklith Tektalan A2 ali enakovredno deb. 15 cm na Ab steno. Obračuna se dejanska površina izvedene fasade (odbijejo se vse odprtine in prištejejo izvedene špalete brez korekcijskih faktorjev)
| m2 | 16 |  | 0
5.27. | Kompletna izdelava izolacijske negorljive paropropustne tankoslojne kontaktne fasade na vertikalne ploskve atike tehničnega dela, sestavljene iz: - lepljenih izolacijskih plošč iz fasadne kamene volne ( Kamena mineralna volna - SmartWall N C1 ali enakovredno) izolacije deb. 5 cm na Ab steno z lepilno malto in sidrnimi nekorodirajočimi vijaki - izravnalno - armiranega sloja iz lepilne malte z vtopljeno armirano alkalno odporno mrežico preko cele površine fasade Vsi zunanji vogali objekta in kompletni obodi okenskih odprtin morajo biti izvedeni iz namenskih slepih vogalnikov. Vsi spodnji robovi konzolnih delov objekta morajo biti izvedeni z vzidanim namenskim zaključnim odkapnim pvc profilom. Obračuna se dejanska površina izvedene fasade (odbijejo se vse odprtine in prištejejo izvedene špalete brez korekcijskih faktorjev)
| m2 | 11.634 |  | 0
5.28. | Kompletna izdelava izolacijske negorljive paropropustne tankoslojne kontaktne fasade na vertikalne ploskve atike tehničnega dela, sestavljene iz: - lepljenih izolacijskih plošč iz fasadne kamene volne ( Kamena mineralna volna - SmartWall N C1 ali enakovredno) izolacije deb. 23 cm na Ab steno z lepilno malto in sidrnimi nekorodirajočimi vijaki - izravnalno - armiranega sloja iz lepilne malte z vtopljeno armirano alkalno odporno mrežico preko cele površine fasade Vsi zunanji vogali objekta in kompletni obodi okenskih odprtin morajo biti izvedeni iz namenskih slepih vogalnikov. Vsi spodnji robovi konzolnih delov objekta morajo biti izvedeni z vzidanim namenskim zaključnim odkapnim pvc profilom. Obračuna se dejanska površina izvedene fasade (odbijejo se vse odprtine in prištejejo izvedene špalete brez korekcijskih faktorjev) |  |  |  | B-roof
| m2 | 3.954 |  | 0
5.29. | Strešna kritina, izdelana iz atestiranih in preizkušenih materialov, zahteva se minimalno 20 let garancije na celovito izvedbo, pred nabavo in vgraditvijo morata vse material potrditi odgovorni nadzornik in naročnik. Strešna kritina se izvaja na opaž iz OSB 3 plošč (zajeto v tesarskih delih). Dela zajemajo: - pregled in prevzem strešne površine - obdelavo spojev OSB plošč z bitumenskimi trakovi, širine 15 cm - dobava in polaganje elastične hidroizolacijske večplastne sintetične strešne tesnilne folije na osnovi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), z vsebnostjo UV stabilizatorjev in zaviralcev ognja ter ojačana s poliestrskim filcem in stekleno tkanino (glede na zahteve EN 13956), kot npr. Sika Sarnafil TS 77-20 ali enakovredno, debeline 2,0 mm Vse pritrditve se morajo izvesti v skladu z navodili proizvajalca z originalnimi spojnimi elementi, pri tem je potrebno upoštevati izpostavljenost lokacije močnejšim vetrovom. Kritina mora zdržati vzgonske sile vetrov do 30 m/s (108 km/h) s sunki do 40 m/s (144 km/h) Obračuna se tlorisna površina strehe. Požarna zahteva BROOF.
| m2 | 1106 |  | 0
5.30. | Strešna kritina tehnične etaže, izdelana iz atestiranih in preizkušenih materialov, zahteva se minimalno 20 let garancije na celovito izvedbo, pred nabavo in vgraditvijo morata vse material potrditi odgovorni nadzornik in naročnik. Strešna kritina se izvaja na naklonske estrihe ter betone Sestava: - parna zapora - lepljenih izolacijskih plošč XPS deb. 18 cm. XPS mora biti sposobna prevzeti visoke tlačne obremenitve - dobava in polaganje elastične hidroizolacijske večplastne sintetične strešne tesnilne folije na osnovi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), z vsebnostjo UV stabilizatorjev in zaviralcev ognja ter ojačana s poliestrskim filcem in stekleno tkanino (glede na zahteve EN 13956), kot npr. Sika Sarnafil TS 77-20 ali enakovredno, debeline 2,0 mm Vse pritrditve se morajo izvesti v skladu z navodili proizvajalca z originalnimi spojnimi elementi, pri tem je potrebno upoštevati izpostavljenost lokacije močnejšim vetrovom. Kritina mora zdržati vzgonske sile vetrov do 30 m/s (108 km/h) s sunki do 40 m/s (144 km/h) Obračuna se tlorisna površina strehe. Požarna zahteva BROOF.
| m2 | 129.45 |  | 0
5.31. | Strešna kritina nadstrešnice, izdelana iz atestiranih in preizkušenih materialov, zahteva se minimalno 20 let garancije na celovito izvedbo, pred nabavo in vgraditvijo morata vse material potrditi odgovorni nadzornik in naročnik. Strešna kritina se izvaja na naklonske betone Sestava: - lepljenih izolacijskih plošč XPS deb. 3 cm - dobava in polaganje elastične hidroizolacijske večplastne sintetične strešne tesnilne folije na osnovi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), z vsebnostjo UV stabilizatorjev in zaviralcev ognja ter ojačana s poliestrskim filcem in stekleno tkanino (glede na zahteve EN 13956), kot npr. Sika Sarnafil TS 77-20 ali enakovredno, debeline 2,0 mm. Komplet z obdelavo v naklonu na liniji strešnega odtoka. Vse pritrditve se morajo izvesti v skladu z navodili proizvajalca z originalnimi spojnimi elementi, pri tem je potrebno upoštevati izpostavljenost lokacije močnejšim vetrovom. Kritina mora zdržati vzgonske sile vetrov do 30 m/s (108 km/h) s sunki do 40 m/s (144 km/h) Obračuna se tlorisna površina strehe. Požarna zahteva BROOF
| m2 | 83.66 |  | 0
5.32. | Zaključek na vertikalnih delih - obdelava atike, razvite širine do 0,90 m: - dobava in montaža elastične hidroizolacijske folije (kot npr. Sika Sarnafil TS 77- 20) , mehansko pritrjena na OSB ploščo ( OSB zajeta v tesarskih delah ) in na zgornji pločevinast profil, spodaj privarjena na osnovno folijo iz polja. Vmesno višinsko fiksiranje na 50 cm. Vse pritrditve se morajo izvesti v skladu z navodili proizvajalca z originalnimi spojnimi elementi, pri tem je potrebno upoštevati izpostavljenost lokacije močnejšim vetrovom. Kritina mora zdržati vzgonske sile vetrov do 30 m/s (108 km/h) s sunki do 40 m/s (144 km/h). Obračuna se dolžina zaključka na vertikalnih delih.
| m1 | 143 |  | 0
5.33. | Zaključek na vertikalnih delih - obdelava atike tehnična etaža, razvite širine do 0,40 m: - dobava in montaža elastične hidroizolacijske folije (kot npr. Sika Sarnafil TS 77- 20 ali enakovredno) , mehansko pritrjena na zgornji rob AB atike , spodaj privarjena na osnovno folijo iz polja. Vse pritrditve se morajo izvesti v skladu z navodili proizvajalca z originalnimi spojnimi elementi, pri tem je potrebno upoštevati izpostavljenost lokacije močnejšim vetrovom. Kritina mora zdržati vzgonske sile vetrov do 30 m/s (108 km/h) s sunki do 40 m/s (144 km/h). Obračuna se dolžina zaključka na vertikalnih delih.
| m1 | 51.76 |  | 0
5.34. | Obdelava prebojev v strešni kritini, vertikalnih zaključkih in obodni atiki premera do 250 mm: - lepljenje ter zvarjenje s spodnjo folijo - kot npr. Sarnafil TS 77 - 20 ali enakovredno - tesnenje stika z namenskim kompatibilnim materialom, kot npr. Sikasil 305 WF ter originalno objemko na zgornjem robu
| kos | 12 |  | 0
5.35. | Obdelava dilatacije, stika ob linijskem slemenskem zračniku za odzračevanje parne zapore in robov večjih prebojev s podložno pločevino za večje delovanje podlage, sestavljen iz namenske pločevinaste letve tip kot npr. Sika TG 66 - 18 ali enakovredno in namenskega prekrivnega traku kot npr. Sikaplan 18D ali enakovredno, ki se spoji na osnovno izolacijo kot npr. Sika Sarnafil TS 77-20 ali enakovredno Vse pritrditve se morajo izvesti v skladu z navodili proizvajalca z originalnimi spojnimi elementi, pri tem je potrebno upoštevati izpostavljenost lokacije močnejšim vetrovom. Kritina mora zdržati vzgonske sile vetrov do 30 m/s (108 km/h) s sunki do 40 m/s (144 km/h).
| m1 | 86 |  | 0
5.36. | Izdelava pohodnih pasov na strehi iz enakega materiala kot osnovna kritina, pasovi širine cca 0,8 m, z vsemi robnimi elementi in stikovanjem po navodilih proizvajalca, z upoštevanjem vzgonske sile vetrov do 30 m/s (108 km/h) s sunki do 40 m/s (144 km/h).
| m1 | 112 |  | 0
5.37. | Štemanje rege 10/10 cm v zidu iz porobetona za razvod instalacij, z iznosom ruševin in odvozom na deponijo, ter zazidava po namestitvi instalacij
| m1 | 118 |  | 0
5.38. | Štemanje rege 10/5 cm v zidu iz porobetona za razvod instalacij, z iznosom ruševin in odvozom na deponijo, ter zazidava po namestitvi instalacij
| m1 | 134 |  | 0
5.39. | Izdelava epoksidnega tlaka na osnovi epoksidnih smol s trdno, nedrsno in kemično odporno površino, izdelan po navodilih proizvajalca, vključno s pripravo podlage: - parna zapora, ki preprečuje prehajanje vlage. S tem skrajšamo čakalno dobo za nanos - Brušenje in diamantno brušenje betonske površine s sesanjem - Izdelava samorazlivnega epoksi tlaka na betonsko podlago debeline od 2 do 3 mm: Talna obloga: poliuretanski samorazlivni premaz za srednje obrusne obremenitve, elastičen, brez topil, z nedrsečo podlago, nesvetleč, sistemska izvedba s tremi nanosi (temeljni penetracijski premaz, osnovni sloj in tesnilno zaščitni premaz), npr. sistem Sikafloor- PurCem ali enakovreden, izbira barvnega odtenka v dogovoru z arhitektom. Priključki tla-stena (preprečitev zvočnega mosta in zamakanja pod estrih): Premostitev obstenskih reg je izvedena z zaokrožnicami minimalnega radija. Zaokrožnica je ločena od stene z ločilnim trakom in tesnjena s trajno elastičnim kitom. Nadzor potrdi poskusno izvedbo. Zaokrožnice izvede polagalec talne obloge. Stik v območju vratnih pragov je tesnjen s trajno elastičnim kitom ter prekrit s kovinskim kotnim profilom (inox AISI 316). Kotnik je poravnan z debelino samorazlivnega tlaka. Izravnava podlage(reprofiliranje, glajenje): izravnava poškodovanih površin z epoksi cementno malto (ECC), brušenje estriha ali drugo po potrebi, v opisu je zajeta izdelava in finalna obdelava vseh dilatacijskih stikov (celoten obod prostorv in vmesne dilatacije), obdelava vseh pokrovov jaškov, rešetk ipd. Pred pričetkom izdelave obloge je potrebno izmeriti tlačno in oprijemno trdnost podlage in dopustno vlažnost podlage (<4%). Tlak mora biti primeren za mehanske obremenitve in kemične obremenitve (klor) Barvo zaključnega sloja določi investitor v sodelovanju z odgovornim nadzornikom
| m2 | 101.51 |  | 0
5.40. | Izdelava talnega epoxi protiprašnega premaza s predhodnim brušenjem podlage in nanosom izravnalne mase, s kitanjem ob robovih in dilataciji, vključno z dobavo in vgradnjo robnega zidnega traku. Z obdelavo vseh stikov in robov. Epoxi premaz v tonu po izboru arhitekta.
| m2 | 518.32 |  | 0
5.44. | Dobava in polaganje naravnega pranega prodca frakcije 16/32 kot zaščita strešne kritine. Prostor toplotna črpalka.
| m3 | 4.05 |  | 0
5.45. | Izdelava protiprašnega premaza betona dvigalnih jaškov s protiprašnim premazom na epoksidni osnovi
| m2 | 72 |  | 0
5.46. | Dobava in vgradnja antivibracijskega sloja pod ploščo klimata - antivibracijska pluta
| m2 | 21 |  | 0
| 5.1. - 5.44. skupaj |  |  | 0
6.0. | Kanalizacija, odvodnjavanje in zunanja ureditev
V opisih so zajeti vsi stroški nabave, transportov, vgradnje oz. izdelave, vključno z veznimi materiali, dajanje preciznih višin in zakoličba tras. Notranjost vseh jaškov mora imeti brezhibno obdelano površino in kanaleto, ter notranjost premazano z ekspandirajočim vodotesnim premazom. (opomba: izkopi in zasipi so zajeti v zemeljskih delih)
Vsi jaški fekalne kanalizacije morajo biti izvedeni z dvojnim pokrovom z oljno smradno zaporo.
6.1. | Dobava in izvedba podtlačnega sistema odvodnjavanja strehe z dobavo in montažo materiala, kot npr. Pluvija. Izvedba po projektu.
HDPE CEVI
PEHD cev L= 5 M D.40 m 15
PEHD cev L= 5 M D.50 m 30
PEHD cev L= 5 M D.63 m 30
PEHD cev L= 5 M D.75 m 15
PEHD cev L= 5 M D.110 m 5
PEHD cev L= 5 M D.125 m 5
PEHD cev L= 5 M D.160 m 60
PEHD cev L= 5 M D.250 m 5
PEHD cev (ojačana) L= 5 M D.200 SDR26 m 15
HDPE SPOJNI ELEMENI
PEHD 88°30' koleno D.40 kos 2
PEHD 88°30' koleno D.50 kos 1
PEHD 88°30' koleno D.63 kos 1
PEHD 88°30' koleno D.110 kos 1
PEHD 88°30' koleno D.125 kos 1
PEHD 45° koleno D.40 kos 8
PEHD 45° koleno D.50 kos 8
PEHD 45° koleno D.63 kos 4
PEHD 45° koleno D.75 kos 2
PEHD 45° koleno D.110 kos 1
PEHD 45° koleno D.125 kos 4
PEHD 45° koleno D.160 kos 2
PEHD 45° koleno D.200 kos 4
PEHD 45° Odcep D.63/40 kos 1
PEHD 45° Odcep D.75/40 kos 1
PEHD 45° Odcep D.160/110 kos 1
PEHD elektro-varilna spojka D.40 kos 24
PEHD elektro-varilna spojka D.50 kos 19
PEHD elektro-varilna spojka D.63 kos 19
PEHD elektro-varilna spojka D.75 kos 12
PEHD elektro-varilna spojka D.110 kos 10
PEHD elektro-varilna spojka D.125 kos 5
PEHD elektro-varilna spojka D.160 kos 12
PEHD elektro-varilna spojka D.200 kos 6
PEHD elektro-varilna spojka D.250 kos 1
PEHD Ekscentrična redukcija D.63/50 kos 1
PEHD Ekscentrična redukcija D.75/50 kos 1
PEHD Ekscentrična redukcija D.75/63 kos 2
PEHD Ekscentrična redukcija D.110/40 kos 2
PEHD Ekscentrična redukcija D.110/50 kos 2
PEHD Ekscentrična redukcija D.110/63 kos 1
PEHD Ekscentrična redukcija D.125/110 kos 1
PEHD Ekscentrična redukcija D.160/125 kos 2
PEHD Ekscentrična redukcija D.200/125 kos 1
PEHD Ekscentrična redukcija D.200/160 kos 2
PEHD Ekscentrična redukcija D.250/200 kos 1
OBEŠALNI SISTEM
Cevna objemka M 10 D.40 kos 11
Cevna objemka M 10 D.50 kos 22
Cevna objemka M 10 D.63 kos 21
Cevna objemka M 10 D.125 kos 4
Cevna objemka M 10 D.160 kos 4
Cevna objemka 200X1'' kos 4
M10x1 m navojna palica kos 51
RAINPLUS vtočnik 40-110 kos 6
Pritrdilna pločevina 520X520 mm. kos 6
RAINPLUS cevna objemka D. 40 kos 16
RAINPLUS cevna objemka D. 50 kos 22
RAINPLUS cevna objemka D. 63 kos 28
RAINPLUS cevna objemka D.75 kos 22
RAINPLUS cevna objemka D.110 kos 4
RAINPLUS cevna objemka D.160 kos 29
RAINPLUS cevna objemka D. 200 kos 7
Nosilna tračnica 41x41x2, L = 5 m m 105
Vezni element nosilne tračnice kos 16
U-plošča kos 51
Vijak M10 kos 102
10.5x40x2 podložka kos 51
VTOČNIKI TER ELEMENTI VTOČNIKOV
RAINPLUS ogrevalni del vtočnika kos 6
RAINPLUS vtočnik 40-110 kos 6
Pritrdilna pločevina 520X520 mm. kos 6
| kos | 1 |  | 0
6.2. | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani iz trdega debelostenskega brezšumnega PVC-ja, na obojke, spoji zatesnjeni z gumijastimi tesnili, vključno z mazalnim sredstvom, fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom, cev premera 125 mm
| m1 | 16.5 |  | 0
6.3. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN 50 na betonsko posteljico komplet s polnim obbetoniranjem z betonom C 12/15 , s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.
Postavka vključuje tudi dobavo in montažo fazonskih kosov za izvedbo lokov, priključkov in podobno. Obračun dejanske dolžine kanalizacije vključno s fazonskimi elementi.
| m1 | 74.76 |  | 0
6.4. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN 75 na betonsko posteljico komplet s polnim obbetoniranjem z betonom C 12/15 , s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.
Postavka vključuje tudi dobavo in montažo fazonskih kosov za izvedbo lokov, priključkov in podobno. Obračun dejanske dolžine kanalizacije vključno s fazonskimi elementi.
| m1 | 20.16 |  | 0
6.5. | Dobava in polaganje PVC - U kanalizacijskih cevi SN4 DN 110 na betonsko posteljico C 12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem, s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.
Postavka vključuje tudi dobavo in montažo fazonskih kosov za izvedbo lokov, priključkov in podobno. Obračun dejanske dolžine kanalizacije vključno s fazonskimi elementi.
| m1 | 51.293 |  | 0
6.6. | Dobava in polaganje PVC - U kanalizacijskih cevi SN4 DN 125 na betonsko posteljico C 12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem , s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.
Postavka vključuje tudi dobavo in montažo fazonskih kosov za izvedbo lokov, priključkov in podobno. Obračun dejanske dolžine kanalizacije vključno s fazonskimi elementi.
| m1 | 14.22 |  | 0
6.7. | Dobava in polaganje PVC - U kanalizacijskih cevi SN4 DN 160 na betonsko posteljico C 12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem (0,13 m3/m), s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.
Postavka vključuje tudi dobavo in montažo fazonskih komadov za izvedbo lokov in priključkov. Obračun dejanske dolžine kanalizacije vključno s fazonskimi elementi.
| m1 | 40.8 |  | 0
6.8. | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN200, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico C12/15 deb.10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0,13m3/m), s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.
| m1 | 95.5 |  | 0
6.9. | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN250, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico C12/15 deb.10cm s polnim obbetoniranjem (0,18m3/m), s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.
| m1 | 95.15 |  | 0
6.10 | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN315, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico C12/15 deb.10cm s polnim obbetoniranjem (0,24m3/m), s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.
| m1 | 102 |  | 0
6.11. | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN400, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico C12/15 deb.10cm s polnim obbetoniranjem (0,28m3/m), s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.
| m1 | 95 |  | 0
6.12. | Dobava in montaža prefabriciranega polietilenskega PESKOLOVCA svetlega premera 500 mm, vključno z vtočno in iztočno cevjo ter podbetoniranjem jaška z betonom. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
globine do 1,5 m
| kos | 1 |  | 0
6.13. | Dobava in montaža prefabriciranega polietilenskega REVIZIJSKEGA JAŠKA svetlega premera 500 mm, vključno z muldo, izdelavo priključnih vtokov in iztokom ter podbetoniranjem jaška z betonom. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
globine do 1 m
| kos | 1 |  | 0
6.14. | Dobava in montaža prefabriciranega polietilenskega REVIZIJSKEGA JAŠKA svetlega premera 600 mm, vključno z muldo, izdelavo priključnih vtokov in iztokom ter podbetoniranjem jaška z betonom. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
globine do 1 m
| kos | 11 |  | 0
6.15. | Dobava in montaža prefabriciranega polietilenskega REVIZIJSKEGA JAŠKA svetlega premera 800 mm, vključno z muldo, izdelavo priključnih vtokov in iztokom ter podbetoniranjem jaška z betonom. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
globine do 1,5 m
| kos | 7 |  | 0
6.16 | Dobava in montaža notranjih pokrovov z dvojnim inox okvirjem ,svetla odprtina 600 x 600 mm , pripravljenim za montažo finalnega tlaka in posebnim kovinskim okvirjem s smradno zaporo (nalito olje)
| kos | 3 |  | 0
6.16a | Dobava in montaža LTŽ pokrova za lahki promet , svetle odprtine 600 x 600 mm komplet z izvedbo betonskega razbremenilnega okvirja.
| kos | 4 |  | 0
6.17 | Dobava in montaža pokrovov z inox okvirjem ,svetla odprtina 710 x 500 mm , pripravljenim za montažo kamnitega finalnega tlaka debeline 5cm , komplet z izvedbo razbremenilnega obroča jaška
| kos | 4 |  | 0
6.18 | Dobava in montaža pokrova iz vroče cinkanega jekla višine 110 mm, svetla odprtina 600/600mm, nosilnost C 250, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, (npr. ACO Toptek - za izpolnitev z zaključnim kamnitim tlakom, pokrov vijačen v okvir in opremljen z dvema kovinskima ploščicama z dvemi napisi KANALIZACIJA .
| kos | 19 |  | 0
6.19. | Meteorni jašek, izdelan iz betonske cevi premera 1,00 m, globine do 1,00 m, s težkim LTŽ perforiranim pokrovom, vgrajenim v nivoju zunanjega tlaka komplet z izvedbo vtokov in iztoka
| kos | 3 |  | 0
6.20. | Zunanji meteorni jašek, izdelan iz betonske cevi premera 1,00 m, globine do 1,50 m, s klini za dostop do dna, s težkim LTŽ perforiranim pokrovom, vgrajenim v nivoju zunanjega tlaka komplet z obdelavo vtokov in iztoka kanalizacije
| kos | 4 |  | 0
6.21 | Dobava in montaža prefabriciranega PE jaška svetlega premera 1000 mm, vključno z izdelano muldo, vstopnimi ter izstopnimi priključki kanalizacije ter konusom 1000/600 mm.
Globine do 2 m
| kos | 10 |  | 0
6.22. | Ltž cestni talni požiralnik z rešetko, s priključkom na meteorni jašek
| kos | 2 |  | 0
6.23. | Izdelava priključka novih razvodov kanalizacije na obstoječi razvod kanalizacije
| kos | 2 |  | 0
6.24. | Armiranobetonski jašek za priključitev komunalnih vodov, dim. do 150/150/150 cm, s težkim ltž pokrovom dim. 60/60 cm.
| kos | 2 |  | 0
6.25. | Rebraste PVC cevi za razvode električnih in komunikacijskih napeljav, cev premera 150 mm
| m1 | 210 |  | 0
6.26. | Izdelava drenaže ob temeljih objekta z dobavo in montažo PVC drenažne cevi fi 200 mm , ovalne oblike z ravnim dnom, komplet z izvedbo drenažnega sloja iz gramoza 16-32mm v ovoju iz geotekstila.
| m1 | 152 |  | 0
6.27. | Strokovna pomožna dela: zakoličenje z asistenco geometra vseh predvidenih ureditev pred pričetkom del, morebitno potrebne korekture po navodilih projektanta, zakoličenje med posameznimi fazami urejanja, postavljanje profilov, dajanje višin med gradnjo in precizno evidentiranje vseh izvedenih nadzemnih in podzemnih del
| kpl | 1 |  | 0
6.28. | Odstranitev travne ruše v debelini cca 0,15 m z vseh obstoječih zelenic v območju predvidenih del, deponiranje na gradbiščni deponiji in ponovna razgrnitev ohranjenih delov na predvidena travnata območja (cvetoči travnik)
| m2 | 250 |  | 0
6.29. | Izravnave območij urejanja – odstranitev viškov zemeljskega materiala ter nasipavanje odstranjenega in na novo napeljanega zemeljskega materiala (dovoz novega materiala je v drugi postavki) po navodilih projektanta in naročnika, dela se izvedejo po odstranitvi travne ruše, izravnave se izvedejo po slojih, pri nasipavanju se upošteva stisljivost zemljine in predvidene posedke (nasipavanje se izvede z nadvišanjem v višini pričakovanih posedkov)
| m3 | 125 |  | 0
6.30. | Nabava, dovoz in razstiranje kvalitetne vrtnarske in njivske zemlje na območje urejanja, dela se izvedejo po odstranitvi travne ruše, izravnava se izvede po slojih
| m3 | 75 |  | 0
6.31. | Utrditev brežine, višine do 1,0 m, proti območju zunanjega bazena z betonskimi škarpniki, vključno z dobavo, vgradnjo in zasutjem z mešanico peska in komposta, obračuna se narisna projekcija
| m2 | 28 |  | 0
6.32. | Slikanje talnih oznak (intervencijska površina) z enokomponentno rumeno barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm
| m1 | 36 |  | 0
UREDITEV OBMOČJA NA MEJI Z ZUNANJIM BAZENOM
6.33. | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 16/20, Dmax = 0,16 mm pod AB prefabriciranimi elementi klopi
| m3 | 3.15 |  | 0
6.34. | Izdelava klopi komplet z izdelavo opaža, dobavo in montažo betonskega železa ter dobavo in vgraditvijo betona C30/37, XD3, XF4,PV-II . Površina betona, robovi in navidezne dilatacije izdelane in obdelane po detajlu in zahtevah projektanta. Razred vidne površine VB4.
H/Š= 50 x 50 cm
| m1 | 27 |  | 0
6.35. | Izdelava klopi komplet z izdelavo opaža, dobavo in montažo betonskega železa ter dobavo in vgraditvijo betona C30/37, XD3, XF4,PV-II . Površina betona, robovi in navidezne dilatacije izdelane in obdelane po detajlu in zahtevah projektanta. Razred vidne površine VB4.
H/Š= 42 x 50 cm
| m1 | 18 |  | 0
6.36. | Izdelava sedišča klopi širine 50 cm iz lesenih, macesnovih muralov dim 40/90 mm povezanih z rf palicami in distančniki komplet s podkonstrukcijo iz RF profilov in montažo na AB prefabricirane elemente. Obdelava lesa in detajl izvedbe po zahtevah projektanta. Dodatna zaščita proti vlagi, plesnim in insektom.
| m1 | 18.799 |  | 0
6.37. | Izdelava tlaka iz pranega betona deb. 15 cm , beton C30/37, XD3, XF4,PV-II, armiran z mrežno armaturo po armaturnem načrtu( armatura zajeta v postavki armature pri betonskih delih), komplet z izdelavo opaža roba plošče, obdelavo površine ter globinsko impregnacijo tlaka vključno z zaščito sosednjih elementov pred onesnaženjem s cementnim mlekom . Granulat in obdelava površine po zahtevah projektanta. Postavka vključuje tudi izdelavo enega ali več referenčnih vzorcev površin min 3m2 , komplet z izrezanimi in kitanimi fugami.
| m2 | 72.3 |  | 0
6.38. | Izdelava klančin iz pranega betona deb. 15 cm , beton C30/37, XD3, XF4,PV-II, armiran z mrežno armaturo po armaturnem načrtu( armatura zajeta v postavki armature pri betonskih delih), komplet z izdelavo opaža roba plošče, obdelavo površine ter globinsko impregnacijo tlaka vključno z zaščito sosednjih elementov pred onesnaženjem s cementnim mlekom . Granulat in obdelava površine po zahtevah projektanta.
| m2 | 14.36 |  | 0
6.39. | Rezanje dilatacij širine 4mm in globine cca 5 cm , v tlaku iz pranega betona
| m1 | 86 |  | 0
6.40. | Kitanje dilatacij z dvokomponentnim trajno elastičnim kitom v barvi po zahtevah projektanta . Npr. TIO
| m1 | 86 |  | 0
6.41. | Dobava in polaganje štokanih betonskih plošč debeline 8cm z istočasno izdelavo podage iz podložnega betona C 16/20 deb. 10 cm, armiranega z armaturno mrežo Q 226, komplet z izvedbo dilatacij in fugiranjem. (kot npr. Pučko)
plošče 123/50 cm
| m2 | 19.888 |  | 0
6.42. | Dobava in polaganje štokanih betonskih plošč debeline 8cm z istočasno izdelavo podage iz podložnega betona C 16/20 deb. 10 cm, armiranega z armaturno mrežo Q 226, komplet z izvedbo dilatacij in fugiranjem. (kot npr. Pučko)
plošče 186/50 cm
| m2 | 53.647 |  | 0
6.43. | Dobava in polaganje štokanih betonskih plošč debeline 8cm z istočasno izdelavo podage iz podložnega betona C 16/20 deb. 10 cm, armiranega z armaturno mrežo Q 226, komplet z izvedbo dilatacij in fugiranjem. (kot npr. Pučko)
plošče 80/40 cm
| m2 | 45 |  | 0
6.44. | Dobava in polaganje štokanih betonskih plošč debeline 5cm z lepljenjem v inox pokrov meteornega jaška
plošče 71/50 cm
| kos | 4 |  | 0
6.45. | Izdelava temeljev za naleganje podložnih letev iz PWC materiala iz betona C20/25 komplet z niveliranjem in poravnavo površine. Temelji v pasovih 15 x 15 cm
| m1 | 60 |  | 0
6.46. | Izdelava tlaka iz lesno plastičnih kompozitov WPC, z dobavo in montažo pohodnih letev 14 x 235 x 2 cm v sivi barvi, s pritrjevanjem na podkonstrukcijo iz podložnih letev 6 x 4 cm na cca 35 cm in zaključno letvijo 6 x 4 cm na odprtih robovih . Komplet z izrezovanjem krožnih odprtin na mestu dreves.
| m2 | 59.15 |  | 0
6.47. | Izdelava tlaka iz betonskih travnih plošč debeline 8cm, z dobavo betonskih elementov projektirane oblike in zahtevnejše obdelave, skladno z zahtevami projektanta . Npr. elementi Escofet checkerblock , komplet z izdelavo peščene podlage v debelini 5 cm in zapolnjenjem odprtin in poravnavo površine z mešanico humusa in travnega semena
| m2 | 19.16 |  | 0
6.48. | Dobava in polaganje vrtnih plošč iz pranega betona debeline 4cm, na betonski estrih komplet z izdelavo betonske podlage iz podložnega betona C 16/20 deb. 10 cm, armiranega z armaturno mrežo Q 226, komplet s fugiranjem.
| m2 | 69.776 |  | 0
6.49. | Dobava in montaža linijskega požiralnika sestavljenega iz linijske rešetke iz duktilnega železa na nivoju zaključnega tlaka ter podzemnega odvodnega elementa iz PE ovalnih cevi. Komplet z izvedbo AB ležišča iz betona C 25/30 v obliki kanalete notranje širine 15 cm in stenami debeline 13 cm, montažo in zalivanjem odvodnega dela v projektirani niveleti ter izvedbo priključka na meteorno kanalizacijo. Izvedba v kvaliteti linijskega požiralnika HAURATON RECYFIX HICAP G 100.
| m1 | 31 |  | 0
6.50. | Obnova tlakovanja na nivoju obstoječe bazenske ploščadi vključno s tremi stopnicami 330 x 25 cm višine 10 cm
| m2 | 13.4394 |  | 0
6.51. | Sanacija obstoječega dezinfekcijskega bazena dim 3,30 x 2,00
| kos | 1 |  | 0
6.52. | Zatravitev in zasaditev grmovnic po izbiri projektanta
| m2 | 15.79 |  | 0
6.53. | Zasaditev dreves po izbiri projektanta
| kos | 4 |  | 0
6.54. | Nadvišanje obstoječega betonskega ograjnega zidu ob letnem bazenu , komplet z izvedbo sidranja v obstoječo konstrukcijo z jeklenimi sidri v epoksi lepilu, opažem v kvaliteti VB3, s posnetimi robovi, dobavo in polaganjem armature ter betoniranjem z betonom C30/37, XD3, XF4,PV-II.
V dolžini in višini po načrtu projektanta
| kos | 1 |  | 0
| 6.1. - 6.54. skupaj |  |  | 0
O B R T N I Š K A D E L A
7.0. | Kleparska dela
Vsi zgibi obrob morajo biti spajani z dvojnim zgibom, z namenskim tesnilnim trakom , spajani z mehkim spajkanjem po tehničnih navodilih proizvajalca. Vse odtočne cevi morajo biti izdelane v skladu s standardom SIST EN 612, sestavljene iz standardnih elementov (žlebovi, kolena, odkapniki, strešni kotlički ipd.). V opisih je zajeta dobava, izdelava in montaža vseh izdelkov, vključno z vsemi spremljajočimi deli in pritrdilnim materialom. Posebno pozornost je potrebno posvetiti vsem pritrditvam, ki morajo biti prilagojene veliki izpostavljenosti vetrovom udarom in vzgonskim silam vetrov do 30 m/s (108 km/h) s sunki do 40 m/s (144 km/h). (sunki do 36 m/s), pravilnemu stikovanju in uporabi ustreznih pritrdilnih elementov glede na galvanske tokove.
7.1. | Obroba atike iz pocinkane in barvane pločevino debeline 0,6 mm (barvano v RAL po izboru projektanta), razvite širine do 1,00 m, z odkapom na območje ravne strehe, vključno s podkonstrukcijo iz OSB plošč postavljenih v naklonu, z detajli pritrditve prilagojenimi izpostavljenosti vetrovom.
| m1 | 147.36 |  | 0
7.2. | Obroba atike iz pocinkane in barvano pločevino debeline 0,6 mm (barvano v RAL po izboru projektanta), razvite širine do 1,20 m, z odkapom na obeh straneh, vključno s podkonstrukcijo iz OSB plošč postavljenih v naklonu, z detajli pritrditve prilagojenimi izpostavljenosti vetrovom.
| m1 | 33.36 |  | 0
7.3. | Dobava in izdelava vertikalne odtočne cevi nadstrešnice iz pocinkano in barvano pločevino debeline 0,6 mm (barvano v RAL po izboru projektanta). Cev fi110mm.
| m1 | 3.6 |  | 0
| 7.1. - 7.3. skupaj |  |  | 0
8.0. | Ključavničarska dela
8.1. | Stopniščna ograja na glavnem stopnišču - samo ograjni ročaj - okrogla inox cev premera 50 mm na konzolnih nosilcih – inox okroglih palicah premera 15 mm, zaključenih z zidno rozeto ali estetsko sidrno ploščo.Ograja se montira na višini 1,0 m in kontinuirno sledi stopnišču, vsi vogali in spremembe naklona se izvedejo z zaokroženimi prevojnicami v radiju 10cm ( osni radij ), ograja je v celoti izdelana iz poliranega nerjavečega jekla, obstojnega na klor, razkužilna in dezinfekcijska sredstva (inox AISI 316 ali boljši), enako velja za ves pritrdilni material (konzole, rozete, sidrne plošče, vložki, vijaki). Izvedba po shemah.
| m1 | 18.55 |  | 0
8.2. | Stopniščna ograja sestavljena iz vertikalnih nosilcev iz inox cevi premera 50 mm, višine do 1000 mm, navarjenih na okroglo estetsko sidrno ploščo, na razmaku do cca 1200 mm, vertikalne cevi so povezane z ograjnim ročajem - cevjo premera 50 mm, polnilo je izvedeno iz inox cevi premera fi8mm na razmaku 100mm. Vsi vogali in spremembe naklona se izvedejo z zaokroženimi prevojnicami prevojnicami v radiju 10cm ( osni radij ), ograja je v celoti izdelana iz poliranega nerjavečega jekla, obstojnega na klor, razkužilna in dezinfekcijska sredstva (inox AISI 316 ali boljši), enako velja za ves pritrdilni material (konzole, rozete, sidrne plošče, vložki, vijaki).Izvedba po shemah.
| m1 | 4.2 |  | 0
8.3. | Ograja v tehničnem delu sestavljena iz vertikalnih nosilcev iz jeklene cevi premera 50 mm, višine do 1000 mm, navarjenih na okroglo estetsko sidrno ploščo, na razmaku do cca 1200 mm, vertikalne cevi so povezane z ograjnim ročajem - cevjo premera 50 mm, in polnilom iz valovite mreže 50 x 50mm v ploščah 1000 x 2000mm, debelina žice 4,00mm. Vsi elementi so peskani, očiščeni do črnega sijaja in vroče cinkani .Izvedba po shemah.
| m1 | 27 |  | 0
8.3. | Stopniščna ograja samo ograjni ročaj v tehničnem delu - okrogla cev premera 50 mm na konzolnih nosilcih – okroglih palicah premera 15 mm, zaključenih z zidno rozeto ali estetsko sidrno ploščo.Ograja se montira na višini 1,0 m in kontinuirno sledi stopnišču. Vsi elementi so peskani, očiščeni do črnega sijaja in vroče cinkani .Izvedba po shemah.
| m1 | 3.2 |  | 0
8.4. | Ograja na nadstrešnici vhoda sestavljena iz vertikalnih nosilcev iz profila 60x15x3, višine do 1000 mm, navarjenih na sidrno ploščo, na razmaku do cca 1200 mm, vertikalne cevi so povezane z ograjnim ročajem iz profila 60x15x3, in polnilom z mrežami CARL STAHL x-tend . Vsi elementi so peskani, očiščeni do črnega sijaja in vroče cinkani ter prašno barvani v barvi po izboru projektanta. Izvedba po shemah. Pred pričetkom dela je potrebno pripraviti delavniški načrt katerega potrdi projektant.
| m1 | 20.56 |  | 0
8.5. | Ograja stopnišča plavalnega in bazena za neplavalce , preproste izvedbe, tlorisno ravna, idelana iz horizontalne in dveh vertikalnih jeklene cevi premera 50 mm, višine do 1100 mm, navarjenih na okroglo estetsko sidrno ploščo premera 110mm. Vsi vogali in spremembe naklona se izvedejo z zaokroženimi prevojnicami v radiju 10cm ( osni radij ),ročaj in prečke sledijio naklonu stopnic ograja je v celoti izdelana iz poliranega nerjavečega jekla, obstojnega na klor, razkužilna in dezinfekcijska sredstva (inox AISI 316 ali boljši), enako velja za ves pritrdilni material (sidra sidrne plošče, vložki, vijaki)
| m1 | 10.9 |  | 0
8.6. | Ograja ob dezinfekcijskem bazenu, tlorisno ravna dol. cca 1,94m, z enokrilnimi vrati s samozapiralom dim. cca 1,00 x 0,50 m, vrata se odpirajo samo v smeri izhoda, izdelana iz jeklene cevi premera 50 mm, višine do 1100 mm, navarjenih na okroglo estetsko sidrno ploščo. Vsi vogali in spremembe naklona se izvedejo z zaokroženimi prevojnicami v radiju 10cm ( osni radij ) .Ograja je v celoti izdelana iz poliranega nerjavečega jekla, obstojnega na klor, razkužilna in dezinfekcijska sredstva (inox AISI 316 ali boljši), enako velja za ves pritrdilni material (sidra sidrne plošče, vložki, vijaki), ograja je montirana na tlaku z razvodom talnega gretja, vgradnja sidrnih plošč se izvede pred izdelavo razvoda talnega gretja
| kos | 1 |  | 0
8.7. | Talna pohodna rešetka, izdelana iz jeklenih inox ploščatih profilov (inox AISI 316 ali boljši) prereza 25/4 mm, sestavljenih v mrežo 20/20 mm, položena v okvirju iz L profila 25/25/2 mm, velikost rešetke cca 2,40/0,40 m
| kos | 1 |  | 0
8.8. | Dobava in montaža poglobljenega otiralnega predpražnika pri vhodu, z gumi in alu polnilom (kot npr. EMCO DIPLOMAT TYP 522G ali enakovredno oz po izboru projektanta) velikosti 6,98m2, okvir izdelan iz Rf kotnika 25x25x2 s sidri za vzidavo, obračun po m2;
| m2 | 6.98 |  | 0
8.9. | Namenski dilatacijski profil iz inoxa, odpornega na kemikalije, AISI 316 ali boljši, U prereza z vstavljenim elastičnim materialom in obojestranskim robom za stikovanje s hidroizolacijo
| m1 | 109 |  | 0
8.10. | Notranje jekleno samonosno stopnišče tlorisne dim. 5,0 x 2,40 m, sestavljeno iz dveh ramenic tlorisne dim. 3,60 x 1,2 m (11,14 stopnic 18,8/27 cm), vmesnega podesta dim 2,60 x 1,5 m in etažnega podesta dim. 0,80 x 1,22 m. Stopnišče je sestavljeno iz konstrukcije iz namenskih jeklenih UPN180 profilov. Nastopne ploskve stopnic so iz pocinkane rešetke podestov pa iz pocinkanih rešetk. Stopnišče je opremljeno z ograjo in oprijemalom ( zajeto v drugi postavki ) Vsi elementi so peskani, očiščeni do črnega sijaja in vroče cinkani ter prašno barvani v barvi po izboru projektanta. Izvedba po shemah. Pred pričetkom dela je potrebno pripraviti delavniški načrt katerega potrdi projektant.
| kos | 1 |  | 0
8.11. | Zunanje jekleno požarno samonosno stopnišče tlorisne dim. 6,0 x 1,50 m. Stopnišče je sestavljeno iz konstrukcije iz namenskih jeklenih škatlastih profilov zun. dim. 50x300mm. Nastopne ploskve stopnic so iz jeklene rešetke 33x11mm ( npr. benkotehna ali enakovredno ). Stopnišče ima obojestransko jekleno oprijemalo iz jeklenega profila dim. 60x15x3mm, razvita dolžina oprijemala je 14,00 m. Opremljeno s pritrdilnim kotnikom. Pritrdi se na podkonstrukcijo stene iz Alucobond pločevine ( zajeto v drugi postavki ) na višini 1100 mm. Vsi elementi so peskani, očiščeni do črnega sijaja in vroče cinkani ter prašno barvani v barvi po izboru projektanta. Izvedba po shemah. Pred pričetkom dela je potrebno pripraviti delavniški načrt katerega potrdi projektant.
| kos | 1 |  | 0
8.12. | Izlivnik (varnostni preliv meteornih vod) iz ravne strehe izdelan iz nerjavne (inox) pločevine, sestavljen iz okrogle cevi svetlega premera 125 mm dolžine 450 mm, s prirobnico v obliki kolobarja širine 60 mm, z razmaščeno površino, ki omogoča kvalitetno stičenje izlivnika s strešno hidroizolacijo, na fasadni strani je stik izlivnika s fasado po celem obodu zakitan z namenskim trajnoelastičnim kitom
| kos | 4 |  | 0
8.13. | Zračnik za dovod zraka v zračni prostor lesene strehe iz nerjavne (inox) pločevine, sestavljen iz okrogle cevi svetlega premera 60 mm dolžine 350 mm, s prirobnico v obliki kolobarja širine 20 mm, na fasadni strani je stik zračnika s fasado po celem obodu zakitan z namenskim trajnoelastičnim kitom
| kos | 50 |  | 0
8.14. | Jeklena lestev za dostop iz toplotne črpalke na streho - tehničnega prostora, sidrana na 100 mm dolgih distančnikih v armiranobetonski zid, širine sestavljena iz vertikalnih škatlastih nosilcev prereza 40 x 80 mm na osni razdalji 600 mm, nastopnih ploskev iz rebraste pločevine, širine 100 mm na višinski razdalji 250 mm in varnostnega loka tlorisnega premera 800 mm, sestavljenega iz trakov ploščatega jekla na vsakih 0,5 m, višina lestve je 4,0 m, Vsi elementi so peskani, očiščeni do črnega sijaja in vroče cinkani ter prašno barvani v barvi po izboru projektanta. Izvedba po shemah. Pred pričetkom dela je potrebno pripraviti delavniški načrt katerega potrdi projektant.
| kos | 1 |  | 0
8.15. | Dobava in izdelava enostavne kovinske podkonstrukcije za montažo fasadnih panelov iz standardnih profilov višine 50mm. Montaža na AB konstrukcijo objekta s hilti vijaki na leseno konstrukcijo pa z lesnimi vijaki. Komplet z izvedbo ozemljitve. Vsi elementi so peskani, očiščeni do črnega sijaja in vroče cinkani. Izvedba po zahtevah in detajlu projektanta konstrukcije.
| m2 | 1356.9 |  | 0
8.16. | Ograja na vhodni ploščadi sestavljena iz vertikalnih stebrov dim. 150x150x5mm, višine do 2500 mm, navarjenih na sidrno ploščo, ter pravokotne cevi 150x30x3mm postavljene pod kotom 60 stopinj. Cevi pod kotom so spodaj privarjene na horizontalen profil, zgoraj pa fiksirane z jekleno palico fi 15mm. Ograja je po celotni dolžini podprta z nogicami iz okrogle cevi fi30x3mm privarjene na sidrno ploščico na razdalji cca 100cm. Ograja je opremljena z 1x enokrilnimi vrati ter 1x dvokrilnimi vrati. Zapiranje z elektronsko ključavnico. Na dvoje vrat je nameščena električna ključavnica na ena pa navadna. Vsi elementi so peskani, očiščeni do črnega sijaja in vroče cinkani ter prašno barvani v barvi po izboru projektanta. Izvedba po shemah. Pred pričetkom dela je potrebno pripraviti delavniški načrt katerega potrdi projektant. Ocenjena teža profilov je 12,00 kg /m2
| m2 | 48.375 |  | 0
8.17. | Kovinska podkonstrukcija za ripstol narejena iz dveh horizontalnih ter enega vertikalnega profila dim. 100x100x6mm. Vsi elementi so peskani, očiščeni do črnega sijaja in vroče cinkani . Izvedba po shemah. Pred pričetkom dela je potrebno pripraviti delavniški načrt katerega potrdi projektant.
| kg | 430.1 |  | 0
8.18. | Maska za vertikalno odvodnjavanje nadstrešnice nad vhodom izdelano iz pocinkane in barvane pločevino debeline 0,6 mm (barvano v RAL po izboru projektanta)cevi fi110mm ( zajeta v kleparskih delah ) na katero se položi kovinski profil dim 150x150mm. Profil je barvan v barvi po izboru projektanta.
| m1 | 3.6 |  | 0
8.19. | Kovinska podkonstrukcija za sončne panele narejena iz nosilnih IPE 160x82x5mm profilov ter povzovalnih cevi dim 40x40x3 . Konstrukcija se vijači v AB konstrukcijo atike ter na AB podstavke postavljene na strešno konstrukcijo ( zajeto v betonskih delih ). Pritrdilne cevi so preseka 80x80x4. Konstrukcija je z zadnje ter bočne strani oblečena z trapezna pločevino deb: 0,6 mm, katera se vijači v osnovno konstrukcijo. Vsi elementi so peskani, očiščeni do črnega sijaja in vroče cinkani. Izvedba po zahtevah in detajlu projektanta konstrukcije.
| kg | 3735 |  | 0
8.20. | Kovinska podkonstrukcija za prezračevalne kanale narejena iz cevi dim 50x50x4 . Konstrukcija se vijači v AB konstrukcijo atike ter na AB podstavke postavljene na strešno konstrukcijo ( zajeto v betonskih delah ). Vsi elementi so peskani, očiščeni do črnega sijaja in vroče cinkani. Izvedba po zahtevah in detajlu projektanta konstrukcije.
| kg | 630 |  | 0
8.21. | Dobava in montaža razlagalne table o sofinanciranju EU na podkonstrukciji iz pohištvenih profilov, vročecinkanih in prašno barvanih v barvi po izboru projetanta, z izdelavo dveh betonskih temeljev za postavitev, komplet s vsem potrebnim delom in pritrditvenim materialom;
Vsebinske zahteve:
Velikost table - minimalno 100/150 cm
Razlagalno tablo se izdela iz alu pločevine, prašno barvane v barvi po izbiri projektanta (materiali morajo biti obstojni in odporni na vremenske vplive).
Prostor na razlagalni tabli, rezerviran za informacije o prispevku EU, mora zavzemati najmanj 25 % celotne površine in mora vsebovati naslednje informacije:
- simbol Evropske unije (zastava) in navedbo
- sklicevanje na zadevni sklad
- slogan
- navedbo vrste in imena operacije.
Vse navedbe naj bodo zapisane z velikimi tiskanimi črkami in sredinsko poravnane. Črke, ki se uporabljajo za navedbo financnega prispevka Evropske unije, pa morajo biti najmanj ENAKO velike kakor črke za nacionalne navedbe, čeprav je lahko tipografija drugačna. Sredinsko poravnani naj bosta tudi obe zastavi, ki sta enako veliki. Tabla naj bo na svetli podlagi, črke pa temne barve.
| kos | 1 |  | 0
8.22. | Dobava in montaža napisa montiranega na steno ob vhodu. Napis višine 20 do 30cm. Posamične črke izrezane iz alu pločevine deb. 2mm. Pritrditev na steno nevidna. Odmik od stene 2cm. Izvedeno po shemah
| kos | 1 |  | 0
8.23. | Dobava in montaža napisa višine 6/7 cm iz samolepilne folije, grafitno sive barve. Napis lepljen na steno.Izvedeno po shemah
| kos | 2 |  | 0
8.24. | Dobava ter montaža premičnega kovinskega stopnišča dim. 0,60*0,32x1,80m. Stopnišče je sestavljeno iz dveh elemntov dolžine 0,90m. Nosilna konstrukcija stopnic je izdelana iz cevi 40x40x3mm. Nastopna ploskev je iz solzaste pločevine deb. 6mm. Vsi elementi so peskani, očiščeni do črnega sijaja in vroče cinkani. Izvedba po projektu.
| kg | 120 |  | 0
8.25. | Dobava in montaža inox okvirja ob zasteklitvah iz L profilov, širina okvirja 33 cm, z možnostjo demontaže, z vgrajeno osb ploščo deb. 22mm pripravljeno za polaganje keramike – glej fasadne pasove
| m1 | 65 |  | 0
8.26. | Izdelava kovinske podkonstrukcije za montažo difuzorja (L profil dolžine 10cm na rastru 25 cm) ob stekleni fasadi – glej fasadne pasove, komplet s podlivanjem z Altex malto
| kg | 320 |  | 0
8.27. | Dobava in montaža zavetrovanja lesene konstrukcije z jeklenimi palicami fi 16, komplet s pritdilnim materialom in napenjalci, vse po statičnih načrtih. Izdelava iz jeklaS235JR, vročecinkano ter prašno barvano z barvo po izbiri projektanta. Izvajalec izdela delavniške načrte, ki jih potrdi projektant, z vsemi deli in vsem pritrdilnim materialom, obračun po kilogramu;
| kg | 500 |  | 0
| 8.1. - 8.27. skupaj |  |  | 0
10.0. | Keramičarska dela
Dela obsegajo oblogo bazenskih školjk s prelivnimi kanali in oblogo vseh obodnih spremljajočih površin. Zaradi tehnološke in modularne skladnosti, likovne podobe in kasnejšega vzdrževanja mora biti za vsa dela v poglavju izbran proizvajalec, ki ponuja celovito ponudbo bazenske keramike – od specialnih zaključnih kosov za prelivne robove do namenske talne keramike z različnimi stopnjami protidrsnosti, do dekorativne stenske keramike (kot npr. WATER Visions O2, Castelgrande Padana ali enakovredno). Sestavni del opisov je izdelava načrtov polaganja, ki ga pripravi dobavitelj keramike, ter dobava barvnih vzorcev.
Drsnost talnih oblog v garderobnih prostorih in na suhih prehodih mora biti najmanj razreda A, v prostorih s prhami razreda B in v bazenčkih za noge razreda C po standardu SIST DIN 51097 oziroma mora dosegati enakovredno raven v tem standardu navedenih razredov. Talna keramika mora biti v območju bazenske ploščadi, prehodov garderob s prhami in sanitarij izključno namenska keramika, ki se uporablja za bazene.
TStik med talno in nizko-stensko obrobo se zakita s trajno elastičnim kitom.
V keramičarskih delih je potrebno predvideti v vseh mokrih prostorih predhodno izvedbo hidroizolacijskega sloja na estrihu z uporabo visoko-elastične cementno vezane vodotesne mase armirane z mrežico (npr. mapei mapelastic ali mapelastic smart) in izvedbo tesnilnega traku na stiku s stenami (npr. mapei mapeband).
Keramika mora biti položena na kakovostno kislinsko odporno epoxi lepilo (npr. mapei kerapoxy).
Širina fug v keramiki se določi glede na zahteve proizvajalca. Fuge morajo biti izdelane iz namenske serije namenjene za bazene; dvokomponentne, visoko zmogljive, na kisline odporne fugirne mase na osnovi epoxija enake sestave kot lepilo (npr. mapei kerapoxy). Masa mora zagotavljati trajen zgled brez tvorbe plesni.
V talni oblogi iz keramike je potrebno predvideti dilatacije (razmejitev večjih površin, potek preko dilatacij v konstrukciji,...). Dilatacije morajo biti izvedene z namenskimi RF elementi skladno z navodili proizvajalca keramike. Zatesnitev mora biti izvedena s kislinsko odporno tesnilno maso.,
Glede na posamezne tipe prostora je potrebno zagotoviti talno oblogo iz keramike z naslednjimi lastnostmi in v kakovosti kermike, kot je navedeno na primeru;
Stenska keramika je predvidena v sanitarijah, tuših in ostalih 'mokrih' prostorih. Stenska keramika se izvaja do višine spuščenega stropa.
V keramičarskih delih je potrebno predvideti v območju tušev izvedbo hidroizolacijskega sloja na stenah z uporabo visoko-elastične cementno vezane vodotesne mase armirane z mrežico (npr. mapei mapelastic ali mapelastic smart) in izvedbo tesnilnega traku na stiku s stenami (npr. mapei mapeband).
Tlaki dna bazena, globine do 1,35 m, tlaki obbazenske ploščadi in tlaki sanitarnih in mokrih prostorov bodo izvedeni z nedrsečimi talnimi ploščicami razreda B po standardu SIST DIN 51097.
Stopnice za dostop v vodo v bazenski školjki plavalnega bazena bodo izvedene z reliranimi ploščicani s kaneluro, z oblikovanim zaobljenim robom in vidno barvno oznako.
Nastopne in zrcalne ploskve glavnega stopnišča bodo obložene z namensko oblikovanimi ploščicami za oblogo stopnišč, nastopne ploskve bodo izvedene s protidrsnim robom razreda R11.
Odvodnjavanje plaže bazena
10.1. | Nabava, dobava in polaganje talne keramike Klinker. Talna obloga plaže bazena, odvodna kanaleta plaže. Klinker 1. kvalitete, velikosti 25x25, Obdelava površine Grip A+B+C , kot npr tip. Casalgradne padana 4500 010G barva Talco ali Buchtal. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m1 | 107 |  | 0
10.2. | Nabava, dobava in polaganje talne keramike Klinker. Talna obloga plaže bazena, odvodna kanaleta plaže. Klinker 1. kvalitete, velikosti 25x25, Obdelava površine Grip A+B+C , kot npr tip. Casalgradne padana 4509 010G barva Talco ali Buchtal.Fi odtoka 110mm. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| kos | 37 |  | 0
10.3. | Nabava, dobava in polaganje talne keramike Klinker. Talna obloga plaže bazena, odvodna kanaleta plaže. Klinker 1. kvalitete, velikosti 25x25, Obdelava površine Grip A+B+C , kot npr tip. Casalgradne padana 4508 010G barva Talco ali Buchtal- notranji kot. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| kos | 4 |  | 0
10.4. | Nabava, dobava in polaganje talne keramike Klinker. Talna obloga plaže bazena, odvodna kanaleta plaže. Klinker 1. kvalitete, velikosti 25x25, Obdelava površine Grip A+B+C , kot npr tip. Casalgradne padana 4523 010G barva Talco ali Buchtal. Zaključni komad. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| kos | 2 |  | 0
10.5. | Nabava, dobava in polaganje talne keramike Klinker. Talna obloga plaže bazena, odvodna kanaleta plaže. Klinker 1. kvalitete, velikosti 25x25, Obdelava površine Grip A+B+C , kot npr tip. Casalgradne padana 4509 010G barva Talco ali Buchtal.Fi odtoka 110mm. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike! ( N2 hodnik, N3WC, N4,N5,N9 Ploščad N7, N8, N13, )
| kos | 4 |  | 0
10.6. | Nabava, dobava in polaganje talne keramike Klinker. Talna obloga Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine pinhead R11 A+B+C, kot npr tip. Casalgradne padana ali Buchtal 1121 010M barva Talco ali Buchtal .Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr keraflex Fuge širine 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m2 | 563.46 |  | 0
10.7. | Nabava, dobava in polaganje talne keramike Klinker. Talna obloga Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine mat R11 A+B+C, kot npr tip. Casalgradne padana ali Buchtal 1120 010P barva Talco.Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr keraflex Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike! ( N10 )
| m2 | 10.52 |  | 0
10.8. | Nabava, dobava in polaganje stenske keramike. Stenska keramika 1. kvalitete, velikosti 20x20, Obdelava površine securat, kot npr tip. Casalgradne padana ali Buchtal serija UnicoloreBianco B.Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr keraflex Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike! ( N16, N17 )
| m2 | 17.45 |  | 0
10.9. | Nabava, dobava in polaganje talne keramike Klinker. Talna obloga stopnic nastopna ploskev 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine pinhead R11 A+B+C, kot npr tip. Casalgradne padana ali Buchtal 1106 010P barva Talco.Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr keraflex Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike! ( Stopnice N01 N12 N15 )
| kos | 327 |  | 0
10.10. | Nabava, dobava in polaganje talne keramike Klinker. čelo stopnice Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine mat R11 A+B+C, kot npr tip. Casalgradne padana ali Buchtal 1100 010P barva Talco.Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr keraflex Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m2 | 35 |  | 0
10.11. | Nabava, dobava in polaganje talne keramike Klinker. Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine mat R10 A+B, kot npr tip. Casalgradne padana ali Buchtal 1100 010M barva Talco.Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr keraflex Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike! ( P05,P04,P07,P01,P13 )
| m2 | 307.3 |  | 0
10.12. | Nabava, dobava in polaganje talne keramike. Stenska keramika 1. kvalitete, velikosti 20x20, Obdelava površine secura, kot npr tip. Casalgradne padana ali Buchtal serija Unicolore barva bianco B.Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr keraflex Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike! ( P17,P14,P16 )
| m2 | 56.76 |  | 0
10.13. | Nabava, dobava in polaganje talne keramike Klinker. Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine mat R10 A+B, kot npr tip. Casalgradne padana ali Buchtal 1100 010M barva Talco.Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr keraflex Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike! ( P02 P03 P10 P11 P12 )
| m2 | 46.1 |  | 0
10.14. | Nabava, dobava in polaganje talne keramike Klinker. Talna obloga Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine mat R11 A+B+C, kot npr tip. Casalgradne padana ali Buchtal 1100 010P barva Talco.Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr keraflex Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike! ( P08 )
| m2 | 15.71 |  | 0
10.15. | Nabava, dobava in polaganje stenske keramike. Stenska keramika 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine satin, kot npr tip. Casalgradne padana ali Buchtal 1100 100S barva tundra.Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Keraflex Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike! ( N03, N04,N05,N07,N08,N06,N10 )
| m2 | 192.69 |  | 0
10.16. | Nabava, dobava in polaganje stenske keramike. Stenska keramika 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine satin, kot npr tip. Casalgradne padana ali Buchtal 1100 100S barva tundra.Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Keraflex Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike! 8 P08, P09, P02, P03,P10,P11,P12,P14,P15 )
| m2 | 409.66 |  | 0
10.17. | Nabava, dobava in polaganje priključnih in diletacijskih reg. Rege se izvede z elastično tesnilno maso kot npr Mapesil AC z vstavljanjem polnilne vrvice kot npr Mapefoam in nanosom temeljnega premaza kot npr Primer FD.
| m1 | 300 |  | 0
10.18. | Nabava, dobava in polaganje talne klinker zaokrožnice, zunanji rob stopnice. Zaokrožnica dimenzije 3x25 cm Obdelava površine Grip, kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal 5630 100G barva Tundra. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago, R=30mm v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike! ( Klopca za počitek )
| m1 | 60 |  | 0
10.19. | Nabava, dobava in polaganje talne keramike Klinker. Talna obloga sedišča klopi. Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine friction, A+B kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal tip 110 100Fbarva tundra. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr keraflex Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m2 | 11.85 |  | 0
10.20. | Nabava, dobava in polaganje stenske keramike Klinker. Stenska obloga hrbtišča klopi. Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine satin, kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal tip 110 100S barva tundra. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr keraflex Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m2 | 37.1 |  | 0
10.21. | Dobava in polaganje velikoformatnih granitogres plošč deb. 20 mm na strehi nadstrešnice: Plošče 1. kvalitete, velikosti 75x75cm, razred drsnosti R11 A+B, obdelava površine mat, kot npr. CAESAR seria BUILT barva Sidewalk ali enakovredno. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago. Keramiko se polaga na samonivelirne nogice H50-75mm po sistemu kot npr. BUZON ali enakovredno. Izvajalec del dostavi arhitektu vzorce keramike v potrditev, obračun po kvadratnem metru;
| m2 | 83.66 |  | 0
| 10.1. - 10.21. skupaj |  |  | 0
11.0. | Keramičarska dela - bazenska keramika
Dela obsegajo oblogo bazenskih školjk s prelivnimi kanali in oblogo vseh obodnih spremljajočih površin. Zaradi tehnološke in modularne skladnosti, likovne podobe in kasnejšega vzdrževanja mora biti za vsa dela v poglavju izbran proizvajalec, ki ponuja celovito ponudbo bazenske keramike – od specialnih zaključnih kosov za prelivne robove do namenske talne keramike z različnimi stopnjami protidrsnosti, do dekorativne stenske keramike . Sestavni del opisov je izdelava načrtov polaganja, ki ga pripravi dobavitelj keramike, ter dobava barvnih vzorcev.
Drsnost talnih oblog v garderobnih prostorih in na suhih prehodih mora biti najmanj razreda A, v prostorih s prhami razreda B in v bazenčkih za noge razreda C po standardu SIST DIN 51097 oziroma mora dosegati enakovredno raven v tem standardu navedenih razredov. Talna keramika mora biti v območju bazenske ploščadi, prehodov garderob s prhami in sanitarij izključno namenska keramika, ki se uporablja za bazene.
Stik z nizkostensko obrobo se izvede s tipsko keramično zaokrožnico. Na zgornjem robu v območju, kjer ni stenske keramike se ta rob zaključi z zaokroženim RF profilom, ki omogoča enostavno čiščenje. Keramika za nizkostensko obrobo in zaokrožnica enake kakovosti in iz istega programa kot talna keramika.
V keramičarskih delih je potrebno predvideti v vseh mokrih prostorih predhodno izvedbo hidroizolacijskega sloja na estrihu z uporabo visoko-elastične cementno vezane vodotesne mase armirane z mrežico (npr. mapei mapelastic ali mapelastic smart) in izvedbo tesnilnega traku na stiku s stenami (npr. mapei mapeband).
Keramika mora biti položena na kakovostno kislinsko odporno epoxi lepilo (npr. mapei kerapoxy).
Širina fug v keramiki se določi glede na zahteve proizvajalca. Fuge morajo biti izdelane iz namenske serije namenjene za bazene; dvokomponentne, visoko zmogljive, na kisline odporne fugirne mase na osnovi epoxija enake sestave kot lepilo (npr. mapei kerapoxy). Masa mora zagotavljati trajen zgled brez tvorbe plesni.
V talni oblogi iz keramike je potrebno predvideti dilatacije (razmejitev večjih površin, potek preko dilatacij v konstrukciji,...). Dilatacije morajo biti izvedene z namenskimi RF elementi skladno z navodili proizvajalca keramike. Zatesnitev mora biti izvedena s kislinsko odporno tesnilno maso.,
Glede na posamezne tipe prostora je potrebno zagotoviti talno oblogo iz keramike z naslednjimi lastnostmi in v kakovosti kermike, kot je navedeno na primeru;
Stenska keramika je predvidena v sanitarijah, tuših in ostalih 'mokrih' prostorih. Stenska keramika se izvaja do višine spuščenega stropa.
V keramičarskih delih je potrebno predvideti v območju tušev izvedbo hidroizolacijskega sloja na stenah z uporabo visoko-elastične cementno vezane vodotesne mase armirane z mrežico (npr. mapei mapelastic ali mapelastic smart) in izvedbo tesnilnega traku na stiku s stenami (npr. mapei mapeband).
Tlaki dna bazena, globine do 1,35 m, tlaki obbazenske ploščadi in tlaki sanitarnih in mokrih prostorov bodo izvedeni z nedrsečimi talnimi ploščicami razreda B po standardu SIST DIN 51097.
Stopnice za dostop v vodo v bazenski školjki plavalnega bazena bodo izvedene z reliranimi ploščicani s kaneluro, z oblikovanim zaobljenim robom in vidno barvno oznako.
Nastopne in zrcalne ploskve glavnega stopnišča bodo obložene z namensko oblikovanimi ploščicami za oblogo stopnišč, nastopne ploskve bodo izvedene s protidrsnim robom razreda R11.
Bazen 25M
11.1. | Elastično sistemsko tesnenje v minimalni skupni debelini 2mm kot npr: Mapelastic (EN 14891; CM02P) z mapenet 150 in vrgadno tesnilnih trakov kot npr:Mapeband Easy širine 13cm na vse vogalne stike in diletacije ter tesnilnih manšet kot npr: Mapeband Easy na mestih prebojev instalacij
| m2 | 965 |  | 0
11.2. | Nabava, dobava in polaganje bazenskega roba( Finski preliv) iz keramike Klinker. Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, razred drsnosti A+B+C obdelava Pinhead , kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal tip 7300 010P. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine 5mm iz dvokomponentne epoxydne hitroezoče fugirne mase Kerapoxy design barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m1 | 94 |  | 0
11.3. | Nabava, dobava in polaganje bazenskega roba( Finski preliv) iz keramike Klinker. Notranji kot. Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x12,5, razred drsnosti A+B+C obdelava Pinhead , kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal tip 7308 010P. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine 5mm iz dvokomponentne epoxydne hitrovezoče fugirne mase kot npr Kerpoxy design. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| kos | 5 |  | 0
11.4. | Nabava, dobava in polaganje bazenskega roba (Finski preliv) iz keramike Klinker. Zunanji kot. Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x12,5, razred drsnosti A+B+C obdelava Pinhead , kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal tip 7307 010P. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine 5mm iz dvokomponentne epoxydne hitrovezoče fugirne mase kot npr Kerpoxy barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| kos | 1 |  | 0
11.5. | Nabava, dobava in polaganje bazenskega roba (Finski preliv) iz keramike Klinker. Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, razred drsnosti A+B+C obdelava Pinhead , kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal tip 1100 010P. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine 5mm iz dvokomponentne epoxydne hitrovezoče fugirne mase kot npr Kerpoxy 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m2 | 12 |  | 0
11.6. | Nabava, dobava in polaganje bazenskega roba.Dobava in vgradnja PVC nosilca mrežic širine 40mm debeline 28mm kot npr. Casalgradne padana ali Buchtal tip SL25 PVC .
| m1 | 195 |  | 0
11.7. | Nabava, dobava in polaganje bazenskega roba.Dobava in vgradnja PVC pohodne mrežic širine 250mm debeline 25mm kot npr. Casalgradne padana ali Buchtal tip GPAL 250B .
| m1 | 97.5 |  | 0
11.8. | Nabava, dobava in polaganje bazenskega roba.Dobava in vgradnja PVC pohodne mrežic širine 250mm debeline 25mm kot npr. Casalgradne padana ali Buchtal tip GAPP 250B . Notranji kot
| kos | 5 |  | 0
11.9. | Nabava, dobava in polaganje bazenskega roba(Finski preliv) iz keramike Klinker. Stenska in talna obloga preliva. Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine satin , kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal barva Tundra. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine 5mm iz dvokomponentne epoxydne hitrovezoče fugirne mase kot npr Kerpoxy design. polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m2 | 60 |  | 0
11.10. | Nabava, dobava in polaganje talne klinker keramike( plaža bazena) ena vrsta širine 17cm rezana. Talna obloga Klinker 1. kvalitete, velikosti 25x25, Obdelava površine Pinhead , kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal 1000 010P barva Talco. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine 5mm iz dvokomponentne epoxydne hitrovezoče fugirne mase kot npr Kerpoxy . Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m2 | 24.25 |  | 0
Dostopne stopnice v bazen
11.11. | Nabava, dobava in polaganje talne klinker zaokrožnice, zunanji rob stopnice. Zaokrožnica dimenzije 3x25 cm Obdelava površine Grip, kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal 5630 202G barva Ocean. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago, R=30mm v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m1 | 16.25 |  | 0
11.12. | Nabava, dobava in polaganje talne klinker zaokrožnice, zunanji rob stopnice. Zaokrožnica, končni element dimenzije 3x3 cm Obdelava površine Grip, kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal 5607 202G barva Ocean. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago, R=30mm v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| kos | 7 |  | 0
11.13. | Nabava, dobava in polaganje talne klinker zaokrožnice, notranji rob stopnice. Zaokrožnica dimenzije 3x25 cm Obdelava površine satin kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal 5730 satin barva po izboru arhitekta. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago, R=20mm v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m1 | 9 |  | 0
11.14. | Nabava, dobava in polaganje talne klinker zaokrožnice, zunanji rob stopnice. Zaokrožnica, končni element dimenzije 5x5x2 cm Obdelava površine Satin, kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal 5608 satin barva po izboru arhitekta. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago, R=30mm v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| kos | 6 |  | 0
11.15. | Nabava, dobava in polaganje vertikalne klinker zaokrožnice, zunanji rob stopnice. Zaokrožnica dimenzije 3x25 cm Obdelava površine satin kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal 5630 satin barva po izboru arhitekta. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago, R=30mm v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| kos | 7 |  | 0
11.16. | Nabava, dobava in polaganje nastopnih ploskev stopnic iz keramike Klinker. Talna obloga stopnice. Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine grip A+B+C , kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal barva po izboru Arhitekta. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m2 | 3.11 |  | 0
Plavalni Bazen
11.17. | Nabava, dobava in polaganje talne keramike Klinker. Talna obloga Bazena. Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine satin, kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal barva tundra. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m2 | 471 |  | 0
11.18. | Nabava, dobava in polaganje talne Klinker keramike. Proge v bazenu.Talna obloga bazena klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine satin, kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal barva Ocean 1100 202S. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m2 | 45 |  | 0
Stopnica za počitek v bazenu
11.19. | Nabava, dobava in polaganje talne klinker zaokrožnice, zunanji rob stopnice. Zaokrožnica dimenzije 3x25 cm Obdelava površine Grip, kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal 5630 202G barva Ocean. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago, R=30mm v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m1 | 48.5 |  | 0
11.20. | Nabava, dobava in polaganje talne klinker keramike nastopne ploskve širine 19cm rezana iz Klinker 1. kvalitete, velikosti 25x25, Obdelava površine Grip A+B+C , kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal barva po izboru arhitekta. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m2 | 12.13 |  | 0
11.21. | Nabava, dobava in polaganje stenke keramike Klinker. Stenska obloga Bazena. Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine satin, kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal barva tundra. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m2 | 127.81 |  | 0
11.22. | Nabava, dobava in polaganje Klinker keramike. Proge v bazenu.Stenska obloga bazena klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine satin, kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal barva Ocean 1100 202S. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m2 | 7.9 |  | 0
Bazen neplavalci
11.23. | Nabava, dobava in polaganje bazenskega roba(Wiesbaden preliv) iz keramike Klinker. Klinker 1. kvalitete, velikosti 25x25,2x16cm kot npr.Casalgradne padana ali Buchtal tip 6600 100S. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine 5mm iz dvokomponentne epoxydne hitrovezoče fugirne mase kot npr Kerpoxy design barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m1 | 25 |  | 0
11.24. | Nabava, dobava in polaganje bazenskega roba(Wiesbaden preliv) iz keramike Klinker. Klinker 1. kvalitete, velikosti 25x25,2x16cm kot npr.Casalgradne padana ali Buchtal tip 6608 100S. Zunanji koti. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine 5mm dvokomponentne epoxydne hitrovezoče fugirne mase kot npr Kerpoxy design barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| kos | 4 |  | 0
11.25. | Nabava, dobava in polaganje bazenskega roba(Wiesbaden preliv) iz keramike Klinker. Klinker 1. kvalitete, velikosti 25x25,2x16cm kot npr.Casalgradne padana ali Buchtal tip 6609 100S. Odlivni komad. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine 5mm iz dvokomponentne epoxydne hitrovezoče fugirne mase kot npr Kerpoxy design barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| kos | 1 |  | 0
11.26. | Nabava, dobava in polaganje bazenskega roba.Dobava in vgradnja PVC pohodne mrežic širine 200mm debeline 25mm kot npr. Casalgradne padana ali Buchtal tip GPAL 200B .
| m1 | 25 |  | 0
11.27. | Nabava, dobava in polaganje bazenskega roba.Dobava in vgradnja PVC pohodne mrežic širine 250mm debeline 25mm kot npr. Casalgradne padana ali Buchtal tip GAPP 200B . Notranji kot
| kos | 4 |  | 0
Dostopne stopnice v bazen
11.28. | Nabava, dobava in polaganje talne klinker zaokrožnice, zunanji rob stopnice. Zaokrožnica dimenzije 3x25 cm Obdelava površine Grip, kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal 5630 202G barva Ocean. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago, R=30mm v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m1 | 5.25 |  | 0
11.29. | Nabava, dobava in polaganje talne klinker zaokrožnice, zunanji rob stopnice. Zaokrožnica, končni element dimenzije 3x3 cm Obdelava površine Grip, kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal 5607 202G barva Ocean. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago, R=30mm v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| kos | 4 |  | 0
11.30. | Nabava, dobava in polaganje talne klinker zaokrožnice, notranji rob stopnice. Zaokrožnica dimenzije 3x25 cm Obdelava površine satin kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal 5730 satin barva po izboru arhitekta. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago, R=20mm v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m1 | 3 |  | 0
11.31. | Nabava, dobava in polaganje talne klinker zaokrožnice, zunanji rob stopnice. Zaokrožnica, končni element dimenzije 5x5x2 cm Obdelava površine Satin, kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal 5608 satin barva po izboru arhitekta. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago, R=30mm v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| kos | 3 |  | 0
11.32. | Nabava, dobava in polaganje vertikalne klinker zaokrožnice, zunanji rob stopnice. Zaokrožnica dimenzije 3x25 cm Obdelava površine satin kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal 5630 satin barva po izboru arhitekta. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago, R=30mm v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m1 | 1 |  | 0
11.33. | Nabava, dobava in polaganje nastopnih ploskev stopnic iz keramike Klinker. Talna obloga stopnice. Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine grip A+B+C , kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal barva tundra. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m2 | 1.2 |  | 0
11.34. | Nabava, dobava in polaganje talne keramike Klinker. Talna obloga Bazena. Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine Friction A+B, kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal barva tundra. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m2 | 32.8 |  | 0
11.35. | Nabava, dobava in polaganje stenske keramike Klinker. Stenska obloga Bazena. Klinker 1. kvalitete, velikosti 12,5x25, Obdelava površine Satin, kot npr tip . Casalgradne padana ali Buchtal barva tundra. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo kot npr Elastorapid Fuge širine do 5mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva 113. Polaganje po polagalskem načrtu, ki ga izdela proizvajalec keramike!
| m2 | 22.5 |  | 0
| 11.1. - 11.35. skupaj |  |  | 0
12.0. | Spuščeni stropovi in maveckartonska dela
Pri vseh delih je zajeta dobava in izvedba stropov in sten, vključno z vsemi pomožnimi deli, pri vseh delih se obračuna dejansko izvedena površina. Pred naročilom materiala mora vse vzorce potrditi projektant in naročnik.
12.1. | Suhomontažne delilne stene, sestavljene iz slepih jeklenih pocinkankanih namenskih okvirjev v klasi C4 ali C 5 antikorozivnost,ki omogočajo nemoten razvod instalacij, izolacijskega polnila iz mineralne volne med alu folijama in enostranske obloge z dvojnimi preklopljenimi mavec kartonskimi ploščami, vsi stiki so bandažirani, kitani in zbrušeni (po oplesku stiki ne smejo biti vidni), plošče so dletane, zglajene in pripravljene za finalni oplesk, vsi stiki med delilnimi stenami in zidano konstrukcijo so izvedeni z dilatacijskim stikom širine do 2 mm, zatesnjeni z akrilnim kitom, v opisih je zajeta monterska pomoč ostalim obrtnikom (razvodi instalacij, notranja vrata) in vse potrebne ojačitve okrog odprtin in na prostih zaključkih sten. Vse ojačitve v stenah morajo biti iz jeklenih pocinkanih profilov. Ojačitve iz gradbiščnega lesa niso dopustne. Za izdelavo sten mora biti uporabljen eden od znanih sistemov delilnih sten renomiranega proizvajalca, ki ima v proizvodnem programu razvite vse načine stikovanja s tipskimi elementi in razpolaga z laboratorijskimi izvidi o neoporečnosti rešitev. Detajle stikovanja mora potrditi projektant ali pooblaščena nadzorna služba. Obračuna se dejanska izvedena površina delilnih sten.
Suhomontažna delilna stena, debeline 10 cm z enostransko oblogo z dvemi preklopljenimi vodoodpornimi ploščami deb. 2,5 mm in polnilom z 7,5 cm steklene volne med popolnoma zatesnjenima alu ali pvc folijama, z bandažiranimi stiki, impregnacijo in pripravo na finalni oplesk
| m2 | 77.53 |  | 0
12.3. | Dobava in montaža vlagoodpornega akustičnega spuščenega stropa med lesene stropne lepljence, sestavljenega iz lesnih vlaknastih plošč, kot npr. AMF Heradesign ali enakovredno , širine cca 60 cm, dolžine do 120 cm. Površina plošč je enakomerna kot npr. AMF Heradesign Superfine ali enakovredno, barva standardna črna . Plošče, z ravnim robom se s samoreznimi vijaki iz inox-a AISI 316 ali boljši pritrdijo na podkonstrukcijoiz CD profilov ( Knauf D 112 ali enakovedno ) V klasi C4 ali C 5 antikorozijvnost. Dimenzionirana na obremenitev stropa iz vlaknastih plošč.
|  | 1154 |  | 0
12.4. | Dobava in montaža vlagoodpornega akustičnega spuščenega stropa, sestavljenega iz lesnih vlaknastih plošč, kot npr. AMF Heradesign, osne dim. 120 x 60 cm. Površina plošč je enakomerna kot ot npr. AMF Heradesign Superfine ali enakovredno, barva standardna črna. Plošče, z ravnim robom se s samoreznimi vijaki iz inox-a AISI 316 ali boljši pritrdijo na podkonstrukcijoiz CD profilov ( Knauf D 112 ali enakovedno ) V klasi C4 ali C 5 antikorozijvnost. Višina spusta stropa je cca 50 cm. Obešala in pritrdilni material mora biti iz nekorodirajočih materialov, potrebno jih je še ročno zaščititi z antikorozivno barvo. Stropne plošče morajo imeti povprečno absorpcijo zvoka αw = 0,90 po EN ISO 11654. Zvočna apsorpcija stropa je do αw = 0,90. Plošče morajo biti v razredu gradiva B1-s1,d0 po EN 13501-1. Izvajalec mora za zvočno absorbcijo in požarno odpornost predložiti dokazila. V opisih je zajeta dobava in montaža izdelkov, vključno s stroški priprave vzorcev, in montersko pomočjo pri vgradnji svetil, prezračevalnih rešetk. Vsi materiali, vključno s pritrdilnim morajo biti nekorodirajoči in odporni na vlago in agresivno ozračje.
| m2 | 434.15 |  | 0
12.5. | Dobava in montaža akustične vlagoodporne stenske obloge, sestavljenega iz lesnih vlaknastih plošč, kot npr. AMF Heradesign, širine cca 60 cm, dolžine do 120 cm (zaradi racionalnosti je format poenoten s formatom stropnih plošč med lesenimi gredami) Površina plošč je enakomerna kot npr. AMF Heradesign Superfine ali enakovredno, barva standardna črna. Plošče, z ravnim robom se pritrdijo na standardno kovinsko podkonstrukcijo iz CD profilov v klasi C4 ali C5 antikorozijvnost.
| m2 | 281.17 |  | 0
12.6. | Dobava in montaža akustične vlagoodporne obloge na višini lesenih lepljencev, sestavljenega iz lesnih vlaknastih plošč, kot npr. AMF Heradesign ali enakovredno, širine cca 60 cm, dolžine do 120 cm (zaradi racionalnosti je format poenoten s formatom stropnih plošč med lesenimi gredami) Površina plošč je enakomerna kot npr. AMF Heradesign Superfine ali enakovredno, barva standardna črna. Plošče, z ravnim robom se pritrdijo na standardno kovinsko podkonstrukcijo iz CD profilov v klasi C4 ali C5 antikorozijvnost.
| m2 | 53.57 |  | 0
| 12.1. - 12.6. skupaj |  |  | 0
13.0. | Slikopleskarska dela
13.1. | Izdelava zaključnega mat premaza betonskih elementov (z notranje strani, kjer ostane viden beton) kot npr. KLB EP705E ali enakovredno: Nanos zaključnega mat transparentnega paropropustnega premaza KLB EP705E, poraba cca. 0,12-0,20kg/m2 za nanos, kompet z vsemi potrebnimi deli, vse komplet, obračun po m2;
| m2 | 2293.54 |  | 0
13.2. | 2 x glajenje sten in stropov z disperzijskim kitom na betonske površine, priprava betonske površine za kitanje, kitanje, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin z zidno disperzijsko barvo v niansah po izboru projektanta. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza, obračun po m2;
| m2 | 80 |  | 0
| 13.1. - 13.2. skupaj |  |  | 0
14.0. | Stavbno pohištvo iz aluminija
Izdelava, dobava in montaža ALU elementov stavbnega pohištva. Pri izvedbi upoštevati vse veljavne standarde in predpise ter gradbeno fizikalne zahteve po elaboratu gradbene fizike za navdeni projekt: - PURES 2010 - Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago - Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov - Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov - Zakon o gradbenih proizvodih Vsi elementi stavbnega pohištva morajo biti opremljeni s CE oznako ali Slovenskim tehničnim soglasjem ali drugo ustrezno veljavno listino. Gradbeno - fizikalne zahteve za zunanje elemente stavbnega pohištva: - toplotna prevodnost okna, fasadne zasteklitve Uw ≤ 0,8 W/m2K - toplotna prevodnost fasadne zasteklitve Ucw ≤ 0,7 W/m2K - toplotna prevodnost vrata Ud ≤ 1,0 W/m2K - zrakotesnost po EN 12207 - razred 4 (okna), razred 2 (vrata) - vodotesnost po EN 12208 - razred 9a (okna), razred 5a (vrata) - montaža po RAL smernicah montaže Predvideni sistemi za izvedbo elementov stavbnega pohištva skupaj s sistemskimi lastnostmi so navadeni v nadaljevanju. Ponudnik lahko ponudi enakovreden sistem, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo pred pričetkom izvedbe del, ki jo potrdi odgovorni projektant.
Fasadne zasteklitve
Schüco FWS 50.SI (ali enakovredno) Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Osnovni profili pravokotne oblike, globina po statičnih zahtevah - vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 255 mm. Posebna izvedba profilov za elemente, kjer je potreben razvod kablov po konstrukciji s kanalom na notranji strani za razvod instalacij - E profili; globina E vertikal 105 in 125 mm, globina E horizontal 110 in 130 mm; za ostale globine je na voljo poseben adaprer profil za razvod kablov, ki se ga dodatno montira na notranji strani konstrukcije. Na voljo so sistemski alu in jekleni vstavni profili za povečanje vzrajnostnega momenta profilov. Oblika in globina pokrivnih profilov po katalogu. Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije. Konstrukcija v izvedbi SI - visokoizolativni sistem (SI - Super Insulation), ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 0,7 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez) - SI izolator posebne oblike za preprečevanje kroženja zraka v steklitvenem prostoru, steklitvena letvica v PVC ali ALU izvedbi z reflektivno površino na notranji strani za zmanjšanje toplotnih izgub zaradi radiacije. Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 86 mm in teže do 910 kg. Sistem je certificiran za 'pasivno' gradnjo pri Passivhaus Institut Darmstadt. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Schüco FWS 50.SI - testi in standardi Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2 - Uf > 0,7 W/m2K Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - do 48dB Protvlomni razred po ENV 1627 - do RC3 Zrakotesnost po EN 12152 - razred AE Vodotesnost po EN 12154 - RE 1200 Odpornost na vetrne obremenitve EN 12179 - 2,0kN/m2/3,0kN/m2 Odpornost na udarce po EN 14019 - I5/E5
Okna v fasadnih zasteklitvah
Schüco AWS 114 (ali enakovredno) Toplotno izoliran sistem za okna vstavljena v steklene fasade; osnovna globina podboja 114 mm. Ročno ali elektromotorno (TipTronic) izrivno odpiranje - spodaj ven ali paralelno ven; zapirni elementi po celotnem obodu okenskega krila. Sistem v več variantah: AWS 114 - za dvoslojne zasteklitve z zunanjim steklitvenim profilom AWS 114 SG - za dvoslojne zasteklitve, stopničasta' zasteklitev brez vidnih zunanjih profilov, steklo zalepljeno na okvir krila AWS 114.SI - za troslojne zasteklitve z zunanjim steklitvenim profilom AWS 114 SG.SI - za troslojne zasteklitve, stopničasta' zasteklitev brez vidnih zunanjih profilov, steklo zalepljeno na okvir krila
Schüco AWS 114 - testi in standardi - Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2 - Uf = 1,3…2,9 W/m2K Protvlomni razred po ENV 1627 - do RC2 Zrakotesnost po EN 12207 - razred 4 Vodotesnost po EN 12208 - razred E 1200 Odpornost na udarni veter EN 12210 - razred C5/B5 Mehanske lastnosti po EN 13115 - razred 4
Alu zunanja vrata
Schüco ADS 75 HD.HI (ali enakovredno) Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). Max. dim. krila 1400x3000mm, max. teža krila 200kg. Sistem certificiran po stadardu EN1125 (izhodi v paniki) in EN179 (evakuacijski izhodi). Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Schüco ADS 75 HD.HI - testi in standardi Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2 - Uf = 2,21 W/m2K Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - do 43dB Protvlomni razred po ENV 1627 - do WK3 Zrakotesnost po EN 12207 - razred 2 Vodotesnost po EN 12208 - razred 5a Odpornost na udarni veter EN 12210 - razred 2 Mehanske lastnosti po EN 13115 - razred 2 Mehanska trajnost po EN 12400 - razred 6
Fasadna zastekltev pritličja in nadstropja
Fasadna zastekltev pritličja in nadstropja - višina fasadne zasteklitve pritličja 3400+100+50 mm, zasteklitev v enem kosu od tlaka do preklade - horizontalni raster cca 1000 mm (glej shemo iz PZI projekta) - višina fasadne zasteklitve nadstropja 7150+200 mm; vertikalni profili v enem kosu!, zasteklitev je po višini deljena na dva dela - 3000+4100 mm - horizontalni raster cca 1000 mm (glej shemo iz PZI projekta)
Sistem: - Schüco FWS 50.SI
Profili: - vertikalni profili globine 105 mm, pravokotne oblike, v nadstropju s sistemsko alu vstavno ojačitvijo - horizontalni profili globina 110 mm, pravokotne oblike - horizontalni profili fasadne zasteklitve v nadstropju, ki delijo fasadno zasteklitev po višini na dva dela globine 90 mm, T oblika profila - pokrovi vertikalnih profilov globine 60 mm, pravokotne oblike - pokrovi horizontalnih profilov globine 60 mm, pravokotne oblike, velja za profile fasadne zasteklitve v pritličju na spodnjem robu, in v nadstropju na zgornjem robu - pokrovi horizontalnih profilov globine 8,5 mm, pravokotne oblike, velja za profile fasadne zasteklitve v pritličju na zgornjem robu, in v nadstropju na spodnjem robu - pokrovi horizontalnih profilov globine 4 mm, 'flat cover cap' sistemsko mat črno barvan, velja za profile fasadne zasteklitve v nadstropju, ki delijo fasadno zasteklitev na dva dela po višini
Barva profilov: - eloksirano v odtenek po izbiri projektanta
Zasteklitev transparentnih polj: - troslojna zasteklitev - Ug = 0,5 W/m2K, TPS distančnik stekla - selektivno nevtralno sončnozaščitno steklo - varnostna zasteklitev proti padcu v globino in proti udarcem z žogo, zunanje steklo kaljeno, notranje steklo lepljeno - predlog sestave - 8mmSunGuard SNX 50HT-16ARGON-6mm Float extra clear - 16 Argon - 44.2 ClimaGuard Premium 2 - polja v kopalnici - 8mm SunGuard SXN50HT-16ARGON-6mm Satindeco-16 Argon - 442 ClimaGuard premium 2 - sestavo stekla mora glede na dimenzije in zahteve preveriti in potrditi dobavitelj stekla - površina transparentnih polj: 631,20 m2
Zasteklitev netransparentnih polj: - steklo panel - zunanje steklo polni sitotisk v barvi po izbiri projektanta - zračni sloj - toplotna izolacija 100 mm - notranja pločevinasta zapora - površina netransparentnih polj: 84,50 m2
Alu izolacijsko polnilo na stiku fasadne zasteklitve pritličja in fasadne zasteklitve nadstropj: - alu izolacijsko polnilo debeline 54 mm - surovo (nebarvano) - po detajlu iz PZI projekta - površina polnila: 5,60 m2
Okna: - sistem Schüco AWS 114 SG.SI - dim.: 1000x2050 mm - elektromotorno (TipTronic) odpiranje spodaj ven (vezava na sistem upravljanja ni predmet izvajalca alu-steklarskih del) - vgradnja v polja po shemi iz PZI projekta - kos.: 4
Vrata 1: - glavna vhodna vrata - enokrilna vrata - sistem Schüco ADS 75 HD.HI - dim.: cca. 1200x2574 mm svetla odprtina ( glej shemo) - sistemska večtočkovna ključacnica po EN1125/EN179 - sistemska alu kljuka obojestransko (oblika kljuke po EN179) - samozapiralo GEZE TS 5000 - vgradnja v polje po shemi iz PZI projekta - kos.: 1
Vrata 2: - vrata na letno kopališče - enokrilna vrata - sistem Schüco ADS 75 HD.HI - dim.: cca. 1200x2574 mm svetla odprtina ( glej shemo) - sistemska večtočkovna ključacnica po EN1125/EN179 - sistemska alu kljuka obojestransko (oblika kljuke po EN179) - samozapiralo GEZE TS 5000 - vgradnja v polje po shemi iz PZI projekta - kos.: 1
Notranja pločevinasta obloga na spodnjem robu fasadne zasteklitve nadstropja: - bajoneto obešena alu pločevinasta kaseta na osnovno konstrukcijo fasade, razvita širina 860 mm - alu pločevinasta zapora L oblike, razvita širina 300 mm - alu pločevinasta perforirana maska, razvita širina 200 mm, vzorec perforacije po izbiri projektanta - vse alu pločevina debeline 2 mm - eloksirano v odtenek po izbiri projektanta - po detajli iz PZI projekta - dolžina obloge: 77,20 m
| Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom - jeklenimi pocinkanimi konzolami in trni za vpenjanje fasadne konstrukcije na osnovno konstrukcijo objekta - inox konzolo za vmesno vpetje fasadne zasteklitve nadstropja na vmesni AB nosilec - dimenzije in oblika po PZI projektu - sistemski PVC adapter profil po obodu fasadne zasteklitve za pritrjevanje hidroizolacij in parnih zapor | kpl.: | 1 | 0
14.1. | m2 | 792.9 |  | 0
Fasadna alu pločevinasta maska
Na vertikalnem stiku: - fasadne zasteklitve pritličja in nadstropja - fasadne zasteklitve in panelne fasade - panelne fasade - glej fasade v PZI projektu in fasadne pasove
| Fasadna alu pločevinasta maska je sestavljena iz: - alu pločevinaste maske U oblike, razvite širine do 600 mm, pritrjene z vijaki na točkovne kotnike - na spodnjem robu perforacija za iztok morebitne (kondenčne) vode - alu pločevina debeline 2 mm - elektrostatično prašno barvano v RAL po izbiri projektanta - točkovnih kotnikov za pritrditev alu pločevinaste maske, kotniki 20x40 mm ali 30x30 mm, privijačeni na horizontalne profile steklene fasade ali pa v panelno fasado, kotniki na max. 500 mm - vsi vijaki inox A2 - po detajlih iz PZI projekta | m1: | 1 | 0
14.1. | m1 | 178 |  | 0
Aluminijasta dela zajemajo izdelavo, dobavo in montažo izdelkov, vključno s transporti, slepimi okvirji. Vsi izdelki so izdelani iz elektrostatično barvanih profilov v barvi po izboru projektanta in naročnika (»prašna barva«), s termočlenom, zastekljeni z dvojnim izolacijskim steklom kvalitete "float". Profili naj bodo zaobljene oblike. Vsi izdelki so po celotnem obodu stika s konstrukcijo na zunanji strani tesnjeni s trajnoelastičnim kitom.Kitanje mora biti izvedeno z estetsko sprejemljivo fugo v barvi, dogovorjeni s projektantom. Votline med profili in zidom morajo biti zapolnjene z izolacijskim ometom (npr."baumit") ali ekspandirano izolacijo. V opisih izdelkov so zajeti slepi jekleni okvirji, ki morajo biti antikorozijsko zaščiteni ali pocinkani in ozemljeni. Vsi izdelki morajo imeti urejen odvod kondenza na prosto in galvansko zaščito. Vse okovje (nasadila, kljuke, ročaji) mora biti iz inox-a. Vsa nasadila morajo biti tridimenzionalno nastavljiva. Dobavitelj mora pred pričetkom del predložiti projektantu v potrditev vzorce tipičnih profilov in delavniške načrte. Vsi izdelki se izdelajo po dimenzijah izmerjenih na kraju samem. Vse zasteklitve na tleh morajo biti zastekljene z varnostnim steklom, dobavitelj mora predložiti certifikat. Vsi izdelki, še posebno večje zastekljene stene in zimski vrtovi morajo imeti ojačitve zaradi izpostavljenosti lokacije močnejšim vetrovom. Stekla (zasteklitev) mora zdržati silo vetra s hitrostjo do 150 km/h in kratkotrajne sunke vetra do 180 km/h.
#NAME? | RAL montaža (SI- ZAG montaža); spoj med oknom in gradbenim elementom mora biti zatesnjen tako, da ustreza visokim zahtevam. RAL montaža omogoča dodatno in učinkovitejšo zatesnitev med okenskim okvirjem in steno. Zaradi tega ima okno enako zvočno izolirnost kot vstavljeno steklo. Vse stične površine med okvirom in okensko odprtino morajo biti ravne, gladke, suhe in čiste ter brez prahu in maščob.
Za opise vrat glej sheme!
14.2. | Notranja RF vrata z oznako RL-01 pozicija P.19 dim zidarske mere 0,90 x 0,80 m
z okvirjem in krilom iz nerjavečega jekla
smer odpiranja desno
Širina špalete 0,30 m
z dvojnimi nasadili
z zapahom
vodotesna RF revizijska loputa s ključem
| kos | 1 |  | 0
14.3. | Notranja RF vrata z oznako RL-01 pozicija P.20 dim zidarske mere 0,90 x 0,80 m
z okvirjem in krilom iz nerjavečega jekla
smer odpiranja desno
Širina špalete 0,30 m
z dvojnimi nasadili
z zapahom
vodotesna RF revizijska loputa s ključem
| kos | 1 |  | 0
14.4. | Notranja kovinska vrata z oznako RL-02 pozicija P.25 dim zidarske mere 0,90 x 0,80 m
s kovinskim okvirjem in krilom , minizirano in barvano v barvi RAL po izbiri projektanta
širina špalete 0,2 m
smer odpiranja desno
z dvojnimi nasadili
z zapahom
revizijska loputa s ključem
| kos | 1 |  | 0
14.5. | Notranja Alu zasteklena vrata z oznako SSN-01 pozicija P.04 dim zidarske mere 2,135 x 2,70 m,
svetle mere vratnega prehoda 1,20 x 2,65
alu podboj in alu okvir vratnega krila barvana v RAL po izbiri projektanta kot npr. SCHUKO 50N ali enakovredno
širina špalete 0,05 m
smer odpiranja levo
sistem odpiranja krilno
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična
zasteklitev z dvoslojnim, varnostnim, lepljenim, prozornim steklom
s samozapiralom
požarni izhod
vključno z vso potrebno jekleno podkonstrukcijo (višine 60cm) od steklene stene do ab plošče
| kos | 1 |  | 0
14.6. | Notranja Alu zasteklena vrata z oznako SSN-02 pozicija N.02 dim zidarske mere 1,94 x 2,70 m,
alu podboj in alu okvir vratnega krila barvana v RAL po izbiri projektanta kot npr. SCHUKO 50N ali enakovredno
širina špalete 0,20 m
smer odpiranja levo
sistem odpiranja krilno
zasteklitev z dvoslojnim, varnostnim, lepljenim, prozornim steklom
| kos | 1 |  | 0
14.7. | Notranja Alu zasteklena vrata z oznako SSN-03 pozicija N.09 dim zidarske mere 1,00 x 2,70 m,
svetle mere vratnega prehoda 0,90 x 2,10
alu podboj in alu okvir vratnega krila barvana v RAL po izbiri projektanta kot npr. LangleGlass Al Office ali enakovredno
krilo stekleno, nadsvetloba
širina špalete 0,21 m
smer odpiranja levo
sistem odpiranja krilno
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična
kljuka(sistem po EN 179)
zasteklitev z dvoslojnim, varnostnim, lepljenim, prozornim steklom
Na vseh delih s parapetom, z notranje strani predvideti alu police, enakega videza kot okenski profili
sistem kot npr. LangleGlass Al Office ali enakovredno
| kos | 1 |  | 0
14.8. | Notranja fiksna zasteklitev v Alu okvirju z oznako SSN-03a pozicija N.09
zidarske mere 1,88 x 1,89 + 1,88 x2,73 + 1,69 x 1,88
alu okvir barvan v RAL po izboru projektanta kot npr. LangleGlass Al Office ali enakovredno
Na vseh delih s parapetom, z notranje strani predvideti alu police, enakega videza kot okenski profili
zasteklitev z dvoslojnim, varnostnim, lepljenim, prozornim steklom
| kos | 1 |  | 0
14.9. | Notranja kovinska vrata z oznako VN-01-1 pozicija P.07 dim zidarske mere 1,00 x 2,15 m
svetle mere vratnega prehoda 0,90 x 2,10
kovinski podboj in vratno krilo cinkano in prašno barvano v barvi po RAL
krilo v ravnini stene, kovinsko, polnilo satovje
širina špalete 0,20 m
smer odpiranja levo
sistem odpiranja krilno
podboj v širini stene
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična
kljuka z notranje strani , bunka z zunanje strani
vratno krilo spodrezano 1,5 cm za prezračevanje, skladno s projektom strojnih instalacij
s samozapiralom
| kos | 1 |  | 0
14.10. | Notranja kovinska vrata z oznako VN-01-2 pozicija P.13 dim zidarske mere 1,00 x 2,15 m
svetle mere vratnega prehoda 0,90 x 2,10
kovinski podboj in vratno krilo cinkano in prašno barvano v barvi po RAL
krilo v ravnini stene, kovinsko, polnilo satovje
širina špalete 0,20 m
smer odpiranja desno
sistem odpiranja krilno
podboj v širini stene
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična
kljuka po izboru projektanta
| kos | 1 |  | 0
14.11. | Notranja kovinska vrata z oznako VN-01-2 pozicija P.16 dim zidarske mere 1,00 x 2,15 m
svetle mere vratnega prehoda 0,90 x 2,10
kovinski podboj in vratno krilo cinkano in prašno barvano v barvi po RAL
krilo v ravnini stene, kovinsko, polnilo satovje
širina špalete 0,20 m
smer odpiranja levo
sistem odpiranja krilno
podboj v širini stene
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična
kljuka z notranje strani , bunka z zunanje strani
| kos | 1 |  | 0
14.12. | Notranja kovinska vrata z oznako VN-01-3 pozicija N.08 dim zidarske mere 1,00 x 2,15 m
svetle mere vratnega prehoda 0,90 x 2,10
kovinski podboj in vratno krilo cinkano in prašno barvano v barvi po RAL
krilo v ravnini stene, kovinsko, polnilo satovje
širina špalete 0,20 m
smer odpiranja levo
sistem odpiranja krilno
podboj v širini stene
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična, metuljček(sanitarije)
kljuka po izboru projektanta
vratno krilo spodrezano 1 cm za prezračevanje, skladno s projektom strojnih instalacij
| kos | 1 |  | 0
14.13. | Notranja kovinska vrata z oznako VN-02-1 pozicija N.09 dim zidarske mere 1,10 x 2,15 m
svetle mere vratnega prehoda 1,00 x 2,10
kovinski podboj in vratno krilo cinkano in prašno barvano v barvi po RAL
krilo v ravnini stene, kovinsko, polnilo satovje
širina špalete 0,20 m
smer odpiranja levo
sistem odpiranja krilno
podboj v širini stene
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična
kljuka z notranje strani , bunka z zunanje strani
vratno krilo spodrezano 1 cm za prezračevanje, skladno s projektom strojnih instalacij
| kos | 1 |  | 0
14.14. | Notranja kovinska vrata z oznako VN-02-2 pozicija N.16 dim zidarske mere 1,10 x 2,15 m
svetle mere vratnega prehoda 1,00 x 2,10
kovinski podboj in vratno krilo cinkano in prašno barvano v barvi po RAL
krilo v ravnini stene, kovinsko, polnilo satovje
širina špalete 0,15 m
smer odpiranja levo
sistem odpiranja krilno
podboj v širini stene
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična
kljuka po izboru projektanta
vratno krilo spodrezano 1 cm za prezračevanje, skladno s projektom strojnih instalacij
| kos | 1 |  | 0
14.15. | Notranja kovinska vrata z oznako VN-02-3 pozicija N.02 dim zidarske mere 1,10 x 2,15 m
svetle mere vratnega prehoda 1,00 x 2,10
kovinski podboj in vratno krilo cinkano in prašno barvano v barvi po RAL
krilo v ravnini stene, kovinsko, polnilo satovje
širina špalete 0,20 m
smer odpiranja levo
sistem odpiranja krilno
podboj v širini stene
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična
kljuka z notranje strani , bunka z zunanje strani
| kos | 1 |  | 0
14.16. | Notranja kovinska vrata z oznako VN-02-4 pozicija T.03 dim zidarske mere 1,10 x 2,15 m
svetle mere vratnega prehoda 1,00 x 2,10
kovinski podboj in vratno krilo cinkano in prašno barvano v barvi po RAL
krilo v ravnini stene, kovinsko, polnilo satovje
širina špalete 0,20 m
smer odpiranja levo
sistem odpiranja krilno
podboj v širini stene
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična
kljuka po izboru projektanta
| kos | 1 |  | 0
14.17. | Notranja kovinska vrata z oznako VN-03 pozicija P.25 dim zidarske mere 1,30 x 2,15 m
svetle mere vratnega prehoda 1,20 x 2,10
kovinski podboj in vratno krilo cinkano in prašno barvano v barvi po RAL
krilo v ravnini stene, kovinsko, polnilo satovje
širina špalete 0,20 m
smer odpiranja desno
sistem odpiranja krilno
podboj v širini stene
s trojnimi nasadili
ključavnica magnetna
kljuka naletni drog (EN 1125)
s samozapiralom
požarni izhod
kontrola pristopa
| kos | 1 |  | 0
14.18. | Notranja Alu zasteklena vrata z oznako VN-04 pozicija P.07 dim zidarske mere 1,00 x 2,15 m,
svetle mere vratnega prehoda 0,90 x 2,10
alu podboj barvan v RAL po izbiri projektanta
krilo stekleno
širina špalete 0,21 m
smer odpiranja desno
sistem odpiranja drsno
zasteklitev enoslojno, varnostno, kaljeno , satinirano steklo
vratno krilo spodrezano 1,5 cm za prezračevanje, skladno z načrtom strojnih instalacij
sistem kot npr. Geze Perlan 140 ali enakovredno, vključen senzor za drsno zapiranje/odpiranje
| kos | 1 |  | 0
14.19. | Notranja Alu zasteklena vrata z oznako VN-04 pozicija P.07 dim zidarske mere 1,00 x 2,15 m,
svetle mere vratnega prehoda 0,90 x 2,10
alu podboj barvan v RAL po izbiri projektanta
krilo stekleno
širina špalete 0,21 m
smer odpiranja levo
sistem odpiranja drsno
zasteklitev enoslojno, varnostno, kaljeno , satinirano steklo
vratno krilo spodrezano 1,5 cm za prezračevanje, skladno z načrtom strojnih instalacij
sistem kot npr. Geze Perlan 140 ali enakovredno, vključen senzor za drsno zapiranje/odpiranje
| kos | 4 |  | 0
14.20. | Notranja kovinska vrata z oznako VN-05 pozicija P.25 dim zidarske mere 1,085 x 2,175 m
svetle mere vratnega prehoda 0,935 x 2,10
kovinski podboj in vratno krilo cinkano in prašno barvano v barvi po RAL
krilo v ravnini stene, kovinsko, polnilo satovje
širina špalete 0,20 m
smer odpiranja desno
sistem odpiranja krilno
podboj v širini stene
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična
kljuka po izboru projektanta
prezračevanje z rešetko skladno z načrtom strojnih instalacij
| kos | 1 |  | 0
14.21. | Notranja kovinska vrata z oznako VN-06 pozicija P.13 dim zidarske mere 0,95 x 2,15 m
svetle mere vratnega prehoda 0,85 x 2,10
kovinski podboj in vratno krilo cinkano in prašno barvano v barvi po RAL
krilo v ravnini stene, kovinsko, polnilo satovje
širina špalete 0,20 m
smer odpiranja levo
sistem odpiranja krilno
podboj v širini stene
s trojnimi nasadili
ključavnica magnetna
kljuka z notranje strani, bunka z zunanje strani
kontrola pristopa
| kos | 1 |  | 0
14.22. | Notranja kovinska vrata z oznako VN-07-1 pozicija P.14 dim zidarske mere 0,90 x 2,15 m
svetle mere vratnega prehoda 0,80 x 2,10
kovinski podboj in vratno krilo cinkano in prašno barvano v barvi po RAL
krilo v ravnini stene, kovinsko, polnilo satovje
širina špalete 0,12 m
smer odpiranja desno
sistem odpiranja krilno
podboj v širini stene
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična, metuljček(sanitarije)
kljuka po izboru projektanta
krilo spodrezano 1,5 cm, skladno z načrtom strojnih instalacij
| kos | 1 |  | 0
14.23. | Notranja kovinska vrata z oznako VN-07-1 pozicija P.15 dim zidarske mere 0,90 x 2,15 m
svetle mere vratnega prehoda 0,80 x 2,10
kovinski podboj in vratno krilo cinkano in prašno barvano v barvi po RAL
krilo v ravnini stene, kovinsko, polnilo satovje
širina špalete 0,12 m
smer odpiranja levo
sistem odpiranja krilno
podboj v širini stene
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična, metuljček(sanitarije)
kljuka po izboru projektanta
krilo spodrezano 1,5 cm, skladno z načrtom strojnih instalacij
| kos | 1 |  | 0
14.24. | Notranja kovinska vrata z oznako VN-07-2 pozicija N.02 , N.05 dim zidarske mere 0,90 x 2,15 m
svetle mere vratnega prehoda 0,80 x 2,10
kovinski podboj in vratno krilo cinkano in prašno barvano v barvi po RAL
krilo v ravnini stene, kovinsko, polnilo satovje
širina špalete 0,17 m
smer odpiranja levo
sistem odpiranja krilno
podboj v širini stene
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična, metuljček(sanitarije)
kljuka po izboru projektanta
krilo spodrezano 1,5 cm, skladno z načrtom strojnih instalacij
s samozapiralom
| kos | 2 |  | 0
14.25. | Notranja kovinska vrata z oznako VN-07-2 pozicija N.04 dim zidarske mere 0,90 x 2,15 m
svetle mere vratnega prehoda 0,80 x 2,10
kovinski podboj in vratno krilo cinkano in prašno barvano v barvi po RAL
krilo v ravnini stene, kovinsko, polnilo satovje
širina špalete 0,17 m
smer odpiranja desno
sistem odpiranja krilno
podboj v širini stene
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična
kljuka po izboru projektanta
krilo spodrezano 1,5 cm, skladno z načrtom strojnih instalacij
s samozapiralom
| kos | 1 |  | 0
14.26. | Notranja kovinska vrata z oznako VN-07-2 pozicija P.04 dim zidarske mere 0,90 x 2,15 m
svetle mere vratnega prehoda 0,80 x 2,10
kovinski podboj in vratno krilo cinkano in prašno barvano v barvi po RAL
krilo v ravnini stene, kovinsko, polnilo satovje
širina špalete 0,21 m
smer odpiranja levo
sistem odpiranja krilno
podboj v širini stene
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična
kljuka po izboru projektanta
krilo spodrezano 1 cm, skladno z načrtom strojnih instalacij
s samozapiralom
| kos | 1 |  | 0
14.27. | Notranja kovinska vrata z oznako VN-07-3 pozicija P.04 dim zidarske mere 0,90 x 2,15 m
svetle mere vratnega prehoda 0,80 x 2,10
kovinski podboj in vratno krilo cinkano in prašno barvano v barvi po RAL
krilo v ravnini stene, kovinsko, polnilo satovje
širina špalete 0,21 m
smer odpiranja desno
sistem odpiranja krilno
podboj v širini stene
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična, metuljček(sanitarije)
kljuka po izboru projektanta
krilo spodrezano 1 cm, skladno z načrtom strojnih instalacij
s samozapiralom
| kos | 1 |  | 0
14.28. | Notranja avtomatska steklena drsna dvokrilna vrata z oznako VN-08 pozicija N.02 dim zidarske mere 1,81×2,75 m
svetle mere vratnega prehoda 1,71×2,70
krilo stekleno
širina špalete 0,17 m
drsno odpiranje
enoslojno; varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); prozorno
Sistem Geze Slimdrive
Vključen senzor za drsno zapiranje/ odpiranje. Vezano na AJP. Krilo v odprtem stanju v primeru izpada elektrike. Proizvod mora imeti certifikat za montažo na evakuacijskih poteh.
| kos | 1 |  | 0
Zunanja vrata
14.29. | Vhodna Alu zasteklena vrata (del strukturne fasade) z oznako0 VZ-01 pozicija P.01
iz eloksiranega aluminija v odtenku po izboru projektanta
svetle mere vratnega prehoda 120/260 cm
sistem odpiranja krilno
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična,sistemski ključ
kljuka vertikalni ročaj , brušen inox
steklo troslojno, notranje varnostno, lepljeno ( skladno s standardom EN 14449),
zunanje steklo varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179), tonirano reflex
s samozapiralom
požarni izhod
sistem kot npr. Schuco FWS 50.SI ali enakovredno
vrata so del steklene strukturne fasade in imajo enake karakteristike (zasteklitev,požarna odpornost,
toplotna prevodnost) kot fasada
| kos | 1 |  | 0
14.30. | Alu zasteklena vrata (del strukturne fasade) z oznako0 VZ-02 pozicija P.07
iz eloksiranega aluminija v odtenku po izboru projektanta
svetle mere vratnega prehoda 120/260 cm
sistem odpiranja krilno
s trojnimi nasadili
ključavnica električna
kljuka naletni drog (SIST EN 1125), vertikalni ročaj , brušen inox
steklo troslojno, notranje varnostno, lepljeno ( skladno s standardom EN 14449),
zunanje steklo varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179), tonirano reflex
s samozapiralom
požarni izhod
evakuacijski terminal s pridržalnim magnetom, vezano na AJP
sistem kot npr. Schuco FWS 50.SI ali enakovredno
vrata so del steklene strukturne fasade in imajo enake karakteristike (zasteklitev,požarna odpornost,
toplotna prevodnost) kot fasada
| kos | 1 |  | 0
14.31. | Alu vrata z oznako VZ-03
s kovinskim podbojem v širini stene in Alu vratnim krilom v barvi po RAL
svetle mere vratnega prehoda 90/260 cm
sistem odpiranja krilno
s trojnimi nasadili
ključavnica električna
kljuka (sistem po SIST EN 179),bunka z zunanje strani / kjluka z notranje strani
krilo v ravnini stene
toplotna prevodnost U=1,60 W/m2K
s samozapiralom
požarni izhod
kontrola pristopa
vrata so vgrajena med dva rezana panela- glej detajl
sistem kot npr. Schuco ADS 75 HD.HI, PVC "basic" profil v tlaku
| kos | 1 |  | 0
14.32. | Alu zasteklena balkonska vrata z oznako VZ-04
s kovinskim podbojem v širini stene in Alu zasteklenim vratnim krilom iz eloksiranega aluminija
v odtenku po izboru projektanta
svetle mere vratnega prehoda 90/260 cm
sistem odpiranja krilno
s trojnimi nasadili
okenska kljuka z notranje strani
steklo troslojno, notranje varnostno, lepljeno ( skladno s standardom EN 14449),
zunanje steklo varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179), satinirano
toplotna prevodnost U=1,00 W/m2K
vrata so vgrajena med dva fasadna panela, dimenzije prilagoditi panelom- glej detajl
sistem kot npr. Schuco ADS 75 HD.HI
| kos | 1 |  | 0
14.33. | Alu vrata z oznako VZ-05
s kovinskim podbojem v širini stene in Alu vratnim krilom v barvi po RAL
svetle mere vratnega prehoda 180/220 cm- 90 cm aktivno krilo, 90 cm pasivno krilo
sistem odpiranja krilno
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična
kljuka (sistem po SIST EN 179),bunka z zunanje strani / kjluka z notranje strani
krilo v ravnini stene
toplotna prevodnost U=1,60 W/m2K
požarni izhod
vrata so vgrajena med dva cela panela- glej detajl
sistem kot npr. Schuco ADS 75 HD.HI, PVC "basic" profil v tlaku
| kos | 1 |  | 0
14.34. | Alu vrata z oznako VZ-06
s kovinskim podbojem v širini stene in Alu vratnim krilom v barvi po RAL
svetle mere vratnega prehoda 200/330 cm
sistem odpiranja krilno
s trojnimi nasadili
ključavnica cilindrična
kljuka naletni drog (po SIST EN 1125)
krilo v ravnini stene
toplotna prevodnost U=1,60 W/m2K
požarni izhod
vrata so vgrajena med dva rezana panela- glej detajl
sistem kot npr. Schuco ADS 75 HD.HI, PVC "basic" profil v tlaku
| kos | 1 |  | 0
14.35. | Alu zasteklena vrata (del strukturne fasade) z oznako0 VZ-07 pozicija P.09
iz eloksiranega aluminija v odtenku po izboru projektanta
svetle mere vratnega prehoda 120/260 cm
sistem odpiranja krilno
s trojnimi nasadili
ključavnica električna
kljuka naletni drog (SIST EN 1125)
steklo troslojno, notranje varnostno, lepljeno ( skladno s standardom EN 14449),
zunanje steklo varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179)
s samozapiralom
požarni izhod
evakuacijski terminal s pridržalnim magnetom, vezano na AJP
sistem kot npr. Schuco FWS 50.SI ali enakovredno
vrata so del steklene strukturne fasade in imajo enake karakteristike (zasteklitev,požarna odpornost,
toplotna prevodnost) kot fasada
| kos | 1 |  | 0
14.36. | Kovinska vrata z oznako VZ-08 poz O.03
s podbojem v širini stene in vratnim krilom, cinkano in prašno barvano v barvi po RAL
svetle mere vratnega prehoda 113/154cm
sistem odpiranja krilno
z dvojnimi nasadili
ključavnica cilindrična
kljuka po izboru projektanta
krilo v ravnini stene, polnilo satovje
toplotna prevodnost U=1,60 W/m2K
| kos | 1 |  | 0
| 14.1. - 14.36. skupaj |  |  | 0
15.0. | Fasada, kleparski in dekorativni elementi
VERTIKALNI FASADNI PANELI
Vsi pritrdilni, tesnilni in ostali elementi se morajo izvesti po izvedbenem
projektu in navodilih proizvajalca fasade. Izvedbena dokumentacija je
vključena v posameznih postavkah. Delavniški načrt fasade mora upoštevati
detajle sistemskih fasad in detajle v načrtu arhitekture. Odrezi panelov se ne
odbijajo.V postavkah ni zajeta eventuelna potrebna podkonstrukcija. Le ta
mora biti zajeta v pozicijah ključavničarskih del.
15.01. | Dobava in montaža ognjevarnega panela Trimoterm (vertikalno polaganje - INVISIO) FTV-HL 172 sestavljenega iz:
- zunanje gladko profilirane pločevine 0,7 mm, pločevina
je pocinkana (275g/m2 cinka v skladu z EN 10142 in EN 10147
in obarvana s poliester barvo RAL 9006 debeline 25my
- vmesnega izolac. polnila iz konstrukcijske negorljive lamelirane
mineralne volne razreda A1 po EN 13501-1 debeline (mm)
- notranje plitvo profilirane pločevine 0,7 mm . Pločevina
je pocinkana (275g/m2 cinka v skladu z EN 10142 in EN 10147
in obarvana s poliester barvo RAL 9002 debeline 25my
Panel je z obeh strani zaščiten s PVC folijo, ki se v času montaže
odstrani.
V ceni panela so vključeni nerjavni vijaki, distančne cevke,nerjavni
podložni elementi, EPDM tesnila in razširitveni profili v robnih conah.
Širina panela: 1100
Koeficient prehoda toplote k: 0,21
| m2 | 9 |  | 0
15.02. | Dobava in montaža ognjevarnega panela Trimoterm (vertikalno polaganje - INVISIO) FTV-HL 172 sestavljenega iz:
- zunanje gladko profilirane pločevine 0,7 mm, pločevina
je pocinkana (275g/m2 cinka v skladu z EN 10142 in EN 10147
in obarvana s poliester barvo RAL 9006 debeline 25my
- vmesnega izolac. polnila iz konstrukcijske negorljive lamelirane
mineralne volne razreda A1 po EN 13501-1 debeline (mm)
- notranje plitvo profilirane pločevine 0,5 mm . Pločevina
je pocinkana (275g/m2 cinka v skladu z EN 10142 in EN 10147
in obarvana s poliester barvo RAL 9002 debeline 25my
Panel je z obeh strani zaščiten s PVC folijo, ki se v času montaže
odstrani.
V ceni panela so vključeni nerjavni vijaki, distančne cevke,nerjavni
podložni elementi, EPDM tesnila in razširitveni profili v robnih conah.
Širina panela: 1100
Koeficient prehoda toplote k: 0,21
| m2 | 31 |  | 0
15.03. | Dobava in montaža ognjevarnega panela Trimoterm (vertikalno polaganje - INVISIO) FTV-HL 172 sestavljenega iz:
- zunanje gladko profilirane pločevine 0,7 mm, pločevina
je pocinkana (275g/m2 cinka v skladu z EN 10142 in EN 10147
in obarvana s poliester barvo RAL 9006 debeline 25my
- vmesnega izolac. polnila iz konstrukcijske negorljive lamelirane
mineralne volne razreda A1 po EN 13501-1 debeline (mm)
- notranje plitvo profilirane pločevine 0,5 mm . Pločevina
je pocinkana (275g/m2 cinka v skladu z EN 10142 in EN 10147
in obarvana s poliester barvo RAL 9002 debeline 25my
Panel je z obeh strani zaščiten s PVC folijo, ki se v času montaže
odstrani.
V ceni panela so vključeni nerjavni vijaki, distančne cevke,nerjavni
podložni elementi, EPDM tesnila in razširitveni profili v robnih conah.
Širina panela: 1000
Koeficient prehoda toplote k: 0,21
| m2 | 690 |  | 0
15.04. | Dobava in montaža ognjevarnega panela Trimoterm (vertikalno polaganje - INVISIO) FTV-HL 172 sestavljenega iz:
- zunanje gladko profilirane pločevine 0,7 mm, pločevina
je pocinkana (275g/m2 cinka v skladu z EN 10142 in EN 10147
in obarvana s poliester barvo RAL 9006 debeline 25my
- vmesnega izolac. polnila iz konstrukcijske negorljive lamelirane
mineralne volne razreda A1 po EN 13501-1 debeline (mm)
- notranje plitvo profilirane pločevine 0,7 mm . Pločevina
je pocinkana (275g/m2 cinka v skladu z EN 10142 in EN 10147
in obarvana s poliester barvo RAL 9002 debeline 25my
Panel je z obeh strani zaščiten s PVC folijo, ki se v času montaže
odstrani.
V ceni panela so vključeni nerjavni vijaki, distančne cevke,nerjavni
podložni elementi, EPDM tesnila in razširitveni profili v robnih conah.
Širina panela: 1000
Koeficient prehoda toplote k: 0,21
| m2 | 240 |  | 0
Dobava in montaža kleparskih elementov po sistemu detajlov TRIMO.
Kleparski elementi so izdelani iz jeklene pocinkane pločevine 0,7 mm
(275g/m2 cinka v skladu z EN 10142 in EN 10147) ki je obarvana s
poliester barvo debeline 25my RAL 9006
V ceni elementov je vključen pritrdilni in tesnilni material.
Nevidna notranja stran pločevine je zaščitena z lakom debeline 5 my
in ni v RAL barvi.
15.05. | Pritrjevanje na temeljno gredo (čelna pritrditev) po TRIMO detajlu AH2/3 in v načrtu
arhitekture- DETAJL 1- nosilec zaključka panela, temeljni odkapnik panela, nosilec obrobe,
maska odkapnika Fe 0,55 mm, zaključni profil Fe 3 mm ter dodatna obrobna pločevina deb. 2mm ter dodatna ALU obrobna pločevina deb. 2mm, prašnobarvana v RAL po izboru projektanta, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom.
Vključene pozicije: 1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,14
| m1 | 102 |  | 0
15.06. | Ostrorobi vertikalni vogalni element, izdelan iz panela Trimoterm FTV HL 172
pozicija 1.1.3 po TRIMO detajlu AH6/3 s pojem Inviso brez HF alu pritditvenega profila
in detajlu v načrtu arhitekture - DETAJL 2
| m1 | 28.6 |  | 0
15.07. | Podaljševanje panelov s kleparskim elementom po TRIMO detajlu AH7/1 in detajlu v načrtu
arhitekture - DETAJL 3- nosilec zaključka panela, odkapnik panela Fe 0,8 mm, maska
podaljševanja Fe 0,55 mm
Vključene pozicije: 1,2,3,5,6,7,8
| m1 | 15 |  | 0
15.08. | Izvedba kleparskih elementov okenskih odprtin, ki so večja od širine panela - po TRIMO
detajlu AH9/1 in detajlu v načrtu arhitekture - DETAJL 4
- nosilec okenske odprtine, odkapnik odprtine spodaj/zgoraj
maska odprtine krajna, maska odkapnika zgoraj, nosilec obrobe
Vključene pozicije: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13
Količina horizontalno (rez 1-1)- pod oknom
| m1 | 55.6 |  | 0
Količina horizontalno (rez 1-1)-nad oknom
| m1 | 78.5 |  | 0
Količina vertikalno (rez 2-2)
| m1 | 21 |  | 0
15.09. | Izvedba kleparskih elementov vratnih odprtin v širini panela
po TRIMO detajlu AH9/2 in detajlu v načrtu arhitekture DETAJL 5
- nosilec okenske odprtine, odkapnik odprtine spodaj/zgoraj
maska odprtine krajna Fe 0,6 mm, maska odkapnika, nosilec obrobe
Vključene pozicije: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13
Količina horizontalno (rez 1-1)
| m1 | 3 |  | 0
Količina vertikalno (rez 2-2)
| m1 | 9.9 |  | 0
15.10. | Izvedba kleparskih elementov vratnih odprtin po TRIMO detajlu AH10/1
in detajlu v načrtu arhitekture DETAJL 6
- brez nosilne podkonstrukcije
- nosilec zaključka panela, odkapnik vrat, nosilec obrobe, distančnik
panela, maska vrat krajna/notranja/zgornja, odkapnik odprtine zgoraj
Vključene pozicije: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
Količina horizontalno (rez 1-1)
| m1 | 3.2 |  | 0
Količina vertikalno (rez 2-2)
| m1 | 11.9 |  | 0
STREŠNI PANELI
Vsi pritrdilni, tesnilni in ostali elementi se morajo izvesti po izvedbenem
projektu in navodilih proizvajalca strehe. Izvedbena dokumentacija je
vključena v posameznih postavkah. Obračun del se bo vršil po dejansko
izvedenih količinah (osnova je projekt za izvedbo). Odrezi panelov se ne
odbijajo. Minimalni naklon strehe je 3°
V postavkah ni zajeta eventuelna potrebna podkonstrukcija. Le ta mora
biti zajeta v pozicijah ključavničarskih del.
15.11. | Dobava in montaža ognjevarnega strešnega panela Trimoterm Power T SNV 172 sestavljenega iz:
- zunanje trapezno profilirane pločevine 0,6 mm, pločevina
je pocinkana (275g/m2 cinka v skladu z EN 10142 in EN 10147)
in obarvana s poliester barvo RAL 9007 debeline 25my
- vmesnega izolacijskega polnila iz konstrukcijske negorljive lamelirane
mineralne volne razreda A1 po EN 13501-1 debeline (mm)
- trapezi so zapolnjeni z negorljivo mineralno volno
- notranje plitvo profilirane pločevine 0,6 mm . Pločevina
je pocinkana (275g/m2 cinka v skladu z EN 10142 in EN 10147)
in obarvana s poliester barvo RAL 9002 debeline 15my
Panel je z obeh strani zaščiten s PVC folijo, ki se v času montaže
odstrani.
V ceni panela so vključeni nerjavni vijaki, kalote, podložke in EPDM tesnila.
Koeficient prehoda toplote k: 0,21
Širina panela: 1000
| m2 | 386.9 |  | 0
NADSTREŠNICA
15.12. | Izdelava, dobava in montaža prezračevane fasade: Obloga iz Alu komopzitnega materiala kot npr. Alucobond ali enakovredno, z mineralnim polnilom. Polnilo debelo 3mm, skupna debelina kompozita 4mm. Kompozit požarnega razreda skladen s požarno študijo, d0 po EN 13501-1. Zgornja in spodnja Alu pločevina debeline 0,5mm iz zlitine EN AW-5005A (AlMg1) po EN 573-3 in z natezno trdnostjo aluminija Rm ≥ 130 N/mm2 po EN 485-2. Modul elastičnosti 70.000 N/mm2 po EN 1999-1-1. Linearno toplotno raztezanje ca 2,4mm/m pri 100 °C. Barva zgornje Alu pločevine kot npr. ALUCOBONDplus naturAL ZINC 433. Vidna površina obdelana s temeljnim premazom in dvema slojema laka na osnovi fluorokarbona (PVdF).Plošče se z namenskimi vijaki vijači na betosnki strop ter na tipsko podkonstrukcijo , pri čemer je potrebno upoštevati navodila proizvajalca podkonstrukcije, komplet z vsem potrebnim materialom, prenosi in vsa pomožna dela ( strop ter čelo nadstrešnice )
| m2 | 98.8916 |  | 0
15.13 | Izdelava, dobava in montaža stene obojestransko ter čelno obložene z Alu komopzitnim materialom kot npr. Alucobond ali enakovredno, z mineralnim polnilom. Polnilo debelo 3mm, skupna debelina kompozita 4mm. Kompozit požarnega razreda skladnega s požarno študijo, d0 po EN 13501-1. Zgornja in spodnja Alu pločevina debeline 0,5mm iz zlitine EN AW-5005A (AlMg1) po EN 573-3 in z natezno trdnostjo aluminija Rm ≥ 130 N/mm2 po EN 485-2. Modul elastičnosti 70.000 N/mm2 po EN 1999-1-1. Linearno toplotno raztezanje ca 2,4mm/m pri 100 °C. Barva zgornje Alu pločevine kot npr. ALUCOBONDplus naturAL ZINC 433. Vidna površina obdelana s temeljnim premazom in dvema slojema laka na osnovi fluorokarbona (PVdF).Plošče se z namenskimi lepili ( kot npr. SikaTack-Panel ali enakovredno ) lepi na tipsko podkonstrukcijo sestavljeno iz poliesterskih profilov 50x50x3 pri čemer je potrebno upoštevati navodila proizvajalca podkonstrukcije, komplet z vsem potrebnim materialom, prenosi in vsa pomožna dela ( stene ob nadstrešnici, stene požarnega stopnišča).
| m2 | 37.6554 |  | 0
| 15.1. - 15.12. skupaj |  |  | 0
16.0. | Dvigalo
Predvideno je brezstrojnično dvigalo v armiranobetonskem jašku (npr. Schindler) - tip dvigala osebno dvigalo za javno rabo za funkcionalno ovirane osebe - nazivna nosilnost 675 kg ali 9 oseb - višina dviga 3,55 m - število postaj 2 - število dostopov 2 - vrata jaška avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz brušene nerjaveče pločevine, frekvenčno reguliran pogon, širina 900 mm, višina 2000 mm - minimalna svetla dimenzija betonskega jaška 2 000 x 1800 mm - minimalna dimenzija kabine 1200 x 1400 x 2200 mm - oprema kabine kabinske stranice iz brušene nerjaveče pločevine Luzern Brushed strop iz svetlo sive plastificirane pločevine inox ročaj na stranski steni ogledalo na zadnji steni po vsej višini_širine 60 cm tla iz naravne nedrseče pegaste gume_barva po izboru iz kataloga LED razsvetljava v kabini_tip svetilk bracket - nazivna hitrost 1,0 m/s - pogon električni, ACVF- frekvenčno reguliran, brez reduktorja - krmiljenje mikroprocesor SIMPLEX 1KA - zbirno krmilje prostoročna telefonska naprava (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 prej programirane tel. številke) avtomatska evakuacija ujetih oseb iz kabine dvigala v primeru izpada električne energije s pomočjo lastnih baterij mehanska tipkala, prilagojena številu postaj možnost priklopa na CNS signal za preobremenitev tipka za odpiranje vrat tipka za alarm Braillova pisava - ostale zahteve v opisu je zajeta kompletna dobava in montaža dvigala po sistemu » funkcionalni ključ v roke«, vključno z izdelavo projektne in tehnične dokumentacije, načrtov izvedenih del, inšpekcijskim pregledom dvigala, zagonom in pridobitvijo uporabnega dovoljenja, naročnik in projektant morata potrditi delavniške načrte in vse zaključne materiale
| kos | 1 |  | 0
| 11.0. skupaj |  |  | 0

## REK_EL
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1, 5000 NOVA GORICA
PLAVALNI ZIMSKI BAZEN
(na parceli 555 in 554/4, 554/3, 632,16, 632/22, 559/3 in 632/18 k.o. 2304 – Nova Gorica)
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL IN OPREME
| 1. NN DOVOD | 0
| 2. TK DOVOD | 0
| 3. INSTALACIJSKI MATERIAL | 0
| 4. STIKALNI BLOKI | 0
| 5.1 SPLOŠNA RAZSVETLJAVA | 0
| 5.2 VARNOSTNA RAZSVETLJAVA | 0
| 6. SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE | 0
| 7. OZVOČENJE | 0
| 8. AOJP | 0
| 9. VIDEONADZORNI SISTEM | 0
| 10. PROTIVLOMNI SISTEM | 0
| 11. KONTROLA PRISTOPA ZA ZAPOSLENE | 0
| 12. STRELOVOD | 0
| 13. MONITORING | 0
| 14. SISTEM ZA ODKLEPANJE VRAT NA EVAKUACIJSKIH POTEH | 0
| 15. UPS | 0
| SKUPAJ (brez DDV-ja) € : | 0

## 1_NN DOVOD
1. NN DOVOD
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Povečava obstoječe zakupljene moči na obstoječem merilnem mestu športnega parka za 80kW, torej skupno 507kW. | kompl | 1 |  | 0
2 | Dovodni kabel NA2XY-J 4x240mm²+2,5mm2. Od mesta priklopa na NN omrežje do PMO omare na fasadi objekta vpeljan v obstoječi in novi kabelski kanalizaciji. Pred nabavo kabla obvezno izmeriti dolžino trase. | m | 250 |  | 0
3 | Kabelski končnik komplet s kabelskimi čevlji 4x240mm² (Al) in priklopom. | kompl | 4 |  | 0
4 | Izdelava kabelskega jaška dim 120x120x120cm, komplet z izkopom in odvozom odvečnega materiala (izkop bo potekal vzporedno z ostalimi zemeljskimi deli na objektu) opremljenega z LŽ pokrovom za težak promet z napisom elektrika. | kompl | 1 |  | 0
5 | Strojni izkop kabelskega kanala v terenu IV kategorije dim 0,5x0,9m, polaganje peska v debelini 10cm, polaganje 2x stg. fi 125mm cevi, polaganje peska v debelini 10 cm, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje opozorilnega PVC traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice (izkop bo potekal vzporedno z ostalimi zemeljskimi deli na objektu). | m | 100 |  | 0
6 | Stigmaflex cev fi 200mm | m | 40 |  | 0
7 | Stigmaflex cev fi 125mm | m | 220 |  | 0
8 | Valjanec Fe/Zn 30x3,5mm | m | 30 |  | 0
9 | Opozorilni trak z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 100 |  | 0
10 | Tehnični nadzor elektrodistribucije - ocena dejanski obračun z vpisom v gr. dnevnik | ur | 8 |  | 0
11 | Vris trase v kataster komunalnih naprav | kompl | 1 |  | 0
12 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov. | kompl | 1 |  | 0
13 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ NN DOVOD: |  |  |  | 0

## 2_TK DOVOD
2. TK DOVOD
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | TK kabel skladen s ponudnikom TK storitev od mesta navezave na obstoječe TK omrežje, do nove TK omarice v novi kabelski kanalizaciji (pred nabavo kablov obvezno izmeriti dolžino). Izvedbo uskladiti s TK ponudnikom. Dolžina in tip kabla je odvisna od priključnega mesta. | m | 80 |  | 0
2 | Dobava podometne TK omare, komplet z krone letvico, prenapetostno zaščito. Izvedbo uskladiti s TK ponudnikom. | kompl | 1 |  | 0
3 | Zaključevanje TK kabla v novi priključni TK omari obravnavanega objekta; | kompl | 1 |  | 0
4 | Vodnik P/F 10mm2 za ozemljitve priključne omarice, komplet z kab. Čevljem, križno sponko in ostalim potrebnim materialom | m | 5 |  | 0
5 | Stigmaflex cev fi 110mm | m | 10 |  | 0
6 | Stigmaflex cev fi 63mm | m | 5 |  | 0
7 | Izdelava priključnega kabelskega jaška fi60cm, komplet z izkopom in odvozom odvečnega materiala (izkop bo potekal vzporedno z ostalimi zemeljskimi deli na objektu) opremljenega z LŽ pokrovom 50kN z napisom telefon. | kos | 1 |  | 0
8 | Strojni izkop kabelskega kanala dim 0,5x0,9m v terenu IV. kategorije, polaganje peska v debelini 10cm, polaganje stg. fi 110mm cevi, polaganje peska v debelini 10 cm, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje opozorilnega PVC traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice (izkop bo potekal vzporedno z ostalimi zemeljskimi deli na objektu) . | m | 10 |  | 0
9 | Opozorilni trak z napisom "POZOR TK KABEL" | m | 10 |  | 0
10 | Tehnični nadzor telekoma - ocena dejanski obračun z vpisom v gr. dnevnik | ur | 8 |  | 0
11 | Vris trase v kataster komunalnih naprav | kompl | 1 |  | 0
12 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ TK DOVOD: |  |  |  | 0

## 3_INSTALACIJSKI MATERIAL
3. INSTALACIJSKI MATERIAL
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Energetski brezhalogeni kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,6/1 kV, vpeljan v inštalacijske cevi in položen na kabelske police, komplet s priklopi
| FG16R16 1x95mm² (KOMPENZACIJA) | m | 35 |  | 0
| FG16R16 5x95mm² (T.Č.) | m | 45 |  | 0
| FG16R16 5x50mm² (KLIMAT BAZEN) | m | 100 |  | 0
| FG16R16 5x25mm² (R-P3) | m | 65 |  | 0
| FG16R16 5x16mm² (R-P2) | m | 105 |  | 0
| FG16R16 5x10mm² (R-P1, R-N1, R-M1) | m | 155 |  | 0
| FG16R16 3x10mm² (UPS, R-UPS) | m | 135 |  | 0
| FG16R16 5x6mm² (DVIGALO) | m | 35 |  | 0
| FG16R16 3x2,5mm² | m | 55 |  | 0
| FG16R16 3x1,5mm² | m | 160 |  | 0
| FG16R16 2x1,5mm² | m | 95 |  | 0
| NHXMH 5x2,5mm² | m | 125 |  | 0
| NHXMH 3x2,5mm² | m | 2850 |  | 0
| NHXMH 5x1,5mm² | m | 850 |  | 0
| NHXMH 3x1,5mm² | m | 2250 |  | 0
| NHXMH 2x1,5mm² | m | 850 |  | 0
| NHXMH-O 4x1,5mm² (STIKALA ZA LUČI) | m | 220 |  | 0
| NHXMH-O 3x1,5mm² (SENZORJI) | m | 350 |  | 0
| HO5RR-F 3x1,5mm² | m | 200 |  | 0
2 | Signalno krmilni brezhalogeni kabel s Cu vodniki vpeljan v instalacijske cevi in položeni na kabelske police
| JZ500 14x1,5mm² | m | 30 |  | 0
| JZ500 7x1,5mm² | m | 55 |  | 0
3 | Kabel brezhalogeni s Cu vodniki in pletenim oklopom, vpeljan v instalacijske cevi
| LiHCH 3x1,5 mm² | m | 35 |  | 0
| LiHCH 4x0,75 mm² | m | 55 |  | 0
| LiHCH 2x0,75 mm² | m | 550 |  | 0
4 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| 70mm² (H07Z-K) | m | 20 |  | 0
| 16mm² (H07Z-K) | m | 110 |  | 0
| 10mm² (H07Z-K) | m | 80 |  | 0
| 6mm² (H07Z-K) | m | 255 |  | 0
5 | Instalacijske cevi samougasne brezhalogene položene p/o, stenah, gipskartonskih predelnih stenah in estrihu komplet s podometnimi instalacijskimi dozami
| IC RB Φ 32mm ojačana | m | 65 |  | 0
| IC RB Φ 25mm ojačana | m | 265 |  | 0
| IC RB Φ 20mm ojačana | m | 315 |  | 0
| IC RB Φ 16mm ojačana | m | 1320 |  | 0
6 | Elektrokanalizacijska cev fleksibilna
| stgf. Φ 110mm | m | 25 |  | 0
| stgf. Φ 50mm | m | 110 |  | 0
| stgf. Φ 40mm | m | 60 |  | 0
7 | Plastična gibljiva rebrasta cev, znotraj ojačana s spiralno zvito plastično žico, raznih dimenzij, komplet z začetnim in končnim elementom za priklop na uvodnico. | m | 90 |  | 0
8 | Instalacijske cevi nadometne brezhalogene, samougasne, komplet s koleni ter nosilnim in pritrdilnim materialom
| PN Φ16, PN Φ20, PN Φ25, PN Φ50 | m | 325 |  | 0
9 | Instalacijski kanali različnih dimenzij | m | 65 |  | 0
10 | Nadometna razvodna doza samougasna, brezhalogena, različnih dimenzij | kos | 95 |  | 0
11 | Kabelske police, izdelane iz perforirane INOX pločevine, komplet s spojnim, nosilnim in pritrdilnim materialom (zagotovljeni galvanski in mehanski spoji med posameznimi segmenti) (razvod v bazenski dvorani in strojnici bazena)
| - kabelska polica PK 300 | m | 50 |  | 0
| - kabelska polica PK 200 | m | 50 |  | 0
| - kabelska polica PK 100 | m | 155 |  | 0
| - kabelska polica PK 50 | m | 155 |  | 0
1 | Kabelske police, izdelane iz perforirane pocinkane pločevine, komplet s spojnim, nosilnim in pritrdilnim materialom (zagotovljeni galvanski in mehanski spoji med posameznimi segmenti)
| - kabelska polica PK 300 | m | 60 |  | 0
| - kabelska polica PK 200 | m | 75 |  | 0
| - kabelska polica PK 100 | m | 110 |  | 0
| - kabelska polica PK 50 | m | 85 |  | 0
12 | Doza GIP komplet s Cu zbiralko | kos | 1 |  | 0
13 | Doza DIP komplet s Cu zbiralko | kos | 18 |  | 0
14 | Razni spoji za izenačitev potencialov (vijačeni, objemni, itd) | kos | 125 |  | 0
15 | Tipka za izklop napajanja v sili (MREŽA, UPS), montirana zraven stikalnega bloka R-GL. | kos | 2 |  | 0
16 | Senzor prisotnosti (180°/360°) z 16A relejskim izhodom. Barva črna oz. po izbiri arhitekta. | kos | 50 |  | 0
17 | Kovinski parapetni kanal komplet z pritrdilnim materialom, pokrovi, okvirji, pregradami in zaključki ter spojnim in pritrdilnim materialom. Barva po izbiri arhitekta. (npr. EPK 110/55 ELBA) | m | 10 |  | 0
18 | Podometno stikalo, 250V, komplet z ustrezno dozo, montažnim in okrasnim okvirjem za montažo več stikal skupaj - modularni program IPx4. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| stikalo navadno | kos | 17 |  | 0
| stikalo navadno z lučko | kos | 2 |  | 0
| tipkalo | kos | 2 |  | 0
| stikalo izmenično z lučko | kos | 1 |  | 0
| tipkalo IPx5 za navijalni mehanizem za pokrivanje bazena (stikalo uskladiti glede na naič krmiljenja el. pogona) | kos | 3 |  | 0
| tipkalo G-0-D | kos | 1 |  | 0
19 | Stikalo za montažo na izbrani parapetni kanal, 250V, komplet z ustrezno dozo, montažnim in okrasnim okvirjem za montažo več stikal skupaj - modularni program IPx4. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| stikalo izmenično z lučko | kos | 8 |  | 0
| stikalo navadno z lučko | kos | 6 |  | 0
20 | Nadometno stikalo, 250V, komplet z ustrezno dozo, montažnim in okrasnim okvirjem za montažo več stikal skupaj - modularni program, IPx5. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| stikalo navadno, IP55 | kos | 8 |  | 0
| stikalo izmenično, IP55 | kos | 5 |  | 0
21 | Vtičnica za montažo na izbrani parapetni kanal, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem - sestavljivi program, IP44. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 27 |  | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - rdeča UPS | kos | 2 |  | 0
22 | Podometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem - sestavljivi program, IP44. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 30 |  | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE, IP55 | kos | 32 |  | 0
23 | Nadometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem - sestavljivi program, IP44.
| 250V, 16A, 1P+N+PE - rdeča UPS | kos | 25 |  | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 22 |  | 0
| 400V, 16A, 3P+N+PE | kos | 5 |  | 0
24 | Odvodniki prenapetosti 4xSPD2 (npr.3xPZH II V/275/40 in PZH 2 B255/40 HERMI) komplet z n/orazdelilno omarico. (zaščita med LPZ 0B in LPZ 1 - toplotne črpalke) | kompl | 1 |  | 0
25 | Fiksna priključnica | kos | 21 |  | 0
26 | SOS klicna kombinacija - poziv iz invalidskega WC-ja v pritličju v naslednji sestavi; Barva po izbiri arhitekta. | kmpl | 1 |  | 0
1x klicna SOS tipka
1x klicna SOS tipka s potezno vrvico
1x razrešna SOS kombinacija
1x signalna SOS svetilka z akustičnim signalom
1x napajalnik za namestitev v dozo oz. na DIN letev
27 | SOS klicna kombinacija - poziv iz invalidskega WC-ja v nadstropju v naslednji sestavi; Barva po izbiri arhitekta. | kmpl | 1 |  | 0
1x klicna SOS tipka
1x klicna SOS tipka s potezno vrvico
1x razrešna SOS kombinacija
2x signalna SOS svetilka z akustičnim signalom
1x napajalnik za namestitev v dozo oz. na DIN letev
28 | Kabel s SOS sistema skladen z zahtevami dobavljenega SOS sistema | m | 75 |  | 0
29 | Razvodna doza za povezave elementov SOS sistema | kos | 2 |  | 0
30 | Ključavnica električna, 12VDC, 130mA (prehod invalidi) | kos | 1 |  | 0
31 | Razni priklopi:
| priklop dvigalo | kompl | 1 |  | 0
| priklop toplotne črpalke | kompl | 1 |  | 0
| priklop prezračevalne naprave | kompl | 2 |  | 0
| priklop avtomatike ogrevalnega sistema in priprave sanitarne vode | kompl | 4 |  | 0
| priklop EMV ventilov | kos | 3 |  | 0
| priklop temparaturnih tipal | kos | 20 |  | 0
| priklop črpalk (transportne) | kos | 10 |  | 0
| priklop ionske mehčalne naprave | kos | 1 |  | 0
| priklop sobnega termostata z tipalom v tlaku | kos | 1 |  | 0
| priklop sobnega termostata talnega ogrevanja | kos | 8 |  | 0
| priklop emv ventilov in tipal na CCR2 za pregrevanje tople vode | kos | 11 |  | 0
| priklop fotocelice F.C. | kos | 5 |  | 0
| priklop sušilcev rok, las,… | kos | 18 |  | 0
| priklop ventilatorjev | kos | 2 |  | 0
| priklop avtomatike garderobnih omaric in triroga z požiralcem zapestnic | kompl | 1 |  | 0
| priklop električnih vrat | kompl | 5 |  | 0
| priklop omarice talnega ogrevanja z avtomatiko in on/off ventili | kompl | 4 |  | 0
| priklop EMV ventilov tušev | kos | 14 |  | 0
| priklop štedilnika | kos | 1 |  | 0
| priklop evakuacijskega terminala | kompl | 3 |  | 0
| priklop navijalnega mehanizma za prekrivanje bazena | kompl | 3 |  | 0
| priklop vadbene in splošne ure | kos | 4 |  | 0
32 | označevanje kablov pri prehodu v stikalne bloke z napisnimi tablicami | komp | 1 |  | 0
33 | Meritve električnih inštalacij. | komp | 1 |  | 0
34 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
JR OB RUSKIH BLOKIH

## 4_STIKALNI BLOKI
4. STIKALNI BLOKI | [5 empty] | B
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. TP ŠPORTNI PARK
1 | nastavitev obstoječega odklopnika 4Q4 na 315A | kompl. | 1 |  | 0
2 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ TP: |  |  |  | 0
2. STIKALNI BLOK R-GL
1 | Prostostoječa omara izdelani iz INOX pločevine in profilov. Opremljena z dvojnimi vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, tipsko ključavnico in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v SB mora imeti oznako iz tripolne sheme. dim (ŠxVxG): 1200/2100/400mm (polje 1) zaščita je IP 44. | kos | 1 |  | 0
2 | Prostostoječa omara izdelani iz INOX pločevine in profilov. Opremljena z enojnimi vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, tipsko ključavnico in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v SB mora imeti oznako iz tripolne sheme. dim (ŠxVxG): 600/2100/400mm (polje 2) zaščita je IP 44. | kos | 1 |  | 0
3 | Ločilno stikalo 3-pol. 400A z možnostjo daljinskega krmiljenja, komplet z napetostnim sprožilnikom | kompl. | 1 |  | 0
4 | glavno stikalo 63A 3P | kos | 1 |  | 0
5 | NV varovalčni ločilnik 3x250A komplet s NV varovalkami 3x250A | kompl | 1 |  | 0
6 | NV varovalčni ločilnik 3x160A komplet s NV varovalkami 3x125A | kompl | 1 |  | 0
7 | NV varovalčni ločilnik 3x125A komplet s NV varovalkami 3x63A | kompl | 1 |  | 0
8 | NV varovalčni ločilnik 3x125A komplet s NV varovalkami 3x32A | kompl | 1 |  | 0
9 | NV varovalčni ločilnik 3x125A komplet s NV varovalkami 3x25A | kompl | 4 |  | 0
10 | NV varovalčni ločilnik 3x125A komplet s NV varovalkami 1x40A | kompl | 1 |  | 0
11 | NV varovalčni ločilnik 3x125A | kos | 1 |  | 0
12 | Nastavljivi odklopnik 3x200 (0,8 In, 8-14 Ik) | kos | 1 |  | 0
13 | Nastavljivi odklopnik 3x125 (0,8 In, 8-14 Ik) | kos | 1 |  | 0
14 | Nastavljivi odklopnik 3x100 (0,6 In, 8-14 Ik) | kos | 1 |  | 0
15 | instalacijski odklopnik 3p C16A | kos | 1 |  | 0
16 | instalacijski odklopnik 1p B6A | kos | 3 |  | 0
17 | instalacijski odklopnik 1p B10A r | kos | 16 |  | 0
18 | instalacijski odklopnik 1p C16A r | kos | 6 |  | 0
19 | instalacijski odklopnik 1p C20A | kos | 1 |  | 0
20 | RCD (FID) 4p/40/0,03A/tipA | kos | 1 |  | 0
21 | RCBO (KZS) 4p/C16/0,03A/tipA | kos | 1 |  | 0
22 | RCBO (KZS) 2p/C16/0,03A/tipA | kos | 2 |  | 0
23 | RCBO (KZS) 2p/B10/0,03A/tipA | kos | 5 |  | 0
24 | Varovalčni ločilnik VLC8/3, z elektronskim indikatorjem, komplet z taljivimi vložki 0,5A | kompl | 2 |  | 0
25 | Varovalčni ločilnik VLC8/1, z elektronskim indikatorjem, komplet z taljivimi vložki 16A | kompl | 1 |  | 0
26 | Varovalčni ločilnik VLC8/1, z elektronskim indikatorjem, komplet z taljivimi vložki 6A | kompl | 2 |  | 0
27 | Varovalčni ločilnik VLC8/1, z elektronskim indikatorjem, komplet z taljivimi vložki 0,5A | kompl | 1 |  | 0
28 | Stikalo za montažo na vrata omare 0-1 | kos | 2 |  | 0
29 | Stikalo za montažo na vrata omare 1-2 | kos | 1 |  | 0
30 | Stikalo za montažo na vrata omare 1-0-2 | kos | 4 |  | 0
31 | Instalacijski kontaktor 230V/20A/2NO r | kos | 8 |  | 0
32 | Signalna svetilka za montažo na vrata omare 230V (zelena) | kos | 4 |  | 0
33 | Tedenska programska ura z relejskim izhodom | kos | 1 |  | 0
34 | Komunikacijska vtičnica RJ 45, kat 6, FTP s samozaporno protiprašno zaščito, za na DIN letev | kos | 3 |  | 0
35 | odvodnik prenapetosti SPD 1+2 (275V/50kA) s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno zbiralko | kos | 3 |  | 0
36 | vtičnica 230V za montažo na DIN letev | kos | 1 |  | 0
37 | svetilka za montažo v omaro komplet z končnim stikalom | kos | 1 |  | 0
38 | Zbiralke | kompl | 1 |  | 0
39 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1 |  | 0
40 | ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kompl | 1 |  | 0
41 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STIKALNI BLOK R-GL: |  |  |  | 0
3. STIKALNI BLOK R-P1
1 | Zidna (podometna) omara izdelani iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo. Opremljena z enojnimi vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, tipsko ključavnico in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v SB mora imeti oznako iz tripolne sheme. Barva po izbiri arhitekta. dim (ŠxVxG):800/1400/150mm zaščita je IP 43. Omaro se montira v nišo skupaj z omaro R-UPS. | kos | 1 |  | 0
2 | kovinska konstrukcija za montažo omare v nišo | kos | 1 |  | 0
3 | glavno stikalo 80A 3P | kos | 1 |  | 0
4 | instalacijski odklopnik 1p B0,5A | kos | 1 |  | 0
5 | instalacijski odklopnik 1p B6A | kos | 3 |  | 0
6 | instalacijski odklopnik 1p B10A | kos | 18 |  | 0
7 | instalacijski odklopnik 1p C16A | kos | 30 |  | 0
8 | RCD (FID) 4p/63/0,03A/tipA | kos | 5 |  | 0
9 | RCBO (KZS) 2p/C16/0,03A/tipA | kos | 2 |  | 0
10 | RCBO (KZS) 2p/B10/0,03A/tipA | kos | 3 |  | 0
11 | Varovalčni ločilnik VLC8/1, z elektronskim indikatorjem, komplet z taljivimi vložki 1A | kompl | 1 |  | 0
12 | Stikalo za 1-0-2 za na DIN letev | kos | 3 |  | 0
13 | Instalacijski kontaktor 230V/40A/4NO | kos | 1 |  | 0
14 | Instalacijski kontaktor 230V/20A/2NO,2NC | kos | 1 |  | 0
15 | Instalacijski kontaktor 230V/20A/2NO | kos | 9 |  | 0
16 | Instalacijski kontaktor 230V/20A/1NO,1NC | kos | 1 |  | 0
17 | Napajalnik 230/24V/30VA za na DIN letev | kos | 1 |  | 0
18 | Časovnik z relejskim izhodom (funkcija izklopa po vhodnemu inpulzu in času 3-5s) | kos | 1 |  | 0
19 | Tedenska programska ura z relejskim izhodom | kos | 1 |  | 0
20 | Svetlobno stikalo z relejskim izhodom in zunajim tipalom | kompl | 1 |  | 0
21 | Komunikacijska vtičnica RJ 45, kat 6, FTP s samozaporno protiprašno zaščito, za na DIN letev | kos | 1 |  | 0
22 | odvodnik prenapetosti SPD 2 (275V/50kA) s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno zbiralko | kos | 4 |  | 0
23 | Zbiralke | kompl | 1 |  | 0
24 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1 |  | 0
25 | ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kompl | 1 |  | 0
26 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STIKALNI BLOK R-P1: |  |  |  | 0
4. STIKALNI BLOK R-P2
1 | Zidna omara izdelani iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo. Opremljena z enojnimi vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, tipsko ključavnico in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v SB mora imeti oznako iz tripolne sheme. dim (ŠxVxG):800/1200/200mm zaščita je IP 44. | kos | 1 |  | 0
2 | glavno stikalo 40A 3P z ročico komplet | kos | 1 |  | 0
3 | instalacijski odklopnik 1p B1A | kos | 2 |  | 0
4 | instalacijski odklopnik 1p B4A | kos | 1 |  | 0
5 | instalacijski odklopnik 1p B10A r | kos | 18 |  | 0
6 | instalacijski odklopnik 1p C10A | kos | 2 |  | 0
7 | instalacijski odklopnik 1p C16A | kos | 10 |  | 0
8 | instalacijski odklopnik 3p C10A | kos | 2 |  | 0
9 | instalacijski odklopnik 3p C16A | kos | 4 |  | 0
10 | RCD (FID) 4p/40/0,03A/tipA | kos | 1 |  | 0
11 | RCBO (KZS) 2p/C16/0,03A/tipA | kos | 1 |  | 0
12 | RCBO (KZS) 2p/B10/0,03A/tipA | kos | 3 |  | 0
13 | Varovalčni ločilnik VLC8/1, z elektronskim indikatorjem, komplet z taljivimi vložki 2A | kompl | 1 |  | 0
14 | Stikalo za montažo na vrata omare 1-0-2 r | kos | 2 |  | 0
15 | Stikalo za montažo na vrata omare 1-2 r | kos | 2 |  | 0
16 | Signalna svetilka za montažo na vrata omare 230V (zelena) | kos | 2 |  | 0
17 | Instalacijski kontaktor 230V/20A/2NO r | kos | 4 |  | 0
18 | Napajalnik 230/24VAC/50VA za na DIN letev | kos | 1 |  | 0
19 | Tedenska programska ura z relejskim izhodom | kos | 2 |  | 0
20 | Komunikacijska vtičnica RJ 45, kat 6, FTP s samozaporno protiprašno zaščito, za na DIN letev | kos | 1 |  | 0
21 | odvodnik prenapetosti SPD 2 (275V/50kA) s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno zbiralko | kos | 4 |  | 0
22 | Zbiralke | kompl | 1 |  | 0
23 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1 |  | 0
24 | ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kompl | 1 |  | 0
25 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STIKALNI BLOK R-P2: |  |  |  | 0
5. STIKALNI BLOK R-N1
1 | Podometna omara 54 modulna IP43 z kovinskimi vrati. Barva po izbiri arhitekta. | kos | 1 |  | 0
2 | glavno stikalo 40A 3P | kos | 1 |  | 0
3 | instalacijski odklopnik 1p C16A | kos | 4 |  | 0
4 | RCD (FID) 4p/40/0,03A/tipA | kos | 1 |  | 0
5 | RCBO (KZS) 2p/C16/0,03A/tipA | kos | 5 |  | 0
6 | RCBO (KZS) 2p/B10/0,03A/tipA | kos | 5 |  | 0
7 | Instalacijski kontaktor 230V/20A/2NO r | kos | 4 |  | 0
8 | Komunikacijska vtičnica RJ 45, kat 6, FTP s samozaporno protiprašno zaščito, za na DIN letev | kos | 1 |  | 0
9 | odvodnik prenapetosti SPD 2 (275V/50kA) s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno zbiralko | kos | 4 |  | 0
10 | Zbiralke | kompl | 1 |  | 0
11 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1 |  | 0
12 | ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kompl | 1 |  | 0
13 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STIKALNI BLOK R-N1: |  |  |  | 0
6. STIKALNI BLOK R-M1
1 | Zidna omara izdelani iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo. Opremljena z enojnimi vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, tipsko ključavnico in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v SB mora imeti oznako iz tripolne sheme. dim (ŠxVxG):600/1200/200mm zaščita je IP 43. | kos | 1 |  | 0
2 | glavno stikalo 40A 3P z ročico komplet | kos | 1 |  | 0
3 | instalacijski odklopnik 1p B0,5A | kos | 1 |  | 0
4 | instalacijski odklopnik 1p B4A | kos | 1 |  | 0
5 | instalacijski odklopnik 1p B10A | kos | 5 |  | 0
6 | instalacijski odklopnik 1p C16A | kos | 12 |  | 0
7 | instalacijski odklopnik 3p C16A | kos | 1 |  | 0
8 | RCD (FID) 4p/40/0,03A/tipA | kos | 2 |  | 0
9 | RCBO (KZS) 2p/C16/0,03A/tipA | kos | 4 |  | 0
10 | RCBO (KZS) 2p/B10/0,03A/tipA | kos | 6 |  | 0
11 | RCBO (KZS) 2p/C10/0,03A/tipA | kos | 3 |  | 0
12 | Pomožni kontakt za RCBO (KZS) 1NO, 1NC | kos | 5 |  | 0
13 | Varovalčni ločilnik VLC8/1, z elektronskim indikatorjem, komplet z taljivimi vložki 1A | kompl | 1 |  | 0
14 | Rele 230V/12A/2CO, komplet z podnožjem za na DIN letev | kos | 3 |  | 0
15 | Instalacijski kontaktor 24VDC/40A/4NO | kos | 7 |  | 0
16 | Instalacijski kontaktor 24VDC/20A/2NO | kos | 2 |  | 0
17 | Napajalnik 230/24V/30VA za na DIN letev | kos | 1 |  | 0
18 | Komunikacijska vtičnica RJ 45, kat 6, FTP s samozaporno protiprašno zaščito, za na DIN letev | kos | 2 |  | 0
19 | odvodnik prenapetosti SPD 2 (275V/50kA) s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno zbiralko | kos | 4 |  | 0
20 | Zbiralke | kompl | 1 |  | 0
21 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1 |  | 0
22 | ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kompl | 1 |  | 0
23 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STIKALNI BLOK R-M1: |  |  |  | 0
7. STIKALNI BLOK R-UPS
1 | Zidna omara izdelani iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo. Opremljena z enojnimi vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, tipsko ključavnico in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v SB mora imeti oznako iz tripolne sheme. Barva po izbiri arhitekta. dim (ŠxVxG):400/1400/150mm zaščita je IP 43. Omaro se montira v nišo skupaj z omaro R-P1. | kos | 1 |  | 0
2 | kovinska konstrukcija za montažo omare v nišo | kos | 1 |  | 0
3 | Preklopno glavno stikalo 1-0-2 / 25A 2P | kos | 1 |  | 0
4 | instalacijski odklopnik 1p B1A | kos | 1 |  | 0
5 | instalacijski odklopnik 1p B6A | kos | 1 |  | 0
6 | instalacijski odklopnik 1p B10A | kos | 16 |  | 0
7 | RCBO (KZS) 2p/B10/0,03A/tipA | kos | 2 |  | 0
8 | odvodnik prenapetosti SPD 2 (275V/50kA) s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno zbiralko | kos | 2 |  | 0
9 | Zbiralke | kompl | 1 |  | 0
10 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1 |  | 0
11 | ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kompl | 1 |  | 0
12 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STIKALNI BLOK R-UPS: |  |  |  | 0
8. STIKALNI BLOK NAPAJALNIKI VENTILOV:
1 | Zidna omara izdelani iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo. Opremljena z enojnimi vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, tipsko ključavnico in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v SB mora imeti oznako iz tripolne sheme. dim (ŠxVxG):400/500/150mm zaščita je IP 43. Omara v katero se vgradi napajalnike ventilov tušev. Pred dobavo preveriti dimenzijo potrebo za vgradnjo napajalnikov. | kos | 2 |  | 0
2 | glavno stikalo 16A 1P | kos | 2 |  | 0
3 | instalacijski odklopnik 1p B6A | kos | 14 |  | 0
4 | Zbiralke | kompl | 2 |  | 0
5 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 2 |  | 0
6 | ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kompl | 2 |  | 0
7 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 2 |  | 0
| SKUPAJ STIKALNI BLOK NAPAJALNIKI VENTILOV: |  |  |  | 0
9. KOMPENZACIJSKA NAPRAVA
1 | Kompenzacijska naprava Qk=105kVAr, z 25% rezervo, komplet z zidno omaro izdelano iz dekapirane jeklene pločevine. Pred nabavo kompenzacijska naprave naj se izvede meritve. | kompl | 1 |  | 0
2 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KOMPENZACIJSKA NAPRAVA: |  |  |  | 0
| STIKALNI BLOKI SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 5_RAZSVETLJAVA
5. RAZSVETLJAVA
(Dobava, montaža,prevozi, zarisovanje, gradbena pomoč)
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Svetilke so navedene komplet s sijalkami, napajalniki in montažnim priborom ter vsemi potrebnimi izrezi za montažo v spuščeni strop,... Upoštevane so zasilne svetilke z enourno avtonomijo.
Svetilke ki so naveden kot naprimer niso obvezne. Navedene svetilke so bile upoštevane pri izračunih osvetljenosti. Dobavljene svetilke morajo svetlobnotehnično odgovarjati glede doseganja predpisane osvetlitve. Oblikovno in barvno ustreznost potrdi arhitekt oziroma investitor!
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. Splošna razsvetljava
A1 | Viseča LED svetilka 271W, 29730lm, IP65, 4000°K, dimenzije Ø462 x 100mm. Ohišje iz aluminija, prašno barvano, PMMA optika, pokrov iz prozornega kaljenega stekla. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom za spust svetila za 3m. Pritrdilni material mora potrditi arhitekt! Barva grafitna oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Disano Astro LED 1789 271W Grafite 33009500, 4000°K, IP65) | kos | 18 |  | 0
B1 | Svetilka za vgradnjo v spuščeni strop z nizko višino. LED 14W, 1330lm, 4000°K. Mikro-prizmatična PMMA optika (DPR). Dimenzije fi 240mm, višine 90mm. UGR<22. IP44. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Barva črna oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Intra NITOR R DPR 1330 lm 14W 840 IP44 black/black) | kos | 43 |  | 0
B2 | Svetilka za vgradnjo v spuščeni strop z nizko višino. LED 21W, 1800lm, 4000°K. Mikro-prizmatična PMMA optika (DPR). Dimenzije fi 240mm, višine 90mm. UGR<22. IP44. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Barva črna oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Intra R NITOR DPR 1800 lm 21W 840 IP44 black/black) | kos | 6 |  | 0
C1 | Svetilka za vgradnjo v spuščeni strop. LED 22W, 2200lm, 4000K. Visoko učinkovita optika z mikroprizmatično lečo. Dimenzije fi 240mm, višine 120mm. UGR<22. IP44. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Barva črna oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Intra NITOR R HE 2200 lm 22W 840 IP44) | kos | 40 |  | 0
D1 | Vgradna svetilka s prizmatično PMMA optiko, LED 31W, 4000°K, ohišje iz krivljene dekapirane belo obarvane jeklene pločevine, za vgradnjo v armstrong strop z vidnim robom, dimenzije 597mm x 597mm x 95mm, v min. IP 43 izvedbi, UGR<19. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Barva črna oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Intra 106 PR 3260 lm 31W 840 FO 597x597mm IP43) | kos | 6 |  | 0
E1 | Industrijska svetilka. LED 36W, 4000°K. Ohišje iz polikarbonata, satinirani opalni difuzorj. IP 65. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. (kot npr. oz. enakovredna: Intra 5700 3150 lm 36W 840 FO 1277mm IP66) | kos | 45 |  | 0
F1 | Nadometna stenska svetilka LED, Al ohišje, 3 stranski polikarbonatni prosojnik, LED min. 1000 Lm, max. 11W, 4000°K. Barva bela oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Intra MINUS C 1000 lm 11W 840 575mm IP40 white) | kos | 6 |  | 0
F2 | Nadometna stenska svetilka LED, Al ohišje, 3 stranski polikarbonatni prosojnik, LED min. 3000 Lm, max. 31W, 4000°K. Barva bela oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Intra MINUS C 3000 lm 31W 840 1695mm IP40 white) | kos | 3 |  | 0
F3 | Nadometna stenska svetilka LED, Al ohišje, 3 stranski polikarbonatni prosojnik, LED min. 3500 Lm, max. 36W, 4000°K. Barva bela oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Intra MINUS C 3500 lm 36W 840 1975mm IP40 white) | kos | 4 |  | 0
F4 | Nadometna stenska svetilka LED, Al ohišje, 3 stranski polikarbonatni prosojnik, LED min. 4500 Lm, max. 47W, 4.000°K. Barva bela oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Intra MINUS C 4500 lm 47W 840 2535mm) | kos | 3 |  | 0
F5 | Nadometna stenska svetilka LED, Al ohišje, 3 stranski polikarbonatni prosojnik, LED min. 5000 Lm, max. 52W, 4000°K. Barva bela oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Intra MINUS C 5000 lm 52W 840 2815mm IP40 white) | kos | 1 |  | 0
G1 | Nadometna stenska svetilka LED, Al ohišje, direktna osvetlitev, satinirani opalni polikarbonatni prosojnik, LED min. 4290 Lm, max. 58W, 4000°K. Barva natur aluminij oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Intra KALIS W SOP 4290 lm 58W 840 3095mm FO IP44, srebrn aluminij) | kos | 1 |  | 0
H1 | Viseča svetilka LED, Al ohišje, direktna osvetlitev, mikroprizmatični polikarbonatni prosojnik, LED min. 3500 Lm, max. 36W, 4000°K. Barva črna oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Intra KALIS 65 S MPR 3500 lm 36W 840 1975mm FO IP40 black) | kos | 2 |  | 0
H2 | Viseča svetilka LED, Al ohišje, direktna osvetlitev, mikroprizmatični polikarbonatni prosojnik, LED min. 2500 Lm, max. 26W, 4000°K. Barva črna oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Intra KALIS 65 S MPR 2500 lm 26W 840 1415mm FO IP40 black) | kos | 1 |  | 0
I1 | Vgradni LED spot, polikarbonatno ohišje, 60° optika, zaščita IP44, 650lm, 6W, 4000°K. Svetilka komplet z napajalnikom. (kot npr. oz. enakovredna: Intra PIPES RV XC 690lm 6W 850 350mA 18,6V 60° IP44, black + Driver U20 MP 20W 250-700mA max.57V fixed output) | kos | 18 |  | 0
J1 | Vgradna stropna svetilka za zunanjost, aluminijasto ohišje, varnostno steklo, širikosnopna simetrična razporeditev svetlobe 80°, dimenzije fi 128mm, višine 90mm, LED 1156 Lm, 15,5 W, 3000°K, IP65, komplet z vgradno dozo za v beton (po detajlu arhitekta) ter pripadajočim napajalnikom IP65 vgrajenim nad spuščeni strop v objektu. Barva grafitna oz po ozbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: BEGA 55 926 K3, 1156 lm 15,5W IP65 + vgradna doza + napajalnik) | kos | 7 |  | 0
1 | LED trak 12V, 12W/m v IPx4 zaščiti, komplet z alu profilom v črni barvi. Montaža traku na strop po detajlu arhitekta, ob steni recepcije. Profil uskladiti glede na možnost montaže. | m | 18 |  | 0
2 | LED napajalnik 230V/12V/150W, za LED trak pri repeciji. | kos | 2 |  | 0
3 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SPLOŠNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. Varnostna razsvetljava
V1.1 | Stropna vgradna varnostna svetilka, barva po izbiri arhitekta, visoko zmogljiva LED. Dimenzije: fi-85mm x 46mm, izrez fi-62mm. Z optiko prilagojeno za pokrivanje evakuacijskih poti, avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, priklop na centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP20. Skupna moč: 4W. Komplet z montažnim priborom. 5-letna garancija. Barva črna oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Zumtobel Resclite C Escape ED NT1) | kos | 5 |  | 0
V1.2 | Stropna vgradna varnostna svetilka, barva po izbiri arhitekta, visoko zmogljiva LED. Dimenzije: fi-85mm, h-27mm, izrez fi-62mm. Z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin, avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, priklop na centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Skupna moč: 5W. Komplet z montažnim priborom. 5-letna garancija. Barva črna oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Zumtobel Resclite C Anti-panic ED NT1) | kos | 22 |  | 0
V1.3 | Stropna vgradna varnostna svetilka, barva po izbiri arhitekta, visoko zmogljiva 2,7W LED. Dimenzije: fi-85mm, h-27mm, izrez fi-62mm. Z optiko prilagojeno za osvetlitev hidrantov, gasilnih aparatov,... avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, priklop na centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Skupna moč: 4W. Komplet z montažnim priborom. 5-letna garancija. Barva črna oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Zumtobel Resclite C Spot ED NT1) | kos | 2 |  | 0
V2.1 | Stropna nadgradna varnostna svetilka, barva po izbiri arhitekta, visoko zmogljiva LED. Dimenzije: 200x130x68mm. Z optiko prilagojeno za pokrivanje evakuacijskih poti, avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, priklop na centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Zaščita: IP65. Skupna moč: 5,41W. Komplet z montažnim priborom. 5-letna garancija. (kot npr. oz. enakovredna: Zumtobel Resclite C Escape AD NT1, IP65) | kos | 2 |  | 0
V2.2 | Stropna nadgradna varnostna svetilka, barva po izbiri arhitekta, visoko zmogljiva LED. Dimenzije: 200x130x68mm. Z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin, avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, priklop na centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Zaščita: IP65. Skupna moč: 4W. Komplet z montažnim priborom. 5-letna garancija. Barva črna, v bazenski dvorani grafitna oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Zumtobel Resclite C Anti-panic AD NT1, IP65) | kos | 25 |  | 0
V2.3 | Nadgradna varnostna svetilka, barva po izbiri arhitekta, visoko zmogljiva LED. Dimenzije: 200x130x68mm. Z optiko prilagojeno za osvetlitev hidrantov, gasilnih aparatov..., avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, priklop na centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Zaščita: IP65. Skupna moč: 5,41W. Komplet z montažnim priborom. 5-letna garancija. (kot Zumtobel Zumtobel Resclite Spot AD NT1, IP65) | kos | 1 |  | 0
V3.1 | Stropna nadgradna varnostna svetilka, barva po izbiri arhitekta, visoko zmogljiva LED. Dimenzije: 146x146x37mm. Z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin, avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, priklop na centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Zaščita: IP40. Skupna moč: 5W. Komplet z montažnim priborom. 5-letna garancija. (kot npr. oz. enakovredna: Zumtobel Resclite C Anti-panic AD NT1) | kos | 4 |  | 0
V4.1 | Stenska nadgradna varnostna svetilka, barva po izbiri arhitekta, visoko zmogljiva LED. Dimenzije: 200x130x59mm. Z optiko prilagojeno za pokrivanje evakuacijskih poti (NOTRANJE IN ZUNANJE STOPNIŠČE), avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, priklop na centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Zaščita: IP65. Skupna moč: 4W. Komplet z montažnim priborom. 5-letna garancija. Barva črna oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Zumtobel Resclite C Wall AW NT1, IP65) | kos | 5 |  | 0
V5 | Stropna vgradna varnostna svetilka s piktogramom; smer izhoda po zahtevah požarnega elaborata, POWER LED 4.5W zagotavlja svetlost > 500 cd/m². Dimenzija: 346x90x160mm. Razdalja prepoznavnosti EN-30m, VKF-15m. Avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, priklop na centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Zaščita: IP20/40. Komplet z montažnim priborom. 5-letna garancija. Barva črna oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Zumtobel PURESIGN/COMSIGN 150 ED NT1) | kos | 7 |  | 0
V6 | Stropna vgradna varnostna svetilka s piktogramom; smer izhoda po zahtevah požarnega elaborata, POWER LED 4.5W zagotavlja svetlost > 500 cd/m². Dimenzija: 346x90x160mm. Razdalja prepoznavnosti EN-30m, VKF-15m. Avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Dodatni integrirani asimetrični leči omogočata 360° nastavitev za osvetlitev poti umika po navodilih požarnega elaborata. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, priklop na centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Zaščita: IP20/40. Komplet z montažnim priborom. 5-letna garancija. Barva črna oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Zumtobel PURESIGN 150 ED NT1 ERI) | kos | 5 |  | 0
V7 | Stropna nadgradna varnostna svetilka s piktogramom; enostranska smer izhoda, POWER LED 4.5W zagotavlja svetlost > 500 cd/m². Dimenzija: 332x44x210mm. Razdalja prepoznavnosti EN-24m. Avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, priklop na centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Zaščita: IP54. Komplet z montažnim priborom. 5-letna garancija. Barva črna oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Zumtobel CROSSIGN 160 AB LED NT1 IP54) | kos | 8 |  | 0
V8 | Stropna nadgradna varnostna svetilka s piktogramom; enostranska smer izhoda, z dodatno, nastavljivo osvetlitvijo smeri izhoda, POWER LED 4.5W zagotavlja svetlost > 500 cd/m². Dimenzija: 332x44x210mm. Razdalja prepoznavnosti EN-24m. Avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, priklop na centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Zaščita: IP54. Komplet z montažnim priborom. 5-letna garancija. Barva črna oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Zumtobel CROSSIGN 160 AB LED NT1 ERI IP54) | kos | 3 |  | 0
1 | Centralni nadzor in vizualizacija za MAX 256 svetilk z oznakami smeri izhoda v sili in svetilk varnostne razsvetljave. Trije prosto programabilni, galvansko ločeni kontakti za sporočila. Rezultati testiranj se shranijo v notranji kontrolni zvezek za najmanj 3 leta. Branje kontrolnega zvezka prek RS 232 ali infrardečega vmesnika. 5-letna garancija. (kot npr. oz. enakovredno: Zumtobel ONLITE LOCAL SB128) | kos | 1 |  | 0
2 | Programiranje centrale za nadzor in vizualizacija svetilk varnostne razsvetljave. | kompl | 1 |  | 0
3 | Montažni pribor za visečo montažo svetilk z oznako V2.2. Višina montaže 2,6m od stropa navzdol. (kot npr. oz. enakovredno: Zumtobel RESCLITE PRO MSC-Cord5 IP65) | kos | 16 |  | 0
4 | Stenska konzola za montažo svetilke V7, V8 | kos | 6 |  | 0
5 | Piktogram svetilke z oznako V5 |  | 8 |  | 0
6 | Piktogram svetilke z oznako V6 |  | 4 |  | 0
7 | Piktogram svetilke z oznako V7, V8 |  | 11 |  | 0
8 | Meritve osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave | kompl | 1 |  | 0
9 | Piktogramska nalepka | kos | 22 |  | 0
10 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| VARNOSTNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| RAZSVETLJAVA SKUPAJ : |  |  |  | 0
JR OB RUSKIH BLOKIH

## 6_ SIGNALNO_KOMUNIKACIJSKE IN
6. SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | TK kabel (optika/baker) vpeljan v inštalacijske cevi oziroma položen na kabelske police. Od priključne TK omarice na fasadi objekta ter iz komunikacijske omare "garderobe tenis" do komunikacijske omare bazen. | m | 125 |  | 0
2 | Požarno odporen TK kabel do dvigala in požarne centrale. JEB-H(St)H EI30 1x2x0,8mm | m | 95 |  | 0
3 | Telekomunikacijski inštalacijski brezhalogeni kabel 4x2x23 AWG cat. 6 FTP, vpeljan v p/o instalacijske cevi PN cevi in kabelske police. | m | 1955 |  | 0
4 | Instalacijske cevi samougasne brezhalogene položene p/o, stenah, gipskartonskih predelnih stenah in estrihu komplet s podometnimi instalacijskimi dozami. (notranji premer)
| IC RB Φ 32mm ojačana | m | 50 |  | 0
| IC RB Φ 25mm ojačana | m | 50 |  | 0
| IC RB Φ16mm ojačana | m | 125 |  | 0
5 | Komunikacijska vtičnica RJ 45, kat 6, FTP s samozaporno protiprašno zaščito, za montažo na izbrani parapetni kanal, komplet z nosilcem in okvirjem in ostalim pritrdilnim materialom. Barva po ozbiri arhitekta. | kos | 12 |  | 0
6 | Komunikacijska vtičnica RJ 45, kat 6, FTP s samozaporno protiprašno zaščito, za podometno montažo, komplet z nosilcem in okvirjem in ostalim pritrdilnim materialom. Barva po ozbiri arhitekta. | kos | 4 |  | 0
7 | Komunikacijska vtičnica RJ 45, kat 6, FTP s samozaporno protiprašno zaščito, za nadometno montažo, komplet z nosilcem in okvirjem in ostalim pritrdilnim materialom | kos | 9 |  | 0
8 | Komunikacijska vtičnica RJ 45, kat 6, FTP s samozaporno protiprašno zaščito, za podometno montažo, IPx5, komplet z nosilcem in okvirjem in ostalim pritrdilnim materialom. Barva po ozbiri arhitekta. | kos | 4 |  | 0
9 | Komunikacijski kabel za povezavo LCD zaslona za prikaz temperature z računalnikom na recepciji, komplet z priključki. Ustrezno dolžino preveriti na licu mesta.
| HDMI kabel dolžine 18m | kompl | 2 |  | 0
10 | Komunikacijsko vozlišče GSO v sestavi:
| - komunikacijska 19" prostostoječa omara 18HE (višina 880mm), globine 500mm z vrati iz kaljenega stekla v kovinskem okvirju in s cilindrično ključavnico. Komunikacijska omara vgrajena v omari recepcije z vgrajeno opremo za ozvočenje in video snemalnik. Pred nabavo uskladiti višino omare glede na opremo. | kos | 1 |  | 0
| - FTP panel kat. 6e, 24RJ45, 1HE | kos | 2 |  | 0
| - Gigabitno 48 port stikalo z optičnim portom | kos | 1 |  | 0
| - urejevalnik kablov višine, 1HE | kos | 2 |  | 0
| - polica | kos | 1 |  | 0
| - razdelilec 5x230V s prenapetostno zaščito za montažo v 19`` omarico, 1HE | kos | 1 |  | 0
| - Povezovalni kabel z AMP konektorji RJ45/RJ45, FTP cat6e, raznih dolžin | kos | 50 |  | 0
11 | označevanje kablov in vtičnic | komp | 1 |  | 0
12 | Meritve TK inštalacij. | komp | 1 |  | 0
13 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| STRUKTURIRANO OŽIČENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
10

## 7_OZVOČENJE
7. OZVOČENJE
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Akustična centrala splošnega ozvočenja 19" v sestavi. Oprema se vgradi v komunikacijsko omaro strukturiranega ožičenja, minimalne globine 50cm.
| - SNO1111 - mikser - ojačevalnik 100W/100V, vhodi za 2x mikrofon, radio, CD, računalnik, AUX, izhod 100V, vgradna izvedba za 19" omare, 2 HE | kos | 1
| - SDA2100 - digitalni avdio ojačevalnik 2x100W/100V, 1 HE | kos | 1
| - SDA2200 - digitalni avdio ojačevalnik 2x200W/100V, 1 HE | kos | 1
| - PMR4000 - internetni predvajalnik, FM RDS tuner, USB/mp3, vgradni za 19" omare, 1 HE | kos | 1
| - SPU1200 - napajalno polje s stikalom za glavni vklop | kos | 1
| (kot npr. oz. enakovredna: SEA Sežana) | kompl | 1 |  | 0
2 | Mikrofon za obvestila, 2,5m kabla, RJ-45 priklop (kot npr. oz. enakovreden: SEA SNO1330/A) | kos | 2 |  | 0
3 | Vgradni zvočnik 100V, 10/5W/100V za bazene. Komplet z montažo. Barva ČRNA oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovreden: SEA SNZ2110IP) | kos | 26 |  | 0
4 | Dvosistemski Hi-Fi zvočnik 30/15W/100V, s konzolo za montažo, za bazene. Komplet z montažo. Barva po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovreden: SEA WX-502/OW) | kos | 21 |  | 0
5 | Lokalni regulator glasnosti za dozo fi 60, komplet z dozami in montažo. Barva po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovreden: SEA SNA1040T) | kos | 6 |  | 0
6 | Regulator glasnosti 100W za dozo Fi 80, komplet z dozami in montažo. Barva po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovreden: SEA LR100R) | kos | 2 |  | 0
7 | PE - aktivna priključna enota za priklop mikrofonov in glasbenega izvora z možnostjo mešanja signalov. Vgradna izvedba, komplet s pripadajočo vgradno dozo in montažo. (kot npr. oz. enakovredna: UPM-300H) | kos | 1 |  | 0
8 | Brezžični mikrofonski komplet z UHF - diversity sprejemnikom z zunanjimi antenami, nastavljive frekvence, avtomatski prikaz frekvence, stanja oddajnika, moči, avtomatsko iskanje proste frekvence, naglavni mikrofon z "body-pack" oddajnikom | kos | 1 |  | 0
9 | Povezovalni kabel položen na kabelske police v p/o cevi ter delno pa v PN cevi
| - JZ500 3x1,5mm2 (PPL) | m | 150 |  | 0
| - JZ500 2x1,5mm2 (PPL) | m | 700 |  | 0
| - FTP cat6 kabel | m | 50 |  | 0
10 | Instalacijske cevi samougasne položene p/o, v stenah in estrihu komplet s podometnimi instalacijskimi dozami
| IC RB fi 16 ojačana | m | 100 |  | 0
11 | Nadometna IP65 razvodna doza samougasna, brezhalogena, komplet z sponkami 2x4mm2. | kos | 24 |  | 0
12 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno komplet z pritrdilnim materialom PN 16 | m | 175 |  | 0
13 | Montaža zvočnikov in regulatorjev in ostale opreme in njihov priklop na predhodno izvedeno instalacijo. | kompl | 1 |  | 0
14 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OZVOČENJE: |  |  |  | 0

## 8_AOJP
8. SISTEM AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Protipožarna centrala (4 adresna zanka, 4 x 128 adres, spomin 500 dogodkov, 4 vrstični LCD displej s tipkami za upravljanje in 3A napajalnik ter modulom za daljinsko signalizacijo požara preko telefonske linije). Požarna centrala naj bo kompatibilna z požarnim sistemom v sosednjem objektu "garderobe tenis". (kot npr. oz. enakovredna: ZP2-4L) | kos | 1 |  | 0
2 | Ročni javljalnik tipka (kot npr. oz. enakovreden: ZP785-2) | kos | 9 |  | 0
3 | Senzor optični, komplet z podnožjem senzorja. Barva črna oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovreden: ZP730-2 + ZP7SB-1 | kos | 62 |  | 0
4 | Senzor optični nameščen v vzorčni komori (kot npr. oz. enakovreden: ZP730-2) | kos | 4 |  | 0
5 | Linijski adresibilni javljalnik požara z odbojnim steklom, priklopljen na adresno zanko | kos | 7 |  | 0
6 | Akumulator 12V, 18Ah | kos | 4 |  | 0
7 | Izolator | kos | 8 |  | 0
8 | Ločeni svetlobni indikator za javljalnike nad spuščenim stropom. Barva črna oz po izbiri arhitekta. | kos | 18 |  | 0
9 | Vhodni modul, rele linijski (kot npr. oz. enakovreden: ZP750-3) | kos | 4 |  | 0
10 | Vhodno/izhodni modul, vmesnik večnamenski požar (kot npr. oz. enakovreden: ZP740-2) | kos | 15 |  | 0
11 | Sirena adresibilna (kot npr. oz. enakovreden: ZP754A-2) | kos | 13 |  | 0
12 | Napisna ploščica za javljalnik, izolator in vmesnik. Ploščica črna z belim napisom oz po izbiri arhitekta. | kos | 85 |  | 0
13 | Fotoluminiscentna nalepka "Ročni javljalnik" | kos | 9 |  | 0
14 | Nalepka za označitev sirene | kos | 13 |  | 0
15 | Dobava in polaganje kabla (brezhalogen) JB-H(st)H 1x2x0,8mm² (za adresno zanko), komplet z nosilci | m | 1100 |  | 0
16 | Dobava in polaganje kabla (brezhalogen) JB-H(st)H 2x2x0,8mm² (za adresno zanko za linijske javljalnike), komplet z nosilci | m | 250 |  | 0
17 | Požarno odporen brezhalogeni kabel NHXH FE180/E30 2x1,5mm² (za napajanje siren), komplet z požarno odpornimi nosilci | m | 285 |  | 0
18 | Instalacijska samougasna plastična cev, položena nadometno komplet z razvodnimi dozami, in pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 800 |  | 0
19 | Instalacijske cevi samougasne položene p/o, v stenah in estrihu komplet s podometnimi instalacijskimi dozami
| IC RB fi 16 ojačana | m | 500 |  | 0
| IC RB fi 25 ojačana | m | 25 |  | 0
20 | Montaža in povezava podnožji | kompl | 1 |  | 0
21 | Programiranje požarne centrale; montaža avtomatskih javljalnikov v zmontirana in povezana podnožja; montaža ostalih elementov; preizkus posameznih elementov in celotnega sistema; | kompl | 1 |  | 0
22 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in sodelovanje serviserja pri pregledu in pridobitev potrdila-požarno javljanje | kompl | 1 |  | 0
23 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ SISTEM AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE: |  |  |  | 0

## 9_VIDEONADZORNI SISTEM
9. VIDEONADZORNI SISTEM
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | IP snemalna naprava HiK 8-CH, do 5MP resolution recording, Max 8x IP kamer, izhod HDMI & VGA do 1920x1080 resolucije, 2 x SATA interface, brez HDD, 1x USB2.0 in 1 x USB 3.0, 19" 1U ohišje, vgrajeno mrežno stikalo 8x PoE, Alarm In/Out -4/1, Onvif, podpira tudi Android, iPAD2, Iphone. Snemalna naprava vgrajena v komunikacijski omari K.O. (kot npr. oz. enakovredna: DS-7608NI-E2/8P/A) | kos | 1 |  | 0
2 | IP camera HiK 4 megapixel, Dome Outdoor, 1/3" Progressive CMOS, 2688*1520@12.5fps, 2,8 - 12 mm lens, auto-iris, 0.01 Lux@F1.2, 0 Lux@IR, ICR, 30m IR Range, vandal proof outdoor IP66, DC12V/PoE, SD slot za kartico do 128 Gb, 3D DNR, DWDR, BLC, Onvif, (opcija junction box DS-1280ZJ-DM21), komplet z ustreznimi nosilci. Barva črna oz po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: DS-2CD 2742FWD-I) | kos | 4 |  | 0
3 | Junction box (kot npr. oz. enakovreden: DS - 1280 ZJ) | kos | 4 |  | 0
4 | Kabel UTP cat.6 4x2x24AWG, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 135 |  | 0
5 | Instalacijske cevi fi16 samougasne položene p/o, stenah predelnih stenah in estrihu komplet s podometnimi instalacijskimi dozami | m | 90 |  | 0
6 | Montaža posameznih kamer na pripravljene instalacije ter montaža in povezovanje dobavljene opreme na izvedeno instalacijo, programiranje digitalne snemalne naprave, programske nastavitve detekcije gibanja, snemalnega režima, gostote posnetkov - povezava na PC za pregledovanje in upravljanje - povezava na internet - nastavitve na pametnih telefonih | kompl | 1 |  | 0
7 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VIDEONADZORNI SISTEM: |  |  |  | 0

## 10_PROTIVLOMNI SISTEM
10. PROTIVLOMNI SISTEM
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Protivlomna centrala: - 8 conska struktura razširljiva na 32 con - digitalni komunikator - možnost programabilne delitve na področja - možnost izključitev prenosa sporočil -spomin 800 zadnjih dogodkov - dataljni pregled zgodovine dogodkov preko osebnega računalnika - možnost za direkten klic v sili na varnostni center - opis con po želji uporabnika - dva proramabilna časa vztopnega zamika - avtomatični vpis dogodkov v zapisnik (kot npr. oz. enakovredna: GEM-9600EX) | kos | 1 |  | 0
2 | Akumulator 12 V/7Ah | kos | 2 |  | 0
3 | Tipkovnica, LCD dvovrstični zaslon, sistemske napake označene na tipkovnici, avtomatsko premikajoč display odprtih con, vgrajen razširitveni modul za 4 dodatne programabilne cone, požar, napad, dodaten gumb, prisilna koda, ozvočene in osvetljene tipke ob pritisku, koda za vklop, izhod za piskača (kot npr. oz. enakovredna: GEM-DXK1) | kos | 2 |  | 0
4 | Koncentrator, adresibilni razširitveni modul v ohišju, razširitev sistema za dodatnih 8 con, napajanje preko komunikacijske linije, prikaz delovanja z led diodo, nadometna montaža, komplet vgradna doza s pokrovom tip gewiss GW 48-006 dimenzije 196x152x70mm (2kos) in 2x nadgradna doza tip GW44-007 (kot npr. oz. enakovreden: GEM-EZM8) | kos | 3 |  | 0
5 | Senzor IR/MW, kombiniran z infrardečim in mikrovalovnim zaznavanjem, domet 11m (kot npr. oz. enakovreden: C101STLRE11) | kos | 9 |  | 0
6 | Sirena za zunanjo montažo: - 3 odtenki zvoka - optična signalizacija - napajanje 12Vdc, max1,4A - IP34 - dimenzije 170x280x97mm - Akumulator 12 V/7Ah (kot npr. oz. enakovredna: HRSMP400A) | kos | 1 |  | 0
7 | Kontakt magnetni | kos | 8 |  | 0
8 | Dodatni napajalnik v ohišju 230 V AC /12 V DC | kos | 1 |  | 0
9 | Doza n/o 150 x 100 x 50 mm | kos | 10 |  | 0
10 | Kabel brezhalogeni NHXMH 3x1,5mm2, dobava in polaganje na kabelske police in kanale, v negorljive PN cevi, instalacijske cevi | m | 25 |  | 0
11 | Kabel LiYCY 2x0,5 + 4x0,22mm2, položen na kabelske police in kanale, v negorljive PN cevi, instalacijske cevi | m | 185 |  | 0
12 | Kabel LiYCY 6x0,22mm2, položen na kabelske police in kanale, v negorljive PN cevi, instalacijske cevi | m | 200 |  | 0
13 | Dobava, polaganje in zaključevanje kabla IY(St)Y 2x2x0,6mm na patch panel za prenos alarma protivlomne centrale in priklop na vlomno centralo | m | 30 |  | 0
14 | Instalacijska samougasna plastična cev, položena nadometno komplet z razvodnimi dozami, in pritrdilnim materialom
| PN 20 | m | 20 |  | 0
15 | Instalacijske cevi fi16 samougasne položene p/o, stenah predelnih stenah in estrihu komplet s podometnimi instalacijskimi dozami | m | 50 |  | 0
16 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PROTIVLOMNI SISTEM: |  |  |  | 0

## 11_KONTROLA PRISTOPA ZAPOSLENI
11. KONTROLA PRISTOPA ZA ZAPOSLENE
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
Opomba: Kontrola pristopa za zaposlene mora biti kompatibilna z sistemom kontrola dostopa obiskovalcev (garderobne omarice, trirog,…). Programksa oprema naj bo skupa za oba sistema z možnostjo upravljanja pri receptorju. Programska oprema in oprema garderobnih omaric ter dostopa za uporabnike je v popisu arhitekturne opreme.
1 | Enota za odpiranje vrat Enosmerna naprava za kotrolo prehoda. Ima en izhodni relejski signal za krmiljenje vstopnih oz. izstopnih mehanizmov. Bere vse ISO 14443 A/B kompatibilne RFID medije. RS 232 komunikacijski kanal za nastavitev parametrov Dimenzije v mm (š/w/g) 102 / 165 / 55 nadometni model. Barva po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovredna: Metra ELDLMFS_XXX) | kos | 5 |  | 0
2 | Napajalnik za enoto 12V DC / 2,5A (kot npr. oz. enakovreden: Metra PS1220E) | kos | 5 |  | 0
3 | Mrežni splitter se uporablja za povezovanje mrežnih klasičnih UTP in navadnih pletenih v mrežo. (kot npr. oz. enakovreden: Metra ANTS) | kos | 5 |  | 0
4 | Ključavnica električna Panik, 12VDC, 130mA, komplet z napajalnikom | kos | 3 |  | 0
5 | Kabel za povezavo enot (kot npr. oz. enakovreden: Metra SM040005) | kos | 5 |  | 0
6 | Kabel UTP cat.6 4x2x24AWG, dobava in polaganje na kabelske police in kanale | m | 180 |  | 0
7 | Instalacijska samougasna plastična cev, položena nadometno komplet z razvodnimi dozami, in pritrdilnim materialom
| PN 20 | m | 90 |  | 0
8 | Instalacijske cevi fi16 samougasne položene p/o, stenah predelnih stenah in estrihu komplet s podometnimi instalacijskimi dozami | m | 15 |  | 0
9 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KONTROLA PRISTOPA ZA ZAPOSLENE: |  |  |  | 0

## 12_STRELOVOD
12. STRELOVOD
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Dobava in polaganje tračnega ozemljila RF St/St 30x3,5mm (V4A). | m | 50 |  | 0
2 | Dobava in polaganje tračnega ozemljila FE/ZN 25x4mm položenega v temeljno ploščo ter spojenega na armaturo na vsakih 5m. | m | 280 |  | 0
3 | Dobava in polaganje tračnega ozemljila FE/ZN 30x3,5mm položenega v AB stebru, steni, plošči etaže ter spojenega na armaturo na vsakih 5m. | m | 200 |  | 0
4 | Dobava in polaganje tračnega ozemljila FE/ZN 30x3,5mm položenega na steno v strojnici | m | 80 |  | 0
5 | AL vodnik fi 10mm (lovilec) | m | 330 |  | 0
6 | Lovilna palica višine 2,5m, komplet s podstavkom. Točno višino prilagoditi višini prezračevalnega kanala na strehi (min 1m nad kanalom) | kos | 6 |  | 0
7 | Lovilne konica višine 0,5m, komplet s nosilcem. | kos | 15 |  | 0
7 | Križna sponka za ozemljitveni trak RF | kos | 10 |  | 0
8 | Križna sponka za ozemljitveni trak FE/ZN | kos | 40 |  | 0
9 | Križna sponka za AL vodnik fi 10mm | kos | 40 |  | 0
10 | Kontaktna sponka, namenjena izvedbi kontaktnih spojev med lovilnim vodom in pločevinastimi deli, | kos | 40 |  | 0
11 | Spoji na kovinske mase, konstrukcije….(varjeni spoji, križne sponke, vijačeni spoji, itd). | kos | 50 |  | 0
12 | vodnik P/f Ru-Ze 16mm | m | 60 |  | 0
13 | spoj odvodov na armaturo temeljev, stebrov, sten in etažnih plošč ter jeklene nosilce in ostale kovinske mase… | kos | 50 |  | 0
14 | spoj ozemljila na kovisnke ograje, stopnice in ostale kovinske mase na objektu… | kos | 35 |  | 0
15 | izvedba meritev strelovodne Instalacije | kompl | 1 |  | 0
16 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STRELOVOD: |  |  |  | 0

## 13_MONITORING
13. MONITORING
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Dobava in namestitev INOX elektroomarice IP44 z vgrajeno nadzorno enoto, sistemom za neprekinjeno napajanje in ostalo opremo ter ostali stroški izvedbe
Elektroomarica z vgrajeno nadzorno enoto s sistemom neprekinjenega delovanja in M-Bus modulom, ki omogoča: - priklop do 20 merilnikov porabe energije, ki imajo ustrezen komunikacijski protokol Modbus ali M-BUS (merilniki porabe električne energije, merilniki porabe toplote/hladu, …); - priklop do 9 merilnikov porabe energije, ki imajo relejski izhod in prag impulza nad 50 ms (zajem podatkov z impulznimi dajalniki, signali o delovanju naprav, merilniki pretoka pitne vode,…); - priklop do 4 analognih vhodov 0...10 V, ter - priklop do 7 potrebnih digitalnih izhodov (alarmni izhodi energetskih naprav). PLC: Programibilni krmilnik z integriranimi funkcijami pozicioniranja z 4 high-speed vhodnimi števci (HSC) 100 kHz in 4 pulznimi izhodi PTO, PWM, FG, 640 k in 2 MB flash programabilnega spomina. Vhodi: 9 sink/source 24V Izhodi: 7T Analogni vhod: 2x 0-10V Dodatni analogni vhodni modul : 2x (napetosti ali tokovni) Komunikacija: Ethernet, Modbus serial, USB port za programiranje in enostavno upravljanje s pozicioniranjem high-speed števcev 100kHz in PTO, PWM ali FG izhodi Shranjevanje podatkov: prepis podatkov preko ethernet komunikacije Možnost razširitve z moduli Komunikacijski M-bus modul za PLC krmilnik (Modbus Slave (RS485): -za priklop do 20 M-bus merilnikov 24 V napajalnik za krmilnik: - input 85…264 VAC, output 24 VDC / 2.5 A UPS modul z akumulatorji: - DC input/ DC Bus: 24…29 V, 40 A; battery input/output: napetost 21…29 V, tok 0-40 A, relay contact rating (max.) 30 VDC, 1A - akumulatorji min. 2x 12 V, 0,8 Ah
| Kot npr. oz enakovreden: PLC Schneider M221 TM221CE16T + Schneider TMC2AI2 + M-Bus modul ADFWEB HD67029M-485-20 + napajalnik MeanWell MDR-60-24 + UPS modul z akumulatorji MeanWell DR-UPS40 + 2 x CTM CT0.8 8-12 AMP. | kompl | 1 |  | 0
2 | Izdelava namenske programske opreme za zbiranje podatkov, testiranje, porabe energije, grafični in tekstovni prikaz podatkov za poljubno časovno obdobje, Samodejno generiranje poročil o porabi in samodejno pošiljanje na prednastavljene e-mail naslove. Web strežnik intranetni ali internetni dostop do podatkov o trenutnih vrednosti z pregledom v grafični in tekstovni obliki. Nastavitve in zagon sistema. | kompl | 1 |  | 0
3 | Dobava merilnika porabe električne energije (MODBUS komunikacija) s pripadajočimi tokovniki 200/5 (toplotna črpalka) kot npr. oz enakovreden: Schneider iEM3250 + 3x nerazstavljivi tokovni transformatorji Schneider CT 200/5 | kompl | 1 |  | 0
4 | Dobava merilnika porabe električne energije (MODBUS komunikacija) s pripadajočimi tokovniki 400/5 (celoten objekt) kot npr. oz enakovreden: Schneider iEM3250 + 3x nerazstavljivi tokovni transformatorji Schneider CT 400/5 | kompl | 1 |  | 0
5 | Telekomunikacijski inštalacijski brezhalogeni kabel 4x2x23 AWG cat. 6 UTP, vpeljan v p/o instalacijske cevi PN cevi in kabelske police. | m | 95 |  | 0
6 | Kabel brezhalogeni s Cu vodniki in pletenim oklopom, vpeljan v instalacijske cevi
| LiHCH 4x0,75 mm² | m | 230 |  | 0
7 | Energetski brezhalogeni kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,6/1 kV, vpeljan v inštalacijske cevi in položen na kabelske police, komplet s priklopi
| NHXMH 3x1,5mm² | m | 50 |  | 0
8 | Instalacijske cevi samougasne položene p/o, v stenah in estrihu komplet s podometnimi instalacijskimi dozami
| IC RB fi 16 ojačana | m | 50 |  | 0
9 | Instalacijske cevi nadometne brezhalogene, samougasne, komplet s koleni ter nosilnim in pritrdilnim materialom
| PN Φ16 | m | 100 |  | 0
10 | Razni priklopi:
| priklop temperaturnih tipa na monitoring | kos | 4 |  | 0
| priklop kalorimeter na monitoring | kos | 1 |  | 0
| priklop števec vode na monitoring | kos | 1 |  | 0
| priklop števec el. energije na monitoring | kos | 2 |  | 0
11 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ CNS |  |  |  | 0
JR OB RUSKIH BLOKIH

## 14_VARNOSTNI SISTEMI
14. SISTEM ZA ODKLEPANJE VRAT NA EVAKUACIJSKIH POTEH
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Dobava, dostava in montaža evakuaciskega terminala za zasilne izhode, 230V napajanje, certificiran. Možen priklop pož.signala, trenutnega/stalnega odpiranja, krmiljenje prehoda, alarmnega stanja. Barva po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovreden: ASSA ABLOY 1338-14-----F90) | kos | 2 |  | 0
2 | Dobava, dostava in montaža evakuaciskega terminala za zasilne izhode IP54, 24V napajanje, certificiran. Priklop na 720-40 nadzorni modul. Barva po izbiri arhitekta. (kot npr. oz. enakovreden: ASSA ABLOY 1337-12-10---00) | kos | 1 |  | 0
3 | Nadzorni modul za zasilne izhode, 24V napajanje, certificiran. Možen priklop pož.signala, trenutnega/stalnega odpiranja, krmiljenje prehoda, alarmnega stanja. Vgrajen v svoji omari zraven R-P2. (kot npr. oz. enakovreden: ASSA ABLOY 720-40-------00) | kos | 1 |  | 0
4 | Pridržalni magnet 2500N v kompaktnem aluminijastem ohišju za nadometno montažo, vključno s podložno ploščo, certificiran. (kot npr. oz. enakovreden: ASSA ABLOY 827HA) | kos | 3 |  | 0
5 | 24V napajalnik 1A za nadzorni modul 720-40 (kot npr. oz. enakovreden: ASSA ABLOY 1003-24-1----10) | kos | 1 |  | 0
6 | Magnetni breznapetosni kontakt za detekcijo odprtosti vrat. (kot npr. oz. enakovreden: ASSA ABLOY 10380U-6-----00) | kos | 5 |  | 0
7 | Zidna omarica, komplet z glavnim stikalom 10A, varovalčnim ločilnikom VLC8/1, z elektronskim indikatorjem ter taljivim vložkom 2A.za vgradnjo elementov pod točko 3 in 5. | kompl | 1 |  | 0
8 | Kabel brezhalogeni s Cu vodniki in pletenim oklopom, vpeljan v instalacijske cevi
| LiHCH 2x0,75 mm² | m | 30 |  | 0
| LiHCH 4x0,75 mm² | m | 30 |  | 0
| LiHCH 6x0,75 mm² | m | 90 |  | 0
| LiHCH 20x0,75 mm² | m | 40 |  | 0
9 | Instalacijska samougasna plastična cev, položena nadometno komplet z razvodnimi dozami, in pritrdilnim materialom
| PN 25 | m | 30 |  | 0
10 | Instalacijske cevi fi16 samougasne položene p/o, stenah predelnih stenah in estrihu komplet s podometnimi instalacijskimi dozami | m | 40 |  | 0
11 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SISTEM ZA ODKLEPANJE VRAT NA EVAKUACIJSKIH POTEH SKUPAJ : |  |  |  | 0
JR OB RUSKIH BLOKIH

## 15_UPS
15. Sistem za brezprekinitveno napajanje - UPS
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Sistem za neprekinjeno napajanje nazivne moči 6 kVA/5,4 kW v On-line tehnologiji dvojne pretvorbe energije, s korekcijo vhodnega faktorja PFC in avtomatskim by-passom, skladno z IEC62040-3 (VFI-SS-111)
Zaradi vgradnje UPS sistema na področju z agresivno atmosfero (bazenska tehnika) se zahteva sistem z dodatno zaščito - plastifikacijo vseh sestavnih delov.
Avtonomija: minimalno 30 minut pri obremenitvi 4,4 kW z možnostjo nadgradnje za daljšo avtonomijo delovanja znotraj ohišja akumulatorskega kabineta
Ostale tehnične zahteve:
Nazivna moč: 6000 VA/5400 W
Vhodna napetost: 176-276 Vac
Vhodni faktor moči 0,98
Vhodna frekvenca: 50 / 60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz)
Vhodni priključek: sponke
Izhodna napetost 230 V (1f) ± 1 %, možnost izbire 208/220/230/240 V
Izhodna frekvenca 50 Hz ± 0,05 Hz v akumulatorskem načinu delovanja
Preobremenljivost ob prisotni mreži do 125% za 10 minut, do 150% za 1 m ,> 150% za 10s,
Izhodni priključek: sponke
vgrajen ročni bypas
Komunikacija:
LCD grafični nadzorni panel
Komunikacijski porti: USB in RS-232 (JBUS protokol), EPO (Emergency Power Off - izklop v sili), vmesnik s prostimi relejskimi kontakti standardno vgrajen
Možnost vgradnje WEB/SNMP za nadzor in priključitev naprave na Ethernet omrežje skupaj s programsko opremo za zaustavitev različnih operacijskih sistemov,
Ali možnost vgradnje vmesnika s prostimi kontakti
Okolje;
Delovna temperatura: od 0ºC do +40ºC ( od 15ºC do 25ºC za doseganje najdaljše življenjske dobe akumulatorjev)
Maksimalna vlažnost: 95% (brez kondenzacije)
Hrupnost naprave:< 55 dB na razdalji 1 m spredaj
Akumulatorji:
Tip akumulatorjev: svinčeni ventilsko regulirani, brez vzdrževanja za minimalno 30 minut avtonomije pri obremenitvi 4,4 kW
Ustreznost naprav s standardi:
Standardi: EN 62040-1, EN 62040-2,
Certifikat CE in dokumentacija o tehnični ustreznosti,
Dimenzije: izvedba pokončna (višina x širina x globina):2x(708 x 260 x 550 mm, 156 kg
Dobava, montaža in zagon:
Nastavitve naprave, zagon in preizkus delovanja,
Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku
| UPS kot npr. SOCOMEC Itys2 6, dodatni akumulatorski kabinet | kos | 1 |  | 0
| Sistem za brezprekinitveno napajanje - UPS : |  |  |  | 0

## REK_STROJNE
SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV
investitor: MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1, 5000 NOVA GORICA
OBJEKT: PLAVALNI ZIMSKI BAZEN
PZI
Točen popis se izdela na osnovi PZI projekta.
1. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
1.1. | SANITARNI ELEMENITI | 0
1.2. | KANALIZACIJA ODPADNE VODE | 0
1.3. | RAZVODNO OMREŽJE | 0
1.4. | PRIPRAVA VODE | 0
1.5. | ZUNANJI VODOVOD | 0
2. | OGREVANJE
2.1. | TOPLOTNA POSTAJA | 0
2.2. | RAZVOD OGREVNE VODE ZA KLIMATE | 0
2.3. | TALNO OGREVANJE | 0
2.4. | SSE | 0
3. | PREZRAČEVANJE
3.1. | N1-BAZEN | 0
3.2. | N2-GARDEROBE | 0
3.3. | LOKALNI ODVODI | 0
| SKUPAJ 1 -3 | 0
5
kpl
ZRAČNI KANALI ZA VODENJE KANALOV PO EVAKUACIJSKI POTI
%
%

## VODOVOD IN KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
OBJEKT: PLAVALNI ZIMSKI BAZEN
FAZA: PZI 1
1.1. | SANITARNI ELEMENITI | 0 | EUR
1.2. | KANALIZACIJA ODPADNE VODE | 0 | EUR
1.3. | RAZVODNO OMREŽJE | 0 | EUR
1.4. | PRIPRAVA VODE | 0 | EUR
1.5. | ZUNANJI VODOVOD | 0 | EUR
| SKUPAJ | 0 | EUR
V oceni ni zajet DDV !
1 | Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.
2 | V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu in popisu.
3 | Pred dobavo je potrebno uskladiti naprave z sistemom CNS-a. Preveriti je potrebno napetostne in tokovne izhode, napajalne in krmilne napetosti.
4 | Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in montažo! Zajeto mora biti tudi sprotno čiščenje objekta in okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, šolanje osebja, stroški tretjih oseb, nepredvidena dela, transportni in manipulativni ter drugi stroški v zvezi z izvajanjem del.
5 | Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
6 | Vsi pogoni za ventile (motorni, magnetni, termični) tudi mešalni morajo biti pred naročilom OBVEZNO usklajeni s projektantom električnih inštalacij
7 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
8 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno uskladiti barve in tip vidnih elementov z projektom notranje opreme
9 | V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med načrtom PZI in dejanskim izvedenim stanjem na objektu. Spremembe je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in pregledati s strani strokovnega strojnega nadzora ter jih v elektronski obliki podati izdelovalcu PID dokumentacije.
10 | Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta ter dokentacijo predati investitorju oz. uporabniku objekta.
11 | Izvajalec mora skrbno pregledati projektno dokumentacijo ter podati poročilo da nima eventuelnih pripomb na projekt.
Cene na enoto morajo vsebovati tudi:
- Tlačni preizkusi z inertnim plinom, preizkusni tlak je 1,5 krat delovni tlak, vključno z potrebnimi čepi, manometri, ter njihovo odstranivijo po tlačnem preizkusu
- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in vzdrževanje sisteme ogrevanja ter vgrajenih elementov in naprav v toplotni postaji, vključno z shemami delovanja v obliki zvezka in drugič v obliki risbe z opisom in potrebnimi opravili v okvirju pod steklom, obešeno pri posameznih sklopih naprav
- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev za predvideno strojno opremo pri izvedbi funkcionalnega pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni organizaciji
- Pripravljalna dela in zarisovanje, tlačna preizkušnja cevovodov s hladnim vodnim tlakom 12 bar, pregled, izpiranje zaključna dela
- Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje novih naprav
- Priprava dokumentacije POV
- Transportni, manipulativni stroški
Izvajalec mora vso demontirano opremo, ki ne bo več uporabljena in odpadni material, nastal pri izvajanju del odpeljati na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin in vračunati v ponudbeni ceni vse spremljajoče stroške vključno s taksami in nadomestiili za uničenje okolju nevarnih snovi.

## SANITARNI ELEMENTI
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | skupna cena | nabavna cena | normativ | PRODAJNA CENA | MATERIAL | DELO/ | DELO | CENA | število ur | material nabavna c. | prodajna ura | faktor na mat. | faktor na ure | 1€ SIT
[6 empty] | materiala | montaže | MATERIAL | SKUPAJ | ENOTO | SKUPAJ | ENOTE | skupaj | skupaj | 3500 | 1 | 1 | 232
1.1. SANITARNI ELEMENTI
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport, dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
OTROŠKI WC
1 | UMIVALNIK OTROŠKI |  |  | 0
| Kompleten umivalnik, sestoječ iz: -umivalnika iz sanitarne keramike, srednje kvlitete, primeren za montažo na zid, barva in tip po izbiri arhitekta -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm -stoječe enoročne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem (npr.: HANSGROHE) -kotnega ventila DN15 |  |  | 0
- pod konstrikcija za montažo na mavčno-kartonsko steno
Proiz:Ceramika Dolomite / tip: Gemma 2 oz. drugi enakovreden
| dim: 60 | kos | 1 |  | 0
2 | WC ŠKOLJKA OTROŠKA
Kompletno konzolno stranišče, sestoječe iz: -straniščne školjke, iz sanitarne keramike s sedežno desko
Duofix montažnega elementa za stenski WC s PODOMETNIM WC kotličkom z zapornim ventilom DN15, vključno s setom za predstensko montažo -aktivirne tipke za podometni kotliček z dvokoličinsko regulacijo
npr:. | Proiz:Ceramika Dolomite / tip: Asolo J3941 školjka z desko oz. enakovredno
| tip: | kos | 1 |  | 0
SANITARIJE
3 | UMIVALNIK
Kompleten umivalnik, sestoječ iz: -umivalnika iz sanitarne keramike, srednje kvlitete, primeren za montažo na zid, barva in tip po izbiri arhitekta -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm -stoječe enoročne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem (npr.: HANSGROHE) -kotnega ventila DN15
- pod konstrikcija za montažo na mavčno-kartonsko steno
npr:. | Proiz:Ceramika Dolomite / tip: Gemma 2 oz. drugi enakovreden
| dim: 60 | kos | 2 |  | 0
4 | GARNITURA ZA OPREMA VGRADNIH SAITARNIH UMIVALNIKOV IN VGADNIH KORIT -sifoni in enoročne baterije
-odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm -stoječe enoročne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem (npr.: HANSGROHE) -kotnega ventila DN15
npr:. | Proiz:Ceramika Dolomite / tip: Novella oz. drugi enakovreden
| dim: | kos | 12 |  | 0
5 | WC ŠKOLJKA
Kompletno konzolno stranišče, sestoječe iz: -straniščne školjke, iz sanitarne keramike s sedežno desko
Duofix montažnega elementa za stenski WC s PODOMETNIM WC kotličkom z zapornim ventilom DN15, vključno s setom za predstensko montažo -aktivirne tipke za podometni kotliček z dvokoličinsko regulacijo
npr:. | Proiz:Ceramika Dolomite / tip: Asolo J3941 školjka z desko oz. enakovredno
| tip: | kos | 11 |  | 0
6 | PISOAR s fotocelico
Sestoječ iz pisoarne školjke iz sanitarnega porcelana, kromiranega odtočnega ventila Ø32, kromiranega odtočnega ventila Ø50, magnetnega ventila Ø15 s kapo in rozeto in električno omarico s fotocelico
npr.: | Proiz:Ceramika Dolomite / tip: Volga oz. drugi enakovreden
| tip: | kos | 5 |  | 0
SANITARIJE INVALIDI
7 | Kompleten umivalnik za invalide sestoječ iz:
školjka iz sanitarnega porcelana z nagibnim mehanizmom, montaža na ZIDANO steno, komplet z nosilno konstrukcijo
npr:. | Proizvod: CERAMICA DOLOMITE
npr:. | Tip: ATLANTIS
stoječa enoročna nikljana mešalna baterija DN 15 z veznima cevkama in kotnima ventiloma DN15
- pod konstrikcija za montažo na mavčno-kartonsko steno
npr:. | Proizvod: CERAMICA DOLOMITE
Tip: ATLANTIS
sifon za umivalnik s fleksibilnim priključkom odlivnim ventilom DN 25, s čepom in držalom
| oz enakovredno drugo | kos | 2 |  | 0
8 | Kompletna WC garnitura konzolne izvedbe sestoječa iz:
školjka za invalide iz sanitarnega porcelana, bele barve s stranskim odtokom
sedežna deska s pokrovom
Duofix montažnega elementa za stenski WC s PODOMETNIM WC kotličkom z zapornim ventilom DN15, vključno s setom za predstensko montažo -aktivirne tipke za podometni kotliček z dvokoličinsko regulacijo
gibka vezna cevka DN15 mm s priključki
-kotni ventil DN15 mm
npr:. | Proiz/Tip: DOLOMITE / SREDNJI RAZRED! | kos | 2 |  | 0
oz enakovredno drugo
9 | Fiksno stensko držalo dolžine cca. 85 cm
npr:. | Proiz/Tip: DOLOMITE / ATLANTIS J201800 | kos | 2 |  | 0
oz enakovredno drugo
10 | Oprema sanitarij za invalide, komplet z montažnim materialom :
- ogledalo s premičnim naklonom, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid, komplet s poličko.
- kromirano držalo za milo
- kromirano držalo za brisače
- kromirano držalo toaletni papir
- kromirana kljukica za obleko
- kromirana metlica za WC
- kromiran koš za odpadke
|  | kpl | 2 |  | 0
TUŠI
11 | PRHA-GARDEROBE (podometna)
Kompletna prha, sestoječa iz:
- nadglavna stenska prha Raindance S180JET
- osnovni montažni komplet i Box universal
- podometni elektroventil z pritiskom na gumb odpira/zapira že predhodno mešano toplo vodo na tuš prho sestava: - vgradnja ABS doza 120x125x50 z dvema priklukoma 1/2" NN -zaporni ventil in em ventil 6V DC -inox pokrivan plošča 150x150mm z nosilnim okvirem in piezo tipko in priključki, napajalnik 230/9V -pritrdilni vijaki in tesnila
- nosilci za tuš prho, povezovalne podometne cevi in ostali montažni material
npr.: | Proiz Hansgrohe/Tip: Raindance oz. drugo enakovredo! | kos | 14 |  | 0
Pred dobavo tip in model uskladiti z arhitektom in naročnikom
12 | PRAVOKOTNA PRHA
Kompletna prha, sestoječa iz: -pršne kadi iz sanitarne keramike, -dveh ravnih ventilov DN15 za vzidavo -odtočnega ventila za prho, dim. 32 mm z odtočnim sifonom
- komplet tuš kabina z drsnimi vrati
stenske mešalne baterije DN15 za prho, vkjučno z zidno pršno glavo na gibljivem zglobu,
dim:800x800 mm
Proiz/Tip:
| Pred dobavo tip in model uskladiti z arhitektom in naročnikom | kos | 2 |  | 0
ČISTILA
13 | TROKADERO
školjka iz sanitarnega porcelana z mrežo iz nerjavečega jekla
npr:. | Proiz:. CERAMICA DOLOMITE oz. drugo enakovredo!
L×B= 460×535 mm
zidna mešalna baterija z dolgim izpustom
npr.: HANSGROHE
DN 15
lovilna rešetka
- montažni element za montažo na steno
Izvedba priključka za izlivno školjko, stoječega iz: -tlačnega izplakovalca dim. DN20 z ravnim zapornim ventilom DN20 -zidne mešalne baterije DN15 s premičnim izpustom in ročno prho -dveh podometnih regulacijskih ventilov DN15 -vertikalnega odtoka dim. DN100, vključno s potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kos | 2 |  | 0
TEHNIČNI PROSTOR
14 | Korito za montažo v tehničnem prostoru in srojnici sestoječega iz:
školjka iz nerjaveče pločevine za pritrditev na zid
B×L= 350×300 mm
zidna pipa z nastavkom za gumi cev
DN 15
prehodni podometni ventil DN 15
| sifon za umivalnik z odlivnim ventilom DN 25 | kos | 1 |  | 0
OPREMA SANITARNIH PROSTOROV
15 | OGLEDALO
iz brušenega stekla , komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid Oblika in tip po izbiri arhitekta
|  | kos | 16 |  | 0
16 | DRŽALO ZA PAPIRANTE BRISAČE
kromirano obojestransko vpeto s pritrdilnim materialom
|  | kos | 16 |  | 0
17 | DRŽALO ZA TOALETNI PAPIR
medeninastega, kromiranega komplet s pritrdilnim materialom
|  | kos | 12 |  | 0
18 | METLICA ZA WC
skupaj z držalom za metlico
|  | kos | 12 |  | 0
19 | KOŠ ZA SMETI
s pokrovom, odpiranje z nožnim pritiskom
|  | kos | 16 |  | 0
20 | DOZATOR ZA TEKOČE MILO
Ročni, iz nerjaveče pločevine, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kos | 16 |  | 0
21 | Gradbena pomoč inštalaterjem za izvedbo prebojev in ponovnih zazidav za izvedbo instalacije po projektni dokumentaciji | kpl | 1 |  | 0
22 | Tehnična dokumentacija: navodila za obratovanje in vzdrževanje (to črtaš), dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v lesen okvir in zaščiteno s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom. Opis zajema tudi vris( skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov. | kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## KANALIZACIJA
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | cena za enoto
1.2. KANALIZACIJA ODPADNE VODE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport, dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | Cev za odpadno vodo npr. Geberit Silent PP20 iz PP, oddporna na toplo vodo kratkotrajno do 95°C (trajno na 60°C), skladno z ONORM B 2501, (skupaj s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materilaom, obešalnimi objemkami...) Cevi so v palicah dolžine 3 m. |  |  |  | 0
| DN50 | m | 148 |  | 0
| DN75 | m | 122 |  | 0
| DN110 | m | 89 |  | 0
| DN125 | m | 17 |  | 0
2 | Odzračevalna kapa z nastavkom za priključitev na kanalizacijsko cev |  |  |  | 0
| DN110 | kos | 2 |  | 0
3 | ČISTILNI KOS za Geberit-Silent PP
za horizontalno vgraditev, s spojkami, komplet z dobavo in montažo
| Ø 75 | kos | 18 |  | 0
| Ø 110 | kos | 6 |  | 0
| Ø 125 | kos | 1 |  | 0
4 | TALNI SIFON-POHODNI
iztok 3 st., vrsta plastike PP, priključek DN50 s stranjskim dotokom DN40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla, nazivne mere okvirja rešetke 150x150 mm
|  | kos | 21 |  | 0
5 | TALNI SIFONI z vetikalnim izlivom
Dvojni talni odtočni kotliček iz PP (prilagojen npr. HL60H dimenzije DN 70/100 s toplotno izoliranim ohišjem in nerjavečim spojnim elementom, z debelostensko pvc rešetko dim. 200/200 mm, z vertikalnim iztokom, z dvema izolacijskima rozetama iz bitumna in drenažnim nastavkom – odtok je vgrajen v keramičnem tlaku, zgornja izolacijska rozeta tik pod keramično oblogo je prirejena za stikovanje s hidroizolacijsko malto, spodnja izolacijska rozeta se stikuje s hidroizolacijsko membrano, vmes je drenažni del odtoka, ki omogoča odtok izcednih vod iz območja tlaka
npr: | HL60H dimenzije DN70/100 | kos | 41 |  | 0
6 | SIFONI za preprečitev smadu vgrajen na cevni instalaciji fi 75
iztok vetikalen, vrsta plastike PP, priključek DN75 z, za vgradnjo na cev fi 75
|  | kos | 7
7 | TALNA REŠETKA za tuš |  |  |  | 0
Inox talna rešetka iz inoxa s pohodno rešetko in tacami za vzidavo. Sestavljena iz korita, smradne zapore in stranskega odtoka.
| dim: 10x80 cm - dim. odtoka 50 mm | m | 1 |  | 0
| dim: 10x90 cm - dim. odtoka 50 mm | m | 11 |  | 0
| dim: 10x120 cm - dim. odtoka 50 mm | m | 1 |  | 0
8 | Gradbena pomoč inštalaterjem za izvedbo prebojev in ponovnih zazidav za izvedbo instalacije po projektni dokumentaciji | kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## RAZVODNO OMREŽJE
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | skupna cena | nabavna cena | normativ | PRODAJNA CENA | MATERIAL | DELO/ | DELO | CENA | število ur | material nabavna c. | prodajna ura | faktor na mat. | faktor na ure | 1€ SIT
[6 empty] | materiala | montaže | MATERIAL | SKUPAJ | ENOTO | SKUPAJ | ENOTE | skupaj | skupaj | 3500 | 1 | 1 | 232
1.3. RAZVODNO OMREŽJE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport, dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | Krogelni ventil s prigrajeno izpustno pipico, izdelan iz medenine z navojnimi priključki, za PN16, za hladno in toplo vodo
| DN 15 | kos | 18 |  | 0
| DN 20 | kos | 18 |  | 0
| DN 25 | kos | 5 |  | 0
| DN 32 | kos | 4 |  | 0
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
2 | ČISTILNI KOS
z notranjimi navojnimi priključki, s poševnim sedežem za sanitarno vodo, komplet z dobavo in montažo
| DN25 | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
3 | MODULARNI TERMOSTATSKI OBTOČNI VENTIL
z elektrotermičnim pogonom TWA za vodeno dezinfekcijo, temperaturnim tipalom, z notranjimi navojnimi priključki, območje nastavljanja temperature 40-60°C, komplet z dobavo in montažo
npr:. | Proiz: DANFOSS oz. drugo enakovredo!
tip: MTCV
| DN15 | kos | 11 |  | 0
4 | TERMOSTATSKI MEHANSKI MEŠALNI VENTIL
Tehnične lastnosti: Maksimalni delovni tlak: 10 bar Opomba: Za tlak večji od 5 barov priporočamo uporabo ventila za zmanjševanje oz. uravnavanje tlaka Minimalni delovni tlak:0,5 bar Priporočeni delovni tlak: 1–5 bar Maksimalna temperatura tople vode: 85 °C Standardni temperaturni razpon: 20 °C–50 °C Varnostno blokiranje: 38°C z zidno vgradno dozo in inox pokrovom kopmlet z vijaki in tesnilnim materialom z priključki za TV, HV vodo DN20
npr:. | TERMOMAT tip: oz. drugo enakovredo! | kos | 8 |  | 0
5 | REGULATOR
za programsko vodeno dezinfekcijo vode in izpis temperaur, za vodenje 16 krogov, in zapis, vključno s kartico 2GB SD, za zajem podatkov, vključno z naležnim tipalom ESMC
npr:. | Danfoss, CCR 2 | kos | 1
6 | PODOMETNI VENTIL
za nazivni tlak PN10, vključno s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 6 |  | 0
7 | KROGELNA PIPA
Z nastavkom za gumi cev, tesnili in vijaki za pomivalni stroj, pralni stroj in ledomat.
| DN15 | kos | 3 |  | 0
8 | Mapress sistemske cevi (CrNiMo)iz nerjavnega jekla,za uporabo v sanitarnih inštalacijah
komplet s fitingi (kolena, redukcije, T-kosi), vključen spojni in tesnilni material.
Gola cev, vključno ves tesnilni material
| DN 15 (18x1,00 mm) | m | 28 |  | 0
| DN 20 (22x1,2 mm) | m | 110 |  | 0
| DN 25 (28x1,2 mm) | m | 93 |  | 0
| DN 32 (35x1,5 mm) | m | 60 |  | 0
| DN 40 (42x1,5 mm) | m | 97 |  | 0
npr. | Geberit
9 | Izolacija cevi za hladno vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo (ARMSTRONG ARMAFLEX TUBOLIT SR) debeline 9 mm, razvodi v stenah (kopalnice, sanitarije)
| DN 15 (18x1,00 mm) | m | 15 |  | 0
| DN 20 (22x1,2 mm) | m | 70 |  | 0
| DN 25 (28x1,2 mm) | m | 70 |  | 0
| DN 32 (35x1,5 mm) | m | 30 |  | 0
| DN 40 (42x1,5 mm) | m | 39 |  | 0
10 | Izolacija cevi za toplo vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo (ARMSTRONG ARMAFLEX TUBOLIT SR) debeline 13 mm, razvodi v predelnih stenah (kopalnice, sanitarije) debeline 13 mm
| DN 15 (18x1,00 mm) | m | 15 |  | 0
| DN 20 (22x1,2 mm) | m | 40 |  | 0
| DN 25 (28x1,2 mm) | m | 30 |  | 0
| DN 32 (35x1,5 mm) | m | 30 |  | 0
| DN 40 (42x1,5 mm) | m | 60 |  | 0
11 | CEVOVODI
Plastična vodovodna cev izdelana po DIN 16892/93, (npr. PE-X/Al/PE, GEBERIT tip MEPLA ali TCE) skupaj s Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, tovarniško toplotno zaščitene s PE penasto gumo debeline 10 mm (razvodi tople vode v tleh, stenskih utorih ali montažnih stenah)
| DN 15(20x2,5mm) | m | 154 |  | 0
| DN 20(26x3,0) | m | 160 |  | 0
12 | CEVOVODI POCINKANI samo za hladno vodo
Pocinkana navojna cev po DIN 2440 ali JUS C.B5.225 iz materiala St.00, s pocinkano prevleko kakovosti A1, vodene v zidnih regahv tlaku ali vidno, za mrzlo vodo, izolirane s izolacijo iz sintetičnega kavčuka debeline v skladu z standardi, komplet s fitingi, spojnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | m | 8 |  | 0
| DN 50 | m | 45 |  | 0
13 | PROTIPOŽARNI STENSKI EURO HIDRANT
Specialna hidrantna Euro omarica, dimenzije 720x1580x250 mm
sestavljen iz:
- pločevinasta podometna omarica, z vratci iz pločevine, debeline 1,5 mm, opleskana z odgovarjajočo barvo in oznako H na vratih
- priključnega medeninastega ventila za hidrant DN 50 s stabilno spojko "C" in reducirnim kosom
- ročnika z ustnikom in zasunom DN 25
- tlačno gumijasto cevjo DN25 dolžine 25 m, navite na kolutu.
- prostorom za možnost namestitve dveh ročnih gasilnikov, z vratci
np: | Proizvod: Galus
TIP 1-C/K-30-LSF
|  | kos | 1 |  | 0
14 | MERITVE IN PLOMBIRANJE HIDRANTA
s strani pooblaščene organizacije ter izdelava zapisnika.
|  | kpl | 1 |  | 0
15 | Ročni gasilni aparat na prašek ABC za količino 6ali 9 kg ali ogljikov dioksid CO2, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom, za montažo v zidno nišo. |  | 0
| Gasilnik z - 9 EG (prašek) | kos | 8 |  | 0
| Gasilnik z - 5 EG (CO2) | kos | 1 |  | 0
16 | Dezinfekcija cevi mrzle, tople in cirkulacijske vode | kos | 1 |  | 0
17 | Konzolni, obešalni in pritrdilni material za obešanje cevnega razvoda iz pocinkanega materiala | kg | 400 |  | 0
18 | Gradbena pomoč inštalaterjem za izvedbo prebojev in ponovnih zazidav za izvedbo instalacije po projektni dokumentaciji | kpl | 1 |  | 0
19 | Požarno tesnenje prebojev | kpl | 1 |  | 0
20 | Pripravljalna dela in zarisovanje, tlačna preizkušnja cevovodov s hladnim vodnim tlakom 12 bar, pregled, izpiranje in dezinfekcija (kloriranje) cevovodov, armatur in naprav, zaključna dela, izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## PRIPRAVA VODE
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | skupna cena
1.4. PRIPRAVA VODE
| Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport, dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material. |  |  |  | 0
0
1 | Krogelni ventil z notranjim navojnim priključkom in nastavkom za gumijasto cev, komplet z spojnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| DN 15 | kos | 5 |  | 0
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
| DN 25 | kos | 5 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 40 | kos | 6 |  | 0
2 | Mapress sistemske cevi (CrNiMo)iz nerjavnega jekla,za uporabo v sanitarnih inštalacijah, komplet s fitingi (kolena, redukcije, T-kosi), vključen spojni in tesnilni material.
Gola cev, vključno ves tesnilni material
| DN 40 | m | 15 |  | 0
3 | Izolacija cevi za toplo vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo (ARMSTRONG ARMAFLEX TUBOLIT SR) debeline 13 mm, razvodi v predelnih stenah (kopalnice, sanitarije) debeline 9 mm
| DN 40 | m | 15 |  | 0
4 | NEPOVRATNI VENTIL
z notranjim navojem, NP10 vključno s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 40 | kos | 2 |  | 0
5 | ČISTILNI KOS
z notranjimi navojnimi priključki, s poševnim sedežem za sanitarno vodo, komplet z dobavo in montažo
| DN40 |  | 1 |  | 0
6 | DUŠILNI VENTIL
z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
7 | VZMETNI VARNOSTNI VENTIL
nadtlak odpiranja 6 bar, kot visokohodni ventil, z navojnim priključkom, okrov iz nodularne litine, notranja garnitura iz nerjavnega jekla, z mehko zatesnitvijo, PN16
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
8 | TERMOMETER |  |  |  | 0
Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…120°C
|  | kos | 6 |  | 0
9 | MANOMETER
Manometer na vzmet z manometrsko pipo v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…10bar
|  | kos | 2 |  | 0
10 | Pasivno tipalo s temperaturnim senzorjem Pt 1000: Dobava in montaža temperaturnega tipala z zunanjo zaščitno cevjo iz nerjavečega jekla s temperaturnim senzorjem Pt 1000; 0 ... 150°C
| montaža na STENO | kpl. | 3 |  | 0
11 | Pasivno tlačo tiplalo. Dobava in montaža tlačnega tipala
montaža v cevno omrežje vode
| 0 ... 10 bar | kpl. | 1 |  | 0
12 | Napisne tablice za označitev glavnih elementov.
|  | kos | 4 |  | 0
13 | TOPLOTNI PRENOSNIK primeren za sanitarno vodo GRETJE IN PREGEVANJE
primar: 80/65°C, pretok 73,6 l/min
sekundar: 8/62°C, pretok 32 l/min
Moč prenosnika 100kW.
|  | kos | 1 |  | 0
14 | TOPLOTNI PRENOSNIK primeren za sanitarno vodo PREDGREVANJE
primar: 23/10°C, pretok 7,7 l/min
sekundar: 8/21°C, pretok 7,7 l/min
Moč prenosnika 8kW.
|  | kos | 1 |  | 0
15 | CIRKULACIJSKA ČRPALKA
za sanitarno vodo, skupaj z navojnimi priključki PN10, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom
V´= 2m3/h
dPa=40kPa, DN20
U=230V, N=140 W
npr.: | proizvod: IMP ČRPALKE oz. drugo enakovredo!
tip: SAN 20/70-130
| DN20 | kos | 1 |  | 0
16 | EKSPANZIJSKA POSODA ZA STV
zaprt varnostna posoda namenjena za sanitarno vodo za hladno vodo do 40°C, v skladu z DIN4807, stoječe izvedbe, izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane, ter polnjena z dušikom, z vgrajenim manometrom na ohišju in priključkom za tlačne preizkuse.
Vcel=15 l
Vk=10 l
predtlak dušika 1,5 bar
max. Obratovalni tlak 4 bar
|  | kos | 1 |  | 0
17 | PRETOČNI VENTIL ZA EKSPANZIJSKO POSODO
z notranjim navojnmim priključkom, z izpustno pipico, komplet z nabavo in montažo, PN16
npr:. | Proiz: REFLEX oz. drugo enakovredo!
tip.: DT5
| DN20 | kos | 1 |  | 0
18 | MEHČALNA NAPRAVA NA IONSKO IZMEJAVO
Avtomatska mehčalna naprava, EKO – BS – 320 V/63 popolnoma avtomatska naprava enojni ionski mehčalec, Delovanje vasovno in volumetrično . Vhodni in izhodni priklop 1''. Pretok 4,2 m3/h
|  | kos | 1 |  | 0
19 | FILTER ZA VODO
Mehanski filter za vodo z mrežastim vložkom 60 mcr. – višina 20''.
|  | kos | 1 |  | 0
20 | PREIZKUS TRDOTE VODE
Preizkuševalec trdote s kapljicami.
|  | kos | 1 |  | 0
21 | Konzolni, obešalni in pritrdilni material za obešanje cevnega razvoda iz pocinkanega materiala | kg | 28 |  | 0
22 | Gradbena pomoč inštalaterjem za izvedbo prebojev in ponovnih zazidav za izvedbo instalacije po projektni dokumentaciji | kpl | 1 |  | 0
23 | Pripravljalna dela in zarisovanje, tlačna preizkušnja cevovodov s hladnim vodnim tlakom 12 bar, pregled, izpiranje in dezinfekcija (kloriranje) cevovodov, armatur in naprav, zaključna dela, izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0

## ZUNANJI VODOVOD
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | skupna cena
1.5. ZUNANJI VODOVOD
1
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport, dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
Opomba: opremo uskladiti z upravljalcem vodovoda
VODOVODNI PRIKLJUČEK
1 | IZVEDBA PRIKLOPA
- na obstoječ vodovod DUCTIL DN100 vključno z:
zaustavitev delovanja primarnega vodovoda
izdelava priklopa na primarrni vodovod, vključno s potrebnimi fazonskimi kosi
priklop z navrtalnim sedlom DN 50
vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material.
Op: | dela se izvajajo pod nadzorom upravitelja vodovoda
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | OBVEŠČANJE
potrošnikov o zaprtju vodovoda, zapiranje, čiščenje in ponovno odpiranje
|  | kpl | 1 |  | 0
VODOMERNI JAŠEK IN PRIKLOP OBJEKTA
A | PE CEV
visoke gostote tip 3 serije 5 izdelane za NP10. Cevi so izdelane v skladu z JUS G.C6.601 oz. DIN 8074, skupaj z varilnim materialom
| DN50 | m | 50 |  | 0
B | TRAK PVC Z NAPISOM "POZOR VODOVOD"
|  | m | 45 |  | 0
C | KROGELNI VENTIL
izdelan iz medenine z navojnimi priključki za PN16 za hladno vodo, vključno s tesnilnim materialom.
| DN50 | kos | 2 |  | 0
D | NEPOVRATNI VENTIL
z notranjim navojem, NP10 vključno s tesnilnim materialom
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
E | HORIZONTALNI VODOMER
z holendri, z možnostjo daljinskega odčitavanja, z vso opremo, spojnim in tesnilnim materialom, komplet z dobavo in montažo Vodomer naj omogoča prikop za dalinsko očitovanje podatkov (merjeneje porabe vode)
npr.: | Proizv.:
Tip:
| dimenzija: Q=18m3/h DN40 | kos | 1 |  | 0
F | ČISTILNI KOS
z navojnimi priključki, PN16 vključno s spojnim in tesnilnim materilaom.
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
G | PIPA ZA PRAZNENJA SISTEMA
vključno s spojnim in tesnilnim materialom.
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
3 | DEZINFEKCIJA
in spiranje cevovodov za pitno vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, skupaj z jemanjem vzorcev in poročilom
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava podatkov novozgrajenih naprav za vnos v kataster komunalnih naprav skladno z določili upravljalca dotičnega sistema
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Izdelava načrta za operativne potrebe vzdrževalne službe distributerja, ki pa vključuje evidentiranje in dokumentiranje sprememb - odstopanja od projekta pri montažnih delih.
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## OGREVANJE
REKAPITULACIJA STROŠKOV
2. | OGREVANJE
OBJEKT: PLAVALNI ZIMSKI BAZEN
FAZA: PZI
2.1. | TOPLOTNA POSTAJA | 0 | EUR
2.2. | RAZVOD OGREVNE VODE ZA KLIMATE | 0 | EUR
2.3. | TALNO OGREVANJE | 0 | EUR
2.4. | SSE | 0 | EUR
| SKUPAJ | 0 | EUR
V oceni ni zajet DDV !
1 | Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.
2 | V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu in popisu.
3 | Pred dobavo je potrebno uskladiti naprave z sistemom CNS-a. Preveriti je potrebno napetostne in tokovne izhode, napajalne in krmilne napetosti.
4 | Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in montažo! Zajeto mora biti tudi sprotno čiščenje objekta in okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, šolanje osebja, stroški tretjih oseb, nepredvidena dela, transportni in manipulativni ter drugi stroški v zvezi z izvajanjem del.
5 | Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
6 | Vsi pogoni za ventile (motorni, magnetni, termični) tudi mešalni morajo biti pred naročilom OBVEZNO usklajeni s projektantom električnih inštalacij
7 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
8 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno uskladiti barve in tip vidnih elementov z projektom notranje opreme
9 | V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med načrtom PZI in dejanskim izvedenim stanjem na objektu. Spremembe je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in pregledati s strani strokovnega strojnega nadzora ter jih v elektronski obliki podati izdelovalcu PID dokumentacije.
10 | Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta ter dokentacijo predati investitorju oz. uporabniku objekta.
11 | Izvajalec mora skrbno pregledati projektno dokumentacijo ter podati poročilo da nima eventuelnih pripomb na projekt.
Cene na enoto morajo vsebovati tudi:
- Tlačni preizkusi z inertnim plinom, preizkusni tlak je 1,5 krat delovni tlak, vključno z potrebnimi čepi, manometri, ter njihovo odstranivijo po tlačnem preizkusu
- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in vzdrževanje sisteme ogrevanja ter vgrajenih elementov in naprav v toplotni postaji, vključno z shemami delovanja v obliki zvezka in drugič v obliki risbe z opisom in potrebnimi opravili v okvirju pod steklom, obešeno pri posameznih sklopih naprav
- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev za predvideno strojno opremo pri izvedbi funkcionalnega pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni organizaciji
- Pripravljalna dela in zarisovanje, tlačna preizkušnja cevovodov s hladnim vodnim tlakom 12 bar, pregled, izpiranje zaključna dela
- Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje novih naprav
- Priprava dokumentacije POV
- Transportni, manipulativni stroški
Izvajalec mora vso demontirano opremo, ki ne bo več uporabljena in odpadni material, nastal pri izvajanju del odpeljati na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin in vračunati v ponudbeni ceni vse spremljajoče stroške vključno s taksami in nadomestiili za uničenje okolju nevarnih snovi.

## TOPLOTNA POSTAJA RAZDELILEC
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | enotna cena | skupna cena |  | nabavna cena | normativ | PRODAJNA CENA | MATERIAL | DELO/ | DELO | CENA | število ur | material nabavna c. | prodajna ura | faktor na mat. | faktor na ure | 1€ SIT
[7 empty] | materiala | montaže | MATERIAL | SKUPAJ | ENOTO | SKUPAJ | ENOTE | skupaj | skupaj | 3500 | 1 | 1 | 232
2.1. | TOPLOTNA POSTAJA
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | Toplotna črpalka zrak/voda
REVERZIBILEN HLADILNI AGREGAT - TOPLOTNA ČRPALKA
OPREMA IN NAPRAVE
Zračno hlajen reverzibilen hladilen agragat - toplotna črpalka, kompaktne izvedbe za zunanjo postavitev. Sestavljen iz naslednjih komponent:
- Konstrukcija: Ohišje je izdelano iz aluminijastih profilov ter profilov iz pocinkane pločevine.
- Paneli: Zunanje površine naprave so izdelane iz barvane aluminijaste in pocinkane pločevine. Stranski pokrovi so demontažni in omogočajo dostop do vseh vitalni elementov naprave. Pokrovi so zvočno izolirani.
- Notranji izmenjevalec: direktni ekspanzijski toplotni lotani izmenjevalec, izdelan iz nerjavnih (AISI 316) lamel z veliko površino za prenos toplote; toplotno protikondenzacijsko izoliran. Standardno opremljen z varnostnim diferencialnim tlačnim stikalom na vodni strani in protizmrzovalno zaščito.
'- Zunanji izmenjevalec (kondenzator): prenosnik je izdelan iz aluminijastih lamel, katere so z ekspanzijo bakrenih cevi pritrjene na cevi. Prenosnik je naddimenzioniran in omogoča podhlajevanje hladiva s čimer se zagotavlja ustrezna količina hladiva ekspanzijskemu ventilu.
- Ventilatorji: Spiralni ventilatorji s tlačno litimi aluminijastimi lopaticami, rotorji motorjev s termično zaščito so direktno vezani na trifazno napetost. Zaščita IP54. Vstavljeni so v aerodinamično oblikovano ohišje in zaščiteni s protekcijsko zaščitno mrežo.
- Hladilen krog vsebuje:
o zamenljivo kislinsko odporno sušilno patrono,
o protizmrzovalni sistem na dnu zunanjega izmenjevalca,
o indikator vlage in hladiva,
o stikalo visokega tlaka,
o stikalo nizkega tlaka,
o sprejemnik tekoče faze,
o varnostni ventil visokega tlaka,
o termostatski ekspanzijski ventil z regulatorjem,
o 4-potni (reverzibilni) ventil,
o nepovratni ventil,
o tlačna stikala,
- Električni panel:
Močnostni del enote vsebuje: Glavno izolirano stikalo, o Izoliran transformator za dodatno napajanje, Varovalke kompresorjev in rele proti termični preobremenitvi, Varovalke ventilatorjev, Kontaktorji za kontrolo delovanja kompresorjev, Kontaktorji za kontrolo črpalke, Varovanje centrifugalne črpalke, Kontrola ventilatorjev (rezanje faz).
Kontrolni del enote vsebuje: kompenzacija "set pointa" glede na temp. okolice, proporcionalna in integralno krmiljenje temperature vode, protizmrzovalna zaščita, timer kompresorjev / LED signal delovanja samodiagnostični sistem s takojšnjim izpisom napake, funkcijski in upravljalni gumbi, zaslon za prikazovanje števila obratovalnih ur kompresorjev, možnost daljinskega vklopa (ON/OFF) – proste sponke, rele za daljinsko signaliziranje napake, vhod za nastavitev obratovalnih pogojev (signal 0-10V ali 4-20m za omejitev maksimalne absorbirane električne moči), funkcija opozorila približevanja visokemu tlaku v hladilnem sistemu, funkcija opozorila približevanja nizkim zunanjim temperaturam (proti zmrzovanju), prikaz nastavljenih vrednosti, alarmov, parametrov delovanja,… tipka za resetiranje in vklop/izklop enote, krmiljenje črpalke.
Hidravlični sklop vsebuje: Varnostni ventil, Čistilni kos, Protizmrzovalno zaščito na črpalki, Odzračevalni ventil,
Karakteristike: - hladilna moč (režim 7/12°C, zunanja temp. zraka 35°C) 184 kW - El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz) 67,6 kW - EER (upoštevana tudi el.energija za ventilatorje, črpalke,) ≥ 2,72 - grelna moč (režim 40/45°C, zunanja temp. zraka 7°C) 210 kW - El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz) 65,3 kW - COP (upoštevana tudi el.energija za ventilatorje, črpalke in pa upoštevani odtaljevalni cikli….) ≥ 3,22 - grelna moč (režim 45/40°C, zunanja tem. zraka -7°C) 146 kW - El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz) 56,1 kW - COP kompresorja ≥ 2,6 - št. hermetičnih scroll kompresorjev 4 - št. hladilnih krogov 2 - št. stopenj regulacije 6 - št. axsialnih ventilatorjev (2 vrsti po štiri) 4 - hladilni medij R410A - tiha akustična konfiguracija: zvočni tlak merjeno na 1m po EUROVENTU 8/1 (ISO9614) ≤ 68 dB(A) - Masa v obratovanju: 2420 kg -Enota ne sme presegati dimenzij (DxŠxV): 4400x2250x2300mm
Dodatna oprema: - HYG1…….ON/OFF obtočna črpalka -HEDIF….posebni difuzorji na axialnih ventilatorjih za vertikalen laminaren izpih zraka ! - SFSTR….mehki zagon -PM Fazni monitor - CMSC9…ModBUS protokol -PFCP….kondenzator jalovega toka (cos fi >0,9) - RCTX….daljinski posluževalni tablo -AVIBX….protivibracijske noge - Certifikat EUROVENT! - ENERGIJSKI RAZRED A (HLAJENJE IN GRETJE) - PED certifikat o tlačnem preskusu Opomba:toplotna črpalka pripravlja ogrevno vodo 50°C pri zunanji temperaturi -1°C, delovanje do zunanje temperature -15°C => priprava 40°C ogrevne vode. OPOMBA: "SMART DEFROST"! Konstrukcija naprave je narejena tako da sta oba freonska kroga fizično ločena in imata svojo vrsto ventilatorjev ter delujeta neodvisno. Logika delovanja - regulacije zagotavlja, da v primeru odtaljevanja enega kroga, drugi krog normalno deluje in imamo na voljo vedno 50% celotne moči za ogrevanje!!!
toplotna črpala je tihe izvedvbe! extra low noise
npr: | tip: ELFOEnergy Magnum WSAN-XEM 70.4 - 400TN
| Proiz: CLIVET oz. drugo enakovredo! | kpl | 1 |  | 0
2 | RAZDELILNIK in ZBIRALNIK |  |  | 0 | 0
| Razdelilnik izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448, DN200 z bombiranim dnom s priključki: - 3xDN125, 1xDN100, 2xDN50, - termometer - manometer - izpust razdelilnik finalno popleskan, skupaj s profili za konzolno ali stoječo montažo, toplotno izoliran protikondenčno z mineralnio volno 8 cm in oplaščen z AL pločevino. |  |  | 0 | 0
|  | kos | 2 |  | 0
3 | GUMIJASTI KOMPENZATOR |  |  |  | 0
| Kompenzator iz gume za dušenje vibracij in zvoka z prirobničnimi priključki in kontraprirobnico, za temperaturo do 110°C, PN10, skupaj z materialom za vijačenje in tesnenje. |  |  |  | 0
| DN125 | kos | 4 |  | 0
4 | HRANILNIK VODE - ZALOGONIK
Zalogovnik je ustrezno že predi izoliran
iz plošč, elastomernega zaprtoceličnega materiala na osnovi sintetičnega kavčuka s toplotno prevodnostjo λ0° C ≤ 0.033 W/(mK) in koeficientom odpora difuzije vodne pare µ ≥ 10000, po DIN 4102-del 1, razred B1, težko gorljiv, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom; -10°C ... 105°C; dodatno oplaščena z obložnim materilom za mehansko zaščito..
Volumen: 1000L; dimenzije V/P/T: 2050/790mm / 176kg Izolacija: 10 cm mehka izolacija (dimezije so brez izolacije), PVC plašč srebrnosive barve Prirobnica: 240 mm; Objemka: 6/4"
npr.: | tip: 1000 | kpl | 1 |  | 0
proizvod: KRONOTERM oz. drugo enakovredo!
5 | EKSPANZIJSKA POSODA
zaprta varnostna posoda namenjena za ogrevalne sisteme za toplo vodo do 110°C , nazivni tlak 8 bar, v skladu z SIST EN 12828 , izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane, ter polnjena z dušikom, z vgrajenim manometrom na ohišju in priključkom za tlačne preizkuse.
max. obratovalni tlak 6 bar
tlak polnjenja 2bar
| V=150 l | kos | 1 |  | 0
| V=400 l | kos | 1 |  | 0
| V=25 l | kos | 1 |  | 0
6 | Varnostni ventil po TRD 721, alfa w=0,7, za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| p odpiranja=6 bar (nadtlak) |  |  |  | 0
| DN32 | kos | 3 |  | 0
7 | OBTOČNA ČRPALKA - OČ1 - KLIMATI |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana obtočna črpalka s prigrajenim frekvenčnim pretvornikom z prirobničnimi priključki, komplet z redukcijama,protiprirobnicama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 50 kPa, V`=16,8 m3/h |  |  |  | 0
| DN100 |  |  |  | 0
| U=230V, N=1600 W |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP PUMPS oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip:NMT 100F | kos | 1 |  | 0
8 | FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - OČ2 - TALNO NADSTROPJE |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana obtočna črpalka s prigrajenim frekvenčnim pretvornikom z navojnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 45 kPa, V`=4,3 m3/h |  |  |  | 0
| DN50 |  |  |  | 0
| U=220V, N=10-180 W |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP PUMPS oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip:NMT SMART 40/10F | kos | 1 |  | 0
9 | FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - OČ3 - TALNO PRITLIČJE |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana obtočna črpalka s prigrajenim frekvenčnim pretvornikom z navojnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 45 kPa, V`=4,15 m3/h |  |  |  | 0
| DN50 |  |  |  | 0
| U=220V, N=10-180 W |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP PUMPS oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip:NMT SMART 40/10F | kos | 1 |  | 0
9 | FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - OČ4- BAZENSKA VODA |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana obtočna črpalka s prigrajenim frekvenčnim pretvornikom z navojnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 50 kPa, V`=31,5 m3/h |  |  |  | 0
| DN125 |  |  |  | 0
| U=230V, N=1600 W |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP PUMPS oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip:NMT 100F | kos | 1 |  | 0
11 | FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - OČ5 - OGREVANJE STV toplovod |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana obtočna črpalka s prigrajenim frekvenčnim pretvornikom z navojnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 45 kPa, V`=5,6 m3/h |  |  |  | 0
| DN50 |  |  |  | 0
| U=230V, N=10-180 W |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP KLIMA oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip:NMT SMART 50/100F | kos | 1 |  | 0
12 | FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - OČ6 - STV OGREVANJE |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana obtočna črpalka s prigrajenim frekvenčnim pretvornikom z navojnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 45 kPa, V`=5,6 m3/h |  |  |  | 0
| DN50 |  |  |  | 0
| U=230V, N=10-180 W |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP KLIMA oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip:NMT SMART 50/100F | kos | 1 |  | 0
13 | FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - OČ7 - predgrevanje STV |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana obtočna črpalka s prigrajenim frekvenčnim pretvornikom z navojnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 45 kPa, V`=1,4 m3/h |  |  |  | 0
| DN32 |  |  |  | 0
| U=230V, N=10-140 W |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP KLIMA oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip:NMT SMART 32/80 | kos | 1 |  | 0
14 | FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - OČ9 -SSE OGREVANJE |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana obtočna črpalka s prigrajenim frekvenčnim pretvornikom z navojnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 45 kPa, V`= 4,3m3/h |  |  |  | 0
| DN50 |  |  |  | 0
| U=230V, N=10-180 W |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP KLIMA oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip: NMT SMART 40/100F | kos | 1 |  | 0
15 | FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - OČ10 -SSE izmenjevalec |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana obtočna črpalka s prigrajenim frekvenčnim pretvornikom z navojnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 45 kPa, V`= 4,3m3/h |  |  |  | 0
| DN32 |  |  |  | 0
| U=230V, N=10-180 W |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP KLIMA oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip: NMT SMART 32/100F | kos | 1 |  | 0
16 | TROPOTNI REGULACIJSKI VENTIL
| Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki PN10, primeren za temperaturo do 120oC, skupaj z motornim pogonom za zvezno regulacijo, z izhodom na CNS s tesnilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
| DN32 Kvs=16m3/h | kos | 2 |  | 0
17 | Krogelna pipa, z navojnimi priključki, PN10, vključno s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| DN50 | kos | 13 |  | 0
18 | Krogelna pipa, z prirobničnimi priključki, , PN10, vključno s tesnilnim materialom in protiprirobnicama. |  |  |  | 0
| DN65 | kos | 4 |  | 0
| DN100 | kos | 4 |  | 0
| DN125 | kos | 18 |  | 0
19 | PROTIPOVRATNI VENTIL
Protipovratni ventil z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom in protiprirobnicami
| DN32 | kos | 1 |  | 0
| DN50 | kos | 4 |  | 0
20 | PROTIPOVRATNI VENTIL
Protipovratni ventil z prrobničnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom in protiprirobnicami
| DN65 | kos | 1 |  | 0
| DN100 | kos | 1 |  | 0
| DN125 | kos | 1 |  | 0
21 | ČISTILNI KOS
z notranjimi navojnimi priključki, s poševnim sedežem, okrov iz sive litine, s sitom iz nerjavnega jekla, PN6
| DN50 | kos | 2 |  | 0
22 | ČISTILNI KOS
z notranjimi prprobničnimi priključki, s poševnim sedežem, okrov iz sive litine, s sitom iz nerjavnega jekla, PN6 in protiprrobnicama
| DN100 | kos | 1 |  | 0
| DN125 | kos | 3 |  | 0
23 | Regulacijski balansirni ventil pretoka za hidr.uravnoteženje mreže z navojnimi priključki PN10, skupaj s tesnilnim materialom
npr. | Proizvod:Danfoss oz. drugo enakovredo!
tip: | MSV-C
| DN50 | kos | 3 |  | 0
24 | Regulacijski balansirni ventil pretoka za hidr.uravnoteženje mreže z prrobničnimii priključki PN10, skupaj s tesnilnim materialom in protiprirobnicami
npr. | Proizvod:Danfoss oz. drugo enakovredo!
tip: | MSV-C
| DN80 | kos | 1 |  | 0
| DN100 | kos | 1 |  | 0
| DN125 | kos | 3 |  | 0
25 | POLNILNO PRAZNILNA PIPA |  |  |  | 0
| Polnilno praznilna pipa z navojnimi priključki in priključkom za gibko cev |  |  |  | 0
| DN20 | kos | 20 |  | 0
| DN25 | kos | 2 |  | 0
0
26 | Pasivno tipalo s temperaturnim senzorjem Pt 1000: Dobava in montaža temperaturnega tipala z zunanjo zaščitno cevjo iz nerjavečega jekla s temperaturnim senzorjem Pt 1000; 0 ... 150°C
| montaža na STENO | kpl. | 4 |  | 0
27 | TERMOMETER |  |  |  | 0
| Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…120°C |  |  |  | 0
|  | kos | 14 |  | 0
0
28 | MANOMETER |  |  |  | 0
| Manometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…10bar, komplet s tripotno manometeresko pipo, radialni priklop 1/4'' |  |  |  | 0
|  | kos | 8 |  | 0
29 | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
vključno z ventilom DN 10, komplet z dobavo in montažo
|  | kos | 14 |  | 0
30 | Mapress sistemske cevi iz ogljikovega jekla, nelegirano jeklo 1.0034 E 195 (DIN EN 10305) zunaj cinkane |  |  |  | 0
| skupaj s fazonskimi kosi, koleni, dodatkom za razrez in spojnim materialom |  |  |  | 0
| DN 50 | m | 90 |  | 0
| DN 65 | m | 33 |  | 0
| DN 80 | m | 10 |  | 0
| DN 100 | m | 8 |  | 0
| DN 125 | m | 63 |  | 0
31 | Fleksibilna izolacija cevovodov : Dobava in izolacija cevovodov iz elastomernega zaprtoceličnega materiala na osnovi sintetičnega kavčuka s toplotno prevodnostjo λ0° C ≤ 0.035 W/(mK) i, po DIN 4102-del 1, razred B1, težko gorljiv, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom; -10°C ... 105°C; dodatno oplaščena z PE ovojem
| za cevi DN 50, debelina izolacije 50 mm | m | 90 |  | 0 | 0
| za cevi DN 65, debelina izolacije 65 mm | m | 33 |  | 0 | 0
| za cevi DN 80, debelina izolacije 80 mm | m | 10 |  | 0 | 0
| za cevi DN 100, debelina izolacije 100 mm | m | 8 |  | 0
| za cevi DN 125, debelina izolacije 100 mm | m | 63 |  | 0
32 | JEKLENE CEVI |  |  |  | 0
| Jeklena črna cev po DIN 2448, skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom |  |  |  | 0
| DN 125 | m | 68 |  | 0
33 | Toplotna izolacija, za toplo vodo, samougasljiva, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperature do 105°C, l=0.037 pri 10°C v obliki cevakov, za naslednje premere cevi: |  |  |  | 0
požarna odpornost C-s3 po SIST EN 13501-1
| DN 125 debelina izolacije 100mm | m | 68 |  | 0
34 | IZOLACIJA
Izolacija cevnih razvodov z mineralno volno debeline 100 mm in oplaščen z Al pločevino, za naslednje premere cevi:
za cevi z nazivnim premerom :
| DN 125 | m | 12 |  | 0
35 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljene iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Ustreza proizvod SIKLA ali ustrezno drugo. |  |  |  | 0
|  | kg | 45 |  | 0
0
0
36 | TLAČNI PREIZKUS VSEH CEVOVODOV |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
37 | Gradbena pomoč inštalaterjem za izvedbo prebojev in ponovnih zazidav za izvedbo instalacije po projektni dokumentaciji | kpl | 1 |  | 0
0
38 | Tehnična dokumentacija: navodila za obratovanje in vzdrževanje (to črtaš), dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v lesen okvir in zaščiteno s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom. Opis zajema tudi vris( skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## GRELNIKI KLIMATA
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | enotna cena | skupna cena | nabavna cena | normativ | PRODAJNA CENA | MATERIAL | DELO/ | DELO | CENA | število ur | material nabavna c. | prodajna ura | faktor na mat. | faktor na ure | 1€ SIT
[6 empty] | materiala | montaže | MATERIAL | SKUPAJ | ENOTO | SKUPAJ | ENOTE | skupaj | skupaj | 3500 | 1 | 1 | 232
2.2. | RAZVOD OGREVNE VODE ZA KLIMATE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
PRIKLOP VODE ZA GRELNIKE KLIMATA
1 | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom
| DN40 | kos | 2 |  | 0
| DN80 | kos | 2 |  | 0
2 | Čistilni kos z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom
| DN32 | kos | 1 |  | 0
| DN80 | kos | 1 |  | 0
3 | Regulacijski balansirni ventil pretoka za hidr.uravnoteženje mreže z navojnimi priključki za vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom
npr. | Proizvod:Danfoss oz. drugo enakovredo!
tip: | MSV-C
| DN40 | kos | 1 |  | 0
| DN80 | kos | 1 |  | 0
4 | Polnilno praznilna pipa z navojnimi priključki in priključkom za gibko cev
| DN15 | kos | 2 |  | 0
5 | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
vključno z ventilom DN 10, komplet z dobavo in montažo
|  | kos | 4 |  | 0
6 | Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…120°C
|  | kos | 4 |  | 0
7 | Manometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…10bar
|  | kos | 4 |  | 0
8 | Tripotni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki PN10, primeren za temperaturo do 120oC, skupaj z motornim pogonom za zvezno regulacijo, z izhodom na CNS s tesnilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
| DN20 |  |  |  | 0
| Kvs=6,3m3/h | kos | 1 |  | 0
| DN50 |  |  |  | 0
| Kvs=40m3/h | kos | 1 |  | 0
9 | Mapress sistemske cevi iz ogljikovega jekla, nelegirano jeklo 1.0034 E 195 (DIN EN 10305) zunaj cinkane
skupaj s fazonskimi kosi, koleni, dodatkom za razrez in spojnim materialom
| DN 40 | m | 137 |  | 0
| DN 80 | m | 72 |  | 0
| DN 100 | m | 7 |  | 0
10 | Fleksibilna izolacija cevovodov za ogrevanje: Dobava in izolacija cevovodov iz elastomernega zaprtoceličnega materiala na osnovi sintetičnega kavčuka s toplotno prevodnostjo λ0° C ≤ 0.035 W/(mK) in koeficientom odpora difuzije vodne pare µ ≥ 7000, po DIN 4102-del 1, razred B1, težko gorljiv, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom; -10°C ... 105°C;
| za cevi DN 32, debelina izolacije 32 mm | m | 137 |  | 0
| za cevi DN 80, debelina izolacije 80 mm | m | 72 |  | 0
| za cevi DN 80, debelina izolacije 100 mm | m | 7 |  | 0
11 | Zaščitno miniziranje cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju in razmaščevanje
|  | m2 | 5 |  | 0
12 | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem grundiranju
|  | m2 | 5 |  | 0
13 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljene iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Ustreza proizvod SIKLA ali ustrezno drugo.
|  | kg | 15 |  | 0
14 | TLAČNI PREIZKUS VSEH CEVOVODOV
|  | kpl | 1 |  | 0
15 | Gradbena pomoč inštalaterjem za izvedbo prebojev in ponovnih zazidav za izvedbo instalacije po projektni dokumentaciji | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## TALNO OGRETJE
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena |  |  |  |  | nabavna cena | normativ | PRODAJNA CENA | MATERIAL | DELO/ | DELO | CENA | število ur | material nabavna c. | prodajna ura | faktor na mat. | faktor na ure | 1€ SIT
[10 empty] | materiala | montaže | MATERIAL | SKUPAJ | ENOTO | SKUPAJ | ENOTE | skupaj | skupaj | 3500 | 1 | 1 | 232
2.3. | TALNO OGREVANJE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | RAZDELILNA OMARICA TALNEGA OGREVANJA
Razdelilniki/zbiralniki z avtomatskimi odzračevalniki in polnilno/praznilnimi pipami zapornimi pipami na dovodu in povratku ter montažnimi konzolami,
Izdelana iz galvaniziranega jekla. Vsi vidni deli so praškasto barvani v beli barvi (RAL 9010). Širina omarice (z okvirjem): 555-950mm Vgradna globina omarice: 120-180mm Vgradna višina omarice: 820-910mm
| podometna omarica PT 565x123mm | kos | 1 |  | 0
| podometna omarica PT 715x123mm | kos | 4 |  | 0
| podometna omarica PT 790x123mm | kos | 2 |  | 0
| podometna omarica PT 952x123mm | kos | 2 |  | 0
| Razdelilnik in zbiralnik z indikatorji pretoka za priključitev 4 krogov ogrevanja | kos | 1 |  | 0
| Razdelilnik in zbiralnik z indikatorji pretoka za priključitev 6 krogov ogrevanja | kos | 1 |  | 0
| Razdelilnik in zbiralnik z indikatorji pretoka za priključitev 7 krogov ogrevanja | kos | 2 |  | 0
| Razdelilnik in zbiralnik z indikatorji pretoka za priključitev 8 krogov ogrevanja | kos | 1 |  | 0
| Razdelilnik in zbiralnik z indikatorji pretoka za priključitev 9 krogov ogrevanja | kos | 2 |  | 0
| Razdelilnik in zbiralnik z indikatorji pretoka za priključitev 10 krogov ogrevanja | kos | 1 |  | 0
| Razdelilnik in zbiralnik z indikatorji pretoka za priključitev 11 krogov ogrevanja | kos | 1 |  | 0
| Končni kos z avtomatskim odzračevalnim lončkom in izpustno pipo, z možnostjo prigradnje termometra (1 kompl.) | kos | 9 |  | 0
| Konzola za pritrditev FHF - 2 kosa | kos | 9 |  | 0
| Krogelna pipa z niplom 1" za priključitev - 2 kosa | kos | 9 |  | 0
| vario balansirni ventil G1 z prikazom nastaviteve | kos | 9 |  | 0
0
| Termične glave, primerne za ogrevanje (24V),NC/230V | kos | 39 |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
npr.: | proizv.:DANFOSS oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
0
2 | Sobni termostat talnega ogrevanja/hlajneja s funkcijami: |  |  |  | 0
| napajanje 230VAC, izhodni signal 230VAC ON/OFF, preklopno stikalo ogrevanje/hlajenje, stikalo za vklop/izklop: |  |  |  | 0
| - zapora več termičnih pogonov (do 9) |  |  |  | 0
| - preklop leto/zima |  |  |  | 0
| - napetost 230V |  |  |  | 0
npr.: | proizv.:DANFOSS oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| RET230-CO2 | kos | 8 |  | 0
3 | krmilnik mešalnih krogov
za krmiljenje dveh ogrejevalnih mešalnih krogov v odvisnosti od zunaje temperature
npr.: | proizv.:DANFOSS oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| ELC 300 C60 | kos | 1 |  | 0
4 | Avtomatski balansirni ventil pretoka z navojnimi priključki za vodo do 120°C, PN10, skupaj s 1,5m impulsno cevjo in praznilno pipo, komplet z dobavo in montažo |  |  |  | 0
npr.: | proizv.:DANFOSS oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip: ASV-PV |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
| DN 32 | kos | 3 |  | 0
0
5 | Zaporni ventil vključno z dvema merilnima nastavkoma in priklopom za impulsno cev, komplet z dobavo in montažo |  |  |  | 0
npr.: | proizv.:DANFOSS oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip: ASV-I |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
| DN 32 | kos | 7 |  | 0
6 | Zaščitne cevi za prehod v tlak.
|  | kos | 142 |  | 0
7 | CEVI ZA TALNO OGREVANJE
PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) z dodatnim zunanjim zaščitnim slojem v beli barvi in dvema modrima črtama. Ustreza standardu EN ISO 15875 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen" in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Te cevi, ki so namenjene za talno ogrevanje in hlajenje, so primerne za spajanje z Uponor Q&E fitingi in Uponor vijačnimi fitingi. Razred uporabe: 4+5/ 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C Načrtovan tlak 6/10 barov pri 90°C/70°C Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1
proizv: UPONOR KAMNIK, tip: Uponor cev Comfort Pipe PLUS oz. drugo enakovredo!
| 16x2 | m | 7600 |  | 0
8 | PLOŠČA ZA TALNO
Toplotna/zvočna izolacijska rola sestoji iz na pretrge odporne teksturne folije, ki je nalepljena na EPS plošče, ki so v skladu s standardom DIN EN 13163 in DIN V 4108-10. DIN EN 13501-1 požarna klasifikacija: razred E. Normalno gorljivo, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102. Teksturna folija na izolacijski roli je opremljena z natiskano mrežo 100x100mm in samolepilnim trakom ob daljši stranici, ki je namenjen za izvedbo vodotesnega stika med položenimi izolacijskimi rolami.
|  | m2 | 1100 |  | 0
9 | PRITDILNE SPONKE ZA PRITJEVANJE CEVI
| Namenjen za pritrjevanje cevi 14 - 20 mm. | kpl | 1 |  | 0
10 | OBROBNI TRAK
| za spoj med tlakom in steno. | m | 1000 |  | 0
Za vgradnjo med estrihom in mejnimi gradbenimi deli (stena, ...), za talne konstrukcije v skladu z DIN 18560 in DIN EN 1264; z večkratno perforacijo za lažje odstranjevanje, zadnja stran samolepilna, sprednja stran s PE folijo in samolepilnim trakom, ki omogoča izdelavo tesnega spoja med obložno folijo in izolacijo ter natančno vgradnjo v kotih/vogalih; posebej primerno za samorazlivne estrihe. Material: zaprto celični polietilen PE-LD Razred gradbenega material: B2
11 | PLASTIFIKATOR ZA BETON
| kot dodatek estrihu | l | 170 |  | 0
12 | Mapress sistemske cevi iz ogljikovega jekla, nelegirano jeklo 1.0034 E 195 (DIN EN 10305) zunaj cinkane
skupaj s fazonskimi kosi, koleni, dodatkom za razrez in spojnim materialom
| DN 25 | m | 96 |  | 0
| DN 32 | m | 158 |  | 0
| DN 40 | m | 60 |  | 0
| DN 50 | m | 100 |  | 0
13 | Fleksibilna izolacija cevovodov za ogrevanje: Dobava in izolacija cevovodov iz elastomernega zaprtoceličnega materiala na osnovi sintetičnega kavčuka s toplotno prevodnostjo λ0° C ≤ 0.035 W/(mK) in koeficientom odpora difuzije vodne pare µ ≥ 7000, po DIN 4102-del 1, razred B1, težko gorljiv, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom; -10°C ... 105°C;
| za cevi DN 25, debelina izolacije 25 mm | m | 96 |  | 0
| za cevi DN 32, debelina izolacije 32 mm | m | 158 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| za cevi DN 40, debelina izolacije 40 mm | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| za cevi DN 50, debelina izolacije 50 mm | m | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljene iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Ustreza proizvod SIKLA ali ustrezno drugo. |  |  |  | 0
|  | kg | 75 |  | 0
0
15 | Zaščitno miniziranje cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju in razmaščevanje |  |  |  | 0
|  | m2 | 15 |  | 0
0
16 | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem grundiranju |  |  |  | 0
|  | m2 | 15 |  | 0
0
17 | TLAČNI PREIZKUS VSEH CEVOVODOV |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## SSE
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena | nabavna cena | normativ | PRODAJNA CENA | MATERIAL | DELO/ | DELO | CENA | število ur | material nabavna c. | prodajna ura | faktor na mat. | faktor na ure | 1€ SIT
[6 empty] | materiala | montaže | MATERIAL | SKUPAJ | ENOTO | SKUPAJ | ENOTE | skupaj | skupaj | 3500 | 1 | 1 | 232
2.4. | SSE SOLARNI SISTEM
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | SPREJEMNIK SONČNE ENERGIJE
komplet štirih sončnih kolektorjev izvedba 6/6x1-FH 45st. K5, z osnovnim setom 2Z-F K5 / K6, 4 x dodatni set 1EZ-F K5 / K6, z setom kolektorskih stojal 7 x FSV 45 st fix, montaža na podstavek horizontalno
izvedba 6/6x1-FH-45
polje 6-ih ploščatih horizontalno postavljenih kolektorjev
Širina horizontalno/višina 12828 / 1212 mm
Brutto kollektor: 15,06 m2
Poziciji pripada podpozicija
6 ploščatih kolektorjev tip K5 WTS-F2
z osnovnim setom 2Z-F K5 / K6
4 x dodatni set 1EZ-F K5 / K6
za vsak naslednji kolektor
7 kolektorskih nosilcev fiksnih 45 stopinj za plščate kolektorje
Tehnični podatki:
Neto površina kolektorja: 2,33 m2
Izkoristek glede na neto površino: 0,826
Teža: 34 kg
Prostornina absorberja:1,76 l (K5) /
1,43 l (K6) Največji delovni tlak: 6 bar
Nagib strehe: 0 -6 stopinj
Sestava kolektorja:
Velika stabilnost zaradi varjenega proti vremenskim vplivom odpornega Al okvirja v uvaljano Al zadnjo ploščo.
Stalno elastično zalepljeno solarno steklo. Učinkovita zaščita pred vdorom vlage zaradi z Al okvirjem zlepljenega solarnega stekla. Lepljenje z najkvalitetnejšim proti vremenskim vplivom odpornim dvokomponentnim lepilom. Solarno steklo je testirano po SPF, razreda U1, odporno proti toči.
Polnilno odzračni sistem za optimalno okolje v notranjosti kolektorja.
Absorber: Površinski absorber iz preizkušene povezave aluminija in bakra z visoko selektivnim slojem Mirotherm za izrabo posrednega in neposrednega osončenja. Gosto vodeni bakreni cevni meander zagotavlja optimalno odzračevanje, zvarjen na absorber z dvojnim laserskim varom za dober prenos toplote in posebno izolacijo za primer stagnacije (zaščita pred pregretjem,
Maks. temp stagnacije le 162 st.C). Vključen zbirni vod omogoča priključitev do največ deset kolektorjev v vrsto.
Z elektrostaično adhezivno folijo, ki ščiti kolektor proti mehanskim poškodbam, ščiti pred korozijo stekla zaradi vlage.
Povezava med kolektorji z kovinsko tesnjenimi spojkami, ki omogočajo kompenzacijo temperaturnih raztezkov odzračenje preko priključnih spojk. Tulka za tipalo montirana direktno v solarni cevi zagotavlja točno merjenje temperature.
Pritrdilni elementi in nosilci iz aluminija za enostavno montažo in varno pritrditev.
Potrdila:
Poročilo pregleda po EN 12975 (ITW):
15 COL 1285 OEM 01 (K5)
15 COL 1286 OEM 01 (K6)
Solar KEYMARK Reg.-št. (DIN CERTCO):
011-7 S2574 F.
Vsi kriteriji zahtev BAFA so
izpolnjeni.
Kolektor. stojalo FSH 45° WTS-F2 K5
kolektorsko stojalo, ravna streha
Set pribora izv. 2Z-F WTS-F2 K5/K6
ravna streha vertikal./horizon. 2 polja
Set pribora izv. 1EZ-F WTS-F2 K5/K6
npr | Proizvod: Weishaupt
| tip: Tip WTS-F2 | kos | 4 |  | 0
| ali drugo enakovredno! |  |  |  | 0
2 | Hidrvlični ventil za uravnoteženje solarnih polj hidr.uravnoteženje mreže z navojnimi priključki PN10, skupaj s tesnilnim materialom
npr. | Weishaupt oz. drugo enakovredo!
| 2-12 l/min kvs 2,2 DN20 | kos | 1 |  | 0
| 10-40 l/min kvs 8,1 DN25 | kos | 1 |  | 0
| 20-70 l/min kvs 17 DN32 | kos | 1 |  | 0
3 | dve povezovalni cevi INOX DN 20, dolžina 1500 mm z navojem M26 (kolektor), vključno s toplotno izolacijo,
Priklj. set kolektorja WKASol 3.3-1500
WTS-F2 INOX DN 20, M26 x 1,5 mm
| vključno z izolacijo | kpl | 6 |  | 0
npr | Proizvod: Weishaupt, tip WKASol F2 3.3-1500 ali drugo enakovredno!
4 | vetrna ojačitev, narejena iz jeklene pletenice fi 5mm,
iz jeklene pletenice, očesnih vijakov, vrvnih locenjev, vrvnih spon, sidra, napenjalca narediti ojačitev proti burji, Ojačitev narediti na vseh kolektorskih stojalih, po priloženi skici
|  | kpl | 30 |  | 0
5 | spojke, prehodni kosi, povezovalna Cu cev fi 35 | kpl | 30 |  | 0
6 | ozdračevalna posoda
odzračevalna posoda M26 x 1,5 A x M26 x 1,5 I, s potopno pušo DM 8 za direktno vst.njo na kolektor. Možnost priklopa za vse kolektorske priključne sete
odzračevalnik M26 x 1,5 A x M26 x 1,5 I
| s potopno tulko, dograditev na kolektor | kos | 6 |  | 0
7 | RASTEZNOSTNA POSODA (sončni kolektorji)
ekspanzijska posoda, bela, s kakovostno Butyl-membrano z obročnim stojalom in redukcijo G1" I x G 3/4" A, 200L,
Ekspanzijska posoda
Vsebina: 200 l
bela, s kakovostno Butil- membrano
z podstavnim obročem. Priključek G1" A z
reducirnim kosom G1"I x G3/4"A
Obratovalni tlak: Maks. 10 bar
Obratovalna temperatura: -10 do 110 st. C
Predtlak: 2,5 bar
Mere:
Premer x višina v mm: 600 x 812
npr.: | Proizvod: Weishaupt
| tip: WEGSol 200 ali drugo enakovredno! | kos | 1 |  | 0
8 | ventil s kapo G 3/4" I x G 3/4" A
Ventil s kapo G3/4I X G3/4A Ms
s tesnilom za ekspanzijske posode
| Solar WEG 18-600 l in ogrevanje 8-50l | kos | 1 |  | 0
9 | LOČINA POSTAJA za ogevano vod
ločilna postaja za ogrevalno vodo, (do 40 kolektorjev), za zidno montažo, mere Š x V x G: 676 x 829 x 298 mm
ločilna postaja
uporabno področje do ca. 40 kolektorjev
npr: | tip WHI sol/aqua 40 #1
WTS-F1/F2
Elektronsko regulirana solarna postaja za polnjenje ogrevne vode preko ploščnega toplotnega izmenjevalca. Uporabno v povezavi z zalogovnikom WES Cas v solarnih napravah
-tipalo zunanje temperature NTC 603
Polnilna postaja komplet izolirana z izolacijskimi lupinami iz EPP. Za montažo na zid.
Sestoji se iz:
lotanega ploščnega toplotnega prenosnika iz nerjavnega jekla za grelno- in pitno vodo, v izvedbi z visokim izkoristkom, dajalniki pretoka z LED kontolo delovanja, zapornimi armaturami na dovodu ogrevne- in pitne vode, nepovratnimi loputami, varnostnim ventilom
za tlak ogrevne vode 6 bar, manometrom za solarni krog, odzračevalnimi ventili, lovilec zraka z ročnim odzračevanjem, cevne povezave iz nerjavnega jekla, vgrajena solarna regulacija vključno z 3 NTC 5k tipali, kolektorskim tipalom med drugim z naslednjimi značilnostmi:
- grafični display
- regulacija kolektorskega polja preko kolektorskega tipala, enega ali dveh tipal v zalogovniku in treh tipal na ploščatem toplotnem izmenjevalcu in merilcu pretoka.
- regulacija števila obratov za dve PWM ali od 0-10 V krmiljeni črpalki
- prikaz solarnih dobitkov v obliki dnevne-, mesečne-, ali letne grafike in/ali krmiljena preko impulsov
- interna tipala na postaji so že predmontirana in ožičena v regulatorju.
Zaporni ventil s praznjenjem primeren za odvzem vzorcev skladno
DVGW W551 (dodatna oprema).
Tehnični podatki:
Maks. obratovalni tlak na strani solarnega kroga: 5 bar
Maks. Obratovalni tlak na strani pitne vode: 9 bar
Tlačna višina na strani solarnega kroga pri 2,50 m3/h: 503 mbar
Tlačna višina na strani pitne vode pri 2,6 m3/h: 532 mbar
Priključki na strani solarnega kroga (zgoraj): 1" IG , vrsta navoja G
Priključki na strani pitne vode (spodaj): 0 1/4" AG , vrsta navoja G ploščato tesnenje
Teža: 40 kg
Širina/višina/globina v mm: 676 / 829 / 297
Dovoljeni medij:
na strani solarnega kroga: Propylenglykol-voda- mešanica manjše/enako 50 procentov na strani pitne vode: pitna voda z vsebnostjo kloridov manjše kot 80 ppm
npr.: | Proizvod: Weishaupt | kos | 1 |  | 0
10 | 3- POTNI PREKLOPNI VENTIL
DN 25, s pogonom 230 V, 30 sek, 5 W, 50 Hz
za ogrevno vodo in voda-Glykol- mešanico (maks. delež Glykola 50 procentov). Obratovalni tlak do Maks. 10 bar
Sestoji se iz:
ventila VRG 332 (DZR-Medenina), pogon, z navojnimi priključki in
z izolacijo.
Pogon ARA 645: 5W, 230V, 50 Hz, čas teka 30 sek.
| Kvs-vrednost je glede na smer pretoka: 17/10 | kos | 1 |  | 0
11 | HRANILNIK 3000L
hranilnik energije WES Cas-R 3000 L Zalogovnik energije WES 3000 Cas-R/A Poziciji pripadajo podpozicije Zalogovnik WES 3000/Cas-R Telo Toplotna izolacija WES 3000/Cas-R Weishaupt zalogovnik energije
Zalogovnik grelne vode za solarne naprave. Izdelan iz kvalitetnega jekla St 37-2. Zunaj zaščiten z protikorozijskim premazom. Več zalogovnikov se lahko poveže v kaskado preko štirih priključkov (set povezovalnih cevi je dobavljiv kot pribor) Zalogovnik ima napravo za termično razplastitev za temperaturno odvisno (različno) polnjenje. Za boljši koriščenje volumna so zgornji priključki pomaknjeni navzgor. V opremi pet potopnih tulk za tri temteraturna tipala, pripravljeno za kabelske povezave s pritrdili v kabelski letvi.
Izolacija v vseh smereh iz 100 mm poliesterskih vlaken, za montažo iz strani, iz treh segmentov s pritrditvenimi letvami.
Tehnični podatki:
Vsebina: 3000 Liter
Maks. Obratovalna temperatura: 95 st. C
Maks. Obratovalni tlak: 3 bar
Premer brez izolacije: 1250 mm
Premer z izolacijo: 1450 mm
Vgradna višina brez izolacije: 2596 mm
Vgradna višina z izolacijo: 2640 mm
Teža zalogovnik: 390 kg
Teža izolacije: 51 kg
Vgradna višina: 2650 mm
Širina vnosne odprtine: 1270 mm
Izgube pripravljenosti pri delta t 45K:
6,0 kWh/24h
Priključki: 10 kos 1 1/2" IG
Potopne tulke: 5 kos
npr.: | Proizvod: Weishaupt, Tip WES 3000 Cas-R/A | kos | 1 |  | 0
12 | HRANILNIK 1000L
Zalogovnik energije WES 1000 Cas-R/A, Poziciji pripadajo, podpozicije, Zalogovnik WES 1000/Cas-R Telo Toplotna izolacija WES 1000/Cas-R zalogovnik energije
Zalogovnik grelne vode za solarne naprave. Izdelan iz kvalitetnega jekla St 37-2. Zunaj zaščiten z protikorozijskim premazom. Več zalogovnikov se lahko poveže v kaskado preko štirih priključkov (set povezovalnih cevi je dobavljiv kot pribor) Zalogovnik ima napravo za termično razplastitev za temperaturno odvisno (različno) polnjenje. Za boljši koriščenje volumna so zgornji priključki pomaknjeni navzgor. V opremi pet potopnih tulk za tri temteraturna tipala, pripravljeno za kabelske povezave s pritrdili v kabelski letvi.
Izolacija v vseh smereh iz 100 mm poliesterskih vlaken, za montažo iz strani, iz treh segmentov s pritrditvenimi letvami.
Tehnični podatki:
Vsebina: 1000 Liter
Maks. Obratovalna temperatura: 95 st. C
Maks. Obratovalni tlak: 3 bar
Premer brez izolacije: 790 mm
Premer z izolacijo: 990 mm
Vgradna višina brez izolacije: 2044 mm
Vgradna višina z izolacijo: 2135 mm
Teža zalogovnik: 106 kg
Teža izolacije: 23 kg
Vgradna višina: 2090 mm
Širina vnosne odprtine: 8200 mm
Izgube pripravljenosti pri delta t 45K:
3,5 kWh/24h
Priključki: 10 kos 1 1/2" IG
Potopne tulke: 5 kos
npr.: | Proizvod: Weishaupt, Tip: WES Cas-R 1000L | kos | 1 |  | 0
13 | RASTEZNOSTNA POSODA ( za zalogonike)
ekspanzijska posoda, bela, s kakovostno Butyl-membrano z obročnim stojalom in redukcijo 1" I x G 3/4" A, 400L,
Ekspanzijska posoda
Vsebina: 400 l
bela, s kakovostno Butil- membrano
z podstavnim obročem. Priključek G1" A z
reducirnim kosom G1"I x G3/4"A
Obratovalni tlak: Maks. 10 bar
Obratovalna temperatura: -10 do 110 st. C
Predtlak: 2,5 bar
Mere:
Premer x višina v mm: 760 x 1160
npr.: | Proizvod: Weishaupt
| tip: WEGSol 400 ali drugo enakovredno! | kos | 1 |  | 0
14 | mikro odzračevalnik zraka za solar DN 32
Spiro Vent-mikro odzračevalnik DN32 za solar (maks. delež glykola 50 procentov) Maks. obratovalni tlak: 10 bar, Maks. temperatura: 180 st. C, medenina, notranji navoj, z izolacijo. Maks. pretok v m3/h: 3,5 Dolžina x višina v mm: 88 x 199 Kvs-vrednost: 31
|  | kos | 1 |  | 0
15 | tekočina za kolektorje 20 l
| Solarna tekočina Tyfocor Lrostornina: 20 l Zaščita do -7 stopinj C Delež propilen glikola 45 % Gostota pri 20 stopinjah C: ca. 1043 g/cm3 ne vsebuje delčkov VOC (organskih kemičnih spojin ali ogljika v organskih spojinah). |  |  |  | 0
|  | kos | 7 |  | 0
16 | POLNILNA POSTAJA ZA GRETJE SANITARNE VODE
(vir toplote hranilnika energije) z Cu lotanim toplotnim izmenjevalcem. Elektronsko regulirana postaja za higiensko gretje pitne vode iz zalogovnika energije po pretočnem principu. Posamezni deli so montirani na stabilno nosilno ploščo iz pocinkane jeklene pločevine. Celotna postaja izolirana z EPP razstavljivo toplotno izolacijo. Za montažo na steno. Z bypass ventilom za optimiranje iztočne temperature z minimalno močjo.
Sestoji se iz: dveh lotanih ploščatih toplotnih prenosnikov iz nerjavnega jekla, črpalka za grelno vodo v izvedbi z visokim izkoristkom, z zapornimi armaturami na dovodu ogrevne- in pitne vode, nepovratnimi loputami, varnostnim ventilom na strani pitne vode 10 bar, maks. obratovalni tlak ogrevne vode 6 bar, odzračevalnimi ventili, dveh ultrazvočnih senzorjev pretoka, cevne povezave iz nerjavnega jekla, regulatorja za polnilno postajo z grafičnim prikazovalnikom, med drugim z naslednjimi lastnostmi: - krmiljenje externe cirkulacijske črpalke programirane časovno in/ali preko tipala in/ali krmiljena preko impulsov - krmiljenje externega tripotnega ventila - krmiljenje bypass ventila - kaskadna funkcija - termična desinfekcija
Črpalka, ultrazvočni senzorji pretoka in interna tipala na postaji so predmontirana in ožičena v regulatorju. Zaporni ventil s praznjenjem primeren za odvzem vzorcev skladno DVGW W551 (dodatna oprema). Vejo s cirkulacijsko črpalko je možno vgraditi v enoto (dodatni pribor) Tehnični podatki: Projektne temperature: ogrevna voda 75 st. C na strani pitne vode 10/60 st. C Prenosna stopnja: 44 l/min Maks. obratovalni tlak stran ogrevne vode: 6 bar Maks. obratovalni tlak na strani pitne vode: 10 bar Priključki ogrevne vode (zgoraj): 1 1/2" IG, vrsta navoja G, ploščato tesnenje Priključki na strani pitne vode (spodaj): 1" AG, vrsta navoja G ravno tesnjenje Tlačni padec stran pitne vode: 473 mbar Preostanek tlačne višine ogrevni krog: 116 mbar Teža: 34 kg Širina/višina/globina v mm: 602 /795 / 298
Dovoljeni medij: Ogrevna voda: Ogrevna voda skladno z VDI 2035 / Ö-Norm H 5195-0 na strani pitne vode: pitna voda z vsebnostjo kloridov manjše 80 ppm Prenosna moč TOPLOTNEGA PRENOSNIKA je podan in zajeta v popisu vode priprava STV.
npr.: | Proizvod: Weishaupt
| tip: WHI freshaqua 44 #1 ali drugo enakovredno! | kos | 1 |  | 0
17 | POLNILNA ARMATURA
| - 1 x zaporna pipa |  |  |  | 0
| - 2 x pipa za polnjenje in pipa za praznjenje |  |  |  | 0
| - Solarna ročna polnilna črpalka | kmp | 1 |  | 0
0
18 | KROGELNA PIPA |  |  |  | 0
| za toplo vodo t=120°C, PN 10, z notranjim navojem, vključno spojni in tesnilni material. |  |  |  | 0
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
| DN 32 | kos | 2 |  | 0
| DN 50 | kos | 5 |  | 0
19 | CEVOVODI
bakrena za spajanje z lotanjem toplotno izolirane HT Armafleks+ črna obloga (za visoke temperature+ UV odporna), 13 mm za zunanjo montažo, komplet s fitingi, spojnim in tesnilnim materialom
| fi15x1 | m | 6 |  | 0
| fi35x1,5 | m | 76 |  | 0
20 | CEVOVODI
bakrena za spajanje z lotanjem toplotno izolirane mineralno volno 20 mm, za montažo v kotlarni, komplet s fitingi, spojnim in tesnilnim materialom
| fi35x1,5 | m | 5 |  | 0
21 | ODZRAČEVALNI LONEC
z avtomatskim ventilom z zaporno krogelno pipo DN10
|  | kos | 2 |  | 0
22 | TERMOMETER
Okrogli v medeninasti stročnici z delovnim območjem t= 0-120°C
|  | kos | 3 |  | 0
23 | TLAČNI PREIZKUS
tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak =1,3x kratni delovni tlak, vključno s čepi in priključki.
|  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0 | 0

## PREZAČEVANJE
REKAPITULACIJA STROŠKOV
3. | PREZAČEVANJE
OBJEKT: PLAVALNI ZIMSKI BAZEN
FAZA: PZI
3.1. | N1-BAZEN | 0 | EUR
3.2. | N2-GARDEROBE | 0 | EUR
3.3. | LOKALNI ODVODI | 0 | EUR
| SKUPAJ | 0 | EUR
V oceni ni zajet DDV !
1 | Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.
2 | V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu in popisu.
3 | Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in montažo! Zajeto mora biti tudi sprotno čiščenje objekta in okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, šolanje osebja, stroški tretjih oseb, nepredvidena dela, transportni in manipulativni ter drugi stroški v zvezi z izvajanjem del.
4 | Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
5 | Vsi pogoni za ventile (motorni, magnetni, termični) tudi mešalni morajo biti pred naročilom OBVEZNO usklajeni s projektantom električnih inštalacij
6 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
7 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno uskladiti barve vidnih elementov z projektom notranje opreme
8 | V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med načrtom PZI in dejanskim izvedenim stanjem na objektu. Spremembe je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in pregledati s strani strokovnega strojnega nadzora ter jih v elektronski obliki podati izdelovalcu PID dokumentacije.
9 | Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta ter dokentacijo predati investitorju oz. uporabniku objekta.
10 | Izvajalec mora skrbno pregledati projektno dokumentacijo ter podati poročilo da nima eventuelnih pripomb na projekt.
11 | Cene na enoto morajo vsebovati tudi:
- Tlačni preizkusi s preizksnim tlakom je 1,5 krat delovni tlak, vključno z potrebnimi čepi, manometri, ter njihovo odstranivijo po tlačnem preizkusu
- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in vzdrževanje sisteme ogrevanja ter vgrajenih elementov in naprav v toplotni postaji, vključno z shemami delovanja v obliki zvezka in drugič v obliki risbe z opisom in potrebnimi opravili v okvirju pod steklom, obešeno pri posameznih sklopih naprav
- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev za predvideno strojno opremo pri izvedbi funkcionalnega pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni organizaciji
- Pripravljalna dela in zarisovanje, tlačna preizkušnja cevovodov s hladnim vodnim tlakom 12 bar, pregled, izpiranje zaključna dela
- Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje novih naprav
- Priprava dokumentacije POV
- Transportni, manipulativni stroški
Izvajalec mora vso demontirano opremo, ki ne bo več uporabljena in odpadni material, nastal pri izvajanju del odpeljati na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin in vračunati v ponudbeni ceni vse spremljajoče stroške vključno s taksami in nadomestiili za uničenje okolju nevarnih snovi.
5
|  | kpl | 1
ZRAČNI KANALI ZA VODENJE KANALOV PO EVAKUACIJSKI POTI
53
%
|  | % | 2

## BAZEN
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena | nabavna cena | normativ | PRODAJNA CENA | MATERIAL | DELO/ | DELO | CENA | število ur | material nabavna c. | prodajna ura | faktor na mat. | faktor na ure | 1€ SIT
[6 empty] | materiala | montaže | MATERIAL | SKUPAJ | ENOTO | SKUPAJ | ENOTE | skupaj | skupaj | 3500 | 1 | 1 | 232
3.1. | N1-BAZEN
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | DVOETAŽNA KLIMATSKA NAPRAVA -za notranje bazenske izvedbe
Dovodno odvodna dvoetažna klimatska naprava notranje izvedbe za razvlaževanje in prezračevanje privatnih in komercialnih pokritih bazenov, z večstopenjskim sistemom rekuperacije, z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pocinkane pločevine, dodatno praškasto barvane z barvo RAL 9010. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Vsi notranji vgradni elementi, vijaki in pritrdilni elementi so iz nerjavečega materiala ali pa praškasto barvani.
Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz galvansko pocinkane jeklene pločevine.
Naprava ima integrirano elektro-komandno omaro s kompletnim krmilnim sistemom. Izračunana, sestavljena in izdelana je skladno s standardi EN 1886, EN 13053, Eurovent 2/2 ter evropskimi direktivami za stroje, nizko napetost in elektromagnetno ustreznost, kar se potrjuje s podpisano izjavo o skladnosti in znakom CE.
Filter za zunanji zrak Vrečasti filter razreda M5. Tesnost med filtrom in ohišjem ustreza standardu EN 1886. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Filter za odtočni zrak Vrečasti filter razreda M5. Tesnost med filtrom in ohišjem ustreza standardu EN 1886. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Visoko učinkovit ventilator brez spiralnega ohišja, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev s pomočjo frekvenčnih pretvornikov, postavljen na gumijaste izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka. Ventilatorski sklop je povezan z ohišjem z vodnikom za izenačitev potencialov. Tehnični podatki: - Dovod zraka: 30000 m3/h, pex= 350 Pa, Pel= 2x9 kW - Odvod zraka: 30000 m3/h, pex= 350 Pa, Pel= 2x9 kW
Mešalne komore z obtočno regulacijsko žaluzijo v kombinaciji z žaluzijo na zajemu za zunanji zrak in žaluzijo na izpuhu za zavrženi zrak, kompletno s pogon. Naprava ima dve obtočni žaluziji, eno pred pl. rekuperatorjem in drugo za pl. rekuperatorjem. Okvir in lopute žaluzij so izdelane iz korozijsko odpornega aluminija.
Ploščni rekuperator, sestavljen iz dveh križnih prenosnikov, z visokim učinkom vračanja odpadne toplote, sestavljen iz okvira iz aluminija in rekuperativnega prenosnika iz tanke aluminijaste pločevine, zaščitene z epoxi premazom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in eliminator vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod rekuperatorjem in eliminatorjem je v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz plastičnega materiala. Tehnični podatki za zimsko obdobje: - stopnja vračanja občutene toplote: 66 % - stanje dovodnega zraka pred enoto: 8,4 °C, 98 % r.vl. - stanje dovodnega zraka za enoto: 23,9 °C, 36,6 % r.vl. - vrnjena toplotna energija: 154,49 kW
Zračno hlajen kondenzator je sestavljen iz okvira iz galvansko pocinkane pločevine, lamelnega paketa iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel, zbiralnih bakrenih cevi s priključki za praznjenje in odzračevanje ter s proti zamrzovalnim kapilarnim termostatom. Tehnični podatki: - hladivo: R410A - temperatura kondenzacije: 45 °C - maks. grelna moč: 91,2 kW - maks. temperatura za kondenzatorjem: 30,55 °C - relativna vlažnost za kondenzatorjem: 24,6 %
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira iz galvansko pocinkane pločevine, lamelnega paketa iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel, zbiralnih bakrenih cevi s priključki za praznjenje in odzračevanje ter s proti zamrzovalnim kapilarnim termostatom. Tehnični podatki: - grelna tekočina: 100 % voda - temperaturni režim tekočine: 46/41°C - padec tlaka na strani tekočine: 10,01 kPa - pretok tekočine: 0,71 l/s - maks grelna moč: 84,65 kW - maks. temperatura za grelnikom: 34 °C - 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs =
DX hladilnik je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija, lamelnega paketa iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel ter zbiralnih bakrenih cevi s priključki za praznjenje in odzračevanje. Za hladilnikom je vgrajen eliminator vodnih kapljic, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz plastičnega materiala. Tehnični podatki: - hladivo: R410A - temperatura uparjanja: 5 °C - maks. hladilna moč: 73,2 kW - min. temperatura za hladilnikom: 15,57 °C - relativna vlažnost za hladilnikom: 100 %
Kompresor in hladilni krog toplotne črpalke: Hermetični kompresor z regulacijo moči, s hladivom R410A. Hladilni krog je izdelan iz bakrenih cevi, toplotno izoliran in opremljen vsem potrebnim materialom za regulacijo in varovanje. Sistem je napolnjen s hladivom, testiran, pred-nastavljen in poskusno zagnan v tovarni. - tip kompresorja: ZP154KCE-TFD - število kompresorjev: 2 - napetost: 3x 400 V - nazivna moč: 36,6 kW - totalna moč: 36,6 kW - el. moč: 9,43 kW - el. tok: 16,69 A
Regulacija: Elektro krmilna omara , ki je integrirana v klimatski napravi sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. K elektro opremi upoštevati še vsa tipala oz. stikala: tipalo temperature in vlage v prostoru, tipalo temperature zunanjega zraka, protizmrzovalni termostat, tlačna stikala za signalizacijo umazanosti filtrov, tipala tlaka v dovodnem in odvodnem kanalu, potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij.
Skupni podatki naprave: - dolžina: 7380 + 250 + 125 mm - širina: 2395 mm - višina: 2695 mm - teža: 7637 kg - električna moč motorjev: 12,56 kW, 3 x 400V, 50Hz
Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Elementi za avtomatsko regulacija, katero sestavljajo naslednji regulacijski elementi:
| - kanalsko tipalo za temperaturo, 0-50°C | kos | 3
| - kanalsko tipalo za temperaturo, -30-50°C | kos | 1
| - zaščitni termostat na zračni strani | kos | 1
| - diferenčno tlačno stikalo (20-300 Pa) | kos | 5
| - elektro motorni pogon žaluzij ON-OFF | kos | 3
| - elektro motornim pogon tripotnega ventila 0-10V | kos | 2
ELEKTRO KRMILNA OMARA, vgrajena za notranjeo montažo
oprmljena z močnostnim in krmilnim delom, komplet s tipali, ventili in pogoni. Funkcija delovanja po shemi.
Omara mora imeti možnost povezave na CNS preko ModeBus komunikacije
Regulacijski sistem z naslednjimi osnovnimi funkcijami vodenimi preko lokalne DDC avtomatike
informacije o splošni napaki, zamašenosti filtra v napravi in zamašenosti filtra pred ventilatorjem,
delovanje naprave po tedenski uri
frekvenčna regulacija dovodnega ventilatorja,
frekvenčna regulacija odvodnega ventilatorja,
regulacija in nastavitev želene temperature vpiha
regulacija grelnika
regulacija rekuperatorja
ZAGON NAPRAVE
ožičenje vseh elmentov, zagon, meritve pretokov in predaja naročniku
klimat je tihe izvedvbe! extra low noise
npr.: | Frivent dobavitelj: Systemair d.o.o., Slovenija, ali LINDAB
tip.: | DPH-WP 350/Iso 50-TE
|  | kpl1 | 1 |  | 0
2 | DUŠILNIK ZVOKA
za vgradnjo v kanal, s prirobnicami
| v'=30000 m3/h dušilna sposobnost: 20 dB( pri 250 Hz) dp=33 Pa '- velikost:cca 1700x1200x2000 mm | kos | 1 |  | 0
| v'=10000 m3/h dušilna sposobnost: 20 dB( pri 250 Hz) dp=33 Pa '- velikost:cca 1100x700x1500 mm | kos | 3 |  | 0
0
3 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine ter obojestransko zaščitena z epoksi premazom, nazivne velikosti kanala in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
100-530 mm - 0,6 mm
560-1000 mm - 0,8 mm
1060-2000 mm - 1,0 mm
2050< - 1,1 mm
|  | kg | 8300 |  | 0
4 | Revizijska vratica iz nerjaveče jeklene pločevine za pravokotni zračni kanal premazana obojestransko z epoksi premazom
| dim: 200x200mm | kos | 7 |  | 0
| dim: 300x200mm | kos | 5 |  | 0
5 | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine, ter obojestransko zaščitena z epoksi premazom, kompletno s fazonskimi kosi, loputami, regulacijskimi loputami in obešalnim materialom
|  | kg | 2750 |  | 0
6 | IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (kanali za dovod zraka)
| Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 10 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov |  |  |  | 0
|  | m2 | 950 |  | 0
7 | Rešetka za odvod zraka
| Aluminijasta odvodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka: |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: IMP-KLIMA oz. drugo enakovredo!
tip.: | RR-5/V, 1500x500 | kos | 9 |  | 0
tip.: | AR-1F, 425x125 | kos | 1 |  | 0
tip.: | AR-1F, 225x125 | kos | 2 |  | 0
Barvano v barvi po izboru arhitekta
8 | Ventil za odvod zraka
| Prezračevalni ventil za odvod zraka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka, belo barvan. |  |  |  | 0
| PV-1 fi 100 | kos | 9 |  | 0
9 | Ventil za dovod zraka
| Prezračevalni ventil za odvod zraka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka, belo barvan. |  |  |  | 0
| PV-2 fi 100 | kos | 1 |  | 0
10 | Rešetka za dovod zraka
| Aluminijasta dovodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka: |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: IMP-KLIMA oz. drugo enakovredo!
tip.: | AR-1G, 225x125 | kos | 2 |  | 0
| Barvano v barvi po izboru arhitekta |  |  |  | 0
11 | Linijski difuzor - za bazenske prostore
Linijski difuzor namenjen za bazenske prostore za dovod zraka ob steklenih oknih, primeren za vgradnjo v tla, skupaj s komoro z okroglimi DN125mm priključki in stranskimi zaključki in vmesniki za ravno linijo, vključno s tesnilnim in montažnim materialom. Material je nerjaveče jeklo A316L.
npr.: | Proizvod: Systemair oz. drugo enakovredo!
| AQUA-2-10-1000 L= 1000mm (2-redni) | kos | 67 |  | 0
| Komora PB-AQUA-2-10-1000 | kos | 67 |  | 0
| AQUA-2-10-500 L= 500mm (2-redni) | kos | 8 |  | 0
| Komora PB-AQUA-2-10-500 | kos | 8 |  | 0
| AQUA-2-10-400 L= 400mm (2-redni) | kos | 1 |  | 0
| Komora PB-AQUA-2-10-400 | kos | 1 |  | 0
12 | Vpihovalne šobe
vpihovalne šobe za dovod toplega ali hladnega zraka kjer se zahteva večje dometne razdalje in niska stopnja šumnosti.
vpihovalna šoba je integriana v ohišje, izdelane so iz eloksirane aluminjaste pločevine
npr.: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
| tip: VS-5/ vel-315 (343m3/h) | kos | 15 |  | 0
| tip: VS-5/ vel-315 (283m3/h) | kos | 3 |  | 0
| tip: VS-5/ vel-315 (330m3/h) | kos | 1 |  | 0
| tip: VS-5/ vel-200 (125m3/h) | kos | 18 |  | 0
13 | Regulacijska loputa okroglega preseka, izdelana iz pocinkane pločevine ter prebarvana z eproksi premazom, dimenzije
| fi150 mm | kos | 102 |  | 0
| fi250 mm | kos | 2 |  | 0
| fi350 mm | kos | 14 |  | 0
14 | Regulacijska loputa kvadratnega preseka, izdelana iz pocinkane pločevine ter premazana z eproksi premazom, dimenzije
| 800x800 mm | kos | 3 |  | 0
| 550x550 mm | kos | 5 |  | 0
| 800x400 mm | kos | 3 |  | 0
| 1100x500 mm | kos | 3 |  | 0
| 900x350 mm | kos | 1 |  | 0
| 1000x400 mm | kos | 1 |  | 0
ZAJEM IN IZPUH ZRAKA ZA KLIMAT
15 | IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (DOVOD SVEŽEGA ZRAKA in ODVOD) |  |  |  | 0
| Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom negorljiv – vrste A1, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 20 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov, ter zaščitena z jekleno pločevino zaradi meteornih uplivov |  |  |  | 0
|  | m2 | 280 |  | 0
16 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz z pocinkane pločevine, ter obojestransko zaščitena z epoksi premazom pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: | kg | 2280 |  | 0
100-530 mm - 0,6 mm
560-1000 mm - 0,8 mm
1060-2000 mm - 1,0 mm
2050< - 1,1 mm
17 | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA:
za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi, izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavlajo jo:
nosilni okvir
prečne lopatice
zaščitna mreža
vgradni okvir
Rešetka je prirejena za vgradnjo na zaključni del kanala in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | Proizvod: LINDAB
tip: WLS-22-V
| Velikost: 1000x1000 mm | kos | 12 |  | 0
Barvano v barvi po izboru arhitekta
18 | PROFILNO JEKLO iz INOX (nerjavnih obečal in vijakov)
| za podporo in obešanje zračnih kanalov, vključno pritrdilni material z osnovnim premazom. | kg | 650 |  | 0
npr: | Proizvod: SIKLA oz. drugo enakovredo!
19 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka ter umerjanje ventilatorjev. | kpl | 1 |  | 0
20 | Pregled izvedenih del in meritve mikroklime v prostorih (hitrost, hrup), skladno s pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb | kpl | 1 |  | 0
21 | Gradbena pomoč inštalaterjem za izvedbo prebojev do fi 200 in ponovnih zazidav za izvedbo instalacije po projektni dokumentaciji | kpl | 1 |  | 0
22 | Dokumentacija: navodila za obratovanje in vzdrževanje, dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v lesen okvir in zaščiteno s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## N1-GARDEROBE
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena | nabavna cena | normativ | PRODAJNA CENA | MATERIAL | DELO/ | DELO | CENA | število ur | material nabavna c. | prodajna ura | faktor na mat. | faktor na ure | 1€ SIT
[6 empty] | materiala | montaže | MATERIAL | SKUPAJ | ENOTO | SKUPAJ | ENOTE | skupaj | skupaj | 3500 | 1 | 1 | 232
3.2. | N2-GARDEROBE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | DVOETAŽNA KLIMATSKA NAPRAVA
Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava notranje, dvoetažne izvedbe za montažo na tla ali podest, z veljavnim EUROVENT certifikatom, s priključki za zrak s čelne strani, z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih jeklenih profilov zaščitenih z alu-cinkom kvalitete AZ185 in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom kvalitete AZ185, z razredom korozijske zaščite C4 po EN ISO 12944-2 1998. Mehanske lastnosti ohišja: mehanska stabilnost D2, zrakotesnost L2, faktor toplotne prehodnosti T3, faktor toplotnih mostov TB3, zrakotesnost vgrajenih filtrov F7 .
Naprave je standardno opremljena z Exoline in Modbus komunikacijo preko vmesnika RS 485 in ima vgrajen WEB server preko TCP/IP.
Naprava ima naslednje funkcije: dovodni in odvodni prostotekoči ventilator, gnan z elektronsko komutiranim motorjem, protitočni ploščni rekuperator s temperaturnim izkoristkom v območju od 70 do 90%, odvisno od količine in razmerja zračnih pretokov, dvojni bypass oz. obvod – na strani zunanjega in na strani odtočnega zraka, vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, vrečasti filter za odvodni zrak razreda F5 ter integriran in pred-programiran krmilni sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom dolžine 10 m.
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira iz galvansko pocinkane jeklene pločevine, lamelnega paketa iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel, zbiralnih jeklenih cevi s priključki za odzračevanje ter potopnega senzorja za proti-zmrzovalno zaščito.
Ventilatorja - podatki - Dovod zraka: 3600 m3/h, pex=300 Pa, Pel= 1242 W - Odvod zraka: 3600 m3/h, pex=300 Pa, Pel= 1188 W
Ploščni rekuperator - podatki - Temperaturni izkoristek : 83 %
Zimsko obdobje: - stanje zunanjega zraka: -7 °C, 90 % r.vl. - stanje prostorskega zraka: 22 °C, 40 % r.vl.
Vodni grelnik - podatki: - grelna tekočina: 100% voda - temperaturni režim grelne tekočine: 45/35°C - temperatura za grelnikom: 23°C - potrebna grelna moč: 14 kW - 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom,
Skupni podatki naprave: - dolžina: 2650 mm - širina: 895 mm - višina: 1871 mm - električna moč: 2x 2466W, 400V, 50Hz - skupna specifična moč: 2,5 kW/(m3/s)
klimatska naprava naj vsebuje še: -zapiralna loputa za zunanji zrak, z EM pogonom z vzmetnim zapiranjem -zapiralna loputa za odvedeni zrak, z EM pogonom -Kanalsko temperaturno tipalo - INTEGRIRANA KRMILNA OMARA - KABLIRANJE KLIMATA (RAZDALJA DO 5 M) - ZAGON KLIMATA
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
- sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja toplovodnega grelnika,
- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
-serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole
Ustreza naprava:
npr.: | Systemair
tip.: | Topvex SC 08 HW-R-CAV | kpl1 | 1 |  | 0
2 | DUŠILNIK ZVOKA
za vgradnjo v kanal, s prirobnicami
v'=3600 m3/h
dušilna sposobnost: 20 dB( pri 250 Hz)
dp=33 Pa
| - velikost:cca 700x500x1500 mm | kos | 2 |  | 0
3 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: |  |  |  | 0
100-530 mm - 0,6 mm
560-1000 mm - 0,8 mm
1060-2000 mm - 1,0 mm
2050< - 1,1 mm
|  | kg | 2390 |  | 0
4 | Revizijska vratica iz nerjaveče jeklene pločevine za pravokotni zračni kanal.
| dim: 200x200mm | kos | 8 |  | 0
5 | IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (kanali za dovod zraka)
| Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 10 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov |  |  |  | 0
|  | m2 | 160 |  | 0
6 | IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (VODENI NA V STRJNICI) |  |  |  | 0
| Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom negorljiv – vrste A1, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 20 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov, ter zaščitena z jekleno pločevino zaradi meteornih uplivov |  |  |  | 0
|  | m2 | 45 |  | 0
7 | Aluminijasta odvodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka: |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: IMP-KLIMA oz. drugo enakovredo!
tip.: | AR-1F, 425x125 | kos | 1 |  | 0
tip.: | AR-1F, 425x225 | kos | 6 |  | 0
8 | Aluminijasta dovodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka: |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: IMP-KLIMA oz. drugo enakovredo!
tip.: | AR-1G, 425x125 | kos | 1 |  | 0
9 | Okrogli difuzor za dovod hladnega zraka, z možnostjo nastavitve kota vpiha zraka - izdelan iz jeklene pločevine, ustrezno pobarvan v skladu z notranjo opremo objekta, komplet s priključno komoro, regulirno loputo na priključku |  |  |  | 0
Tip priključka definirati pri naročilu !
npr.: | ZRAČNI KANALI ZA VODENJE KANALOV PO EVAKUACIJSKI POTI
| KD-1/Z/S/M, vel.: 3 | kos | 4 |  | 0
| KD-1/Z/S/M, vel.: 4 | kos | 8 |  | 0
10 | Regulacijska loputa pravokotnega preseka, izdelana iz pocinkane pločevine, dimenzije
| 125x125 mm | m | 11 |  | 0
| 400x250 mm | m | 1 |  | 0
| 200x150 mm | m | 2 |  | 0
11 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka, belo barvan. |  |  |  | 0
| fi 100 | kos | 25 |  | 0
12 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka, belo barvan. |  |  |  | 0
| fi 100 | kos | 3 |  | 0
13 | Fleksibilni zračni kanali kompletno s toplotno parozaporno izolacijo in z zvočno dušilno sposobnostjo, dimenzije |  |  |  | 0
| fi100 mm | m | 10
| fi125 mm | m | 2
| fi200 mm | m | 10
npr | SONODEC |  |  |  | 0
14 | PROFILNO JEKLO
| za podporo in obešanje zračnih kanalov, vključno pritrdilni material z osnovnim premazom. | kg | 150 |  | 0
npr: | Proizvod: SIKLA oz. drugo enakovredo!
15 | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA:
za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi, izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavlajo jo:
nosilni okvir
prečne lopatice
zaščitna mreža
vgradni okvir
Rešetka je prirejena za vgradnjo na zaključni del kanala in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | Proizvod: IMP KLIMA
tip: AZR-3
| Velikost: 800x800 mm | kos | 2 |  | 0
Barvano v barvi po izboru arhitekta
16 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka ter umerjanje ventilatorjev. | kpl | 1 |  | 0
17 | Pregled izvedenih del in meritve mikroklime v prostorih (hitrost, hrup), skladno s pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb | kpl | 1 |  | 0
18 | Gradbena pomoč inštalaterjem za izvedbo prebojev do fi 200 in ponovnih zazidav za izvedbo instalacije po projektni dokumentaciji | kpl | 1 |  | 0
19 | Dokumentacija: navodila za obratovanje in vzdrževanje, dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v lesen okvir in zaščiteno s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## LOKALNI ODVODI
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | skupna cena | nabavna cena | normativ | PRODAJNA CENA | MATERIAL | DELO/ | DELO | CENA | število ur | material nabavna c. | prodajna ura | faktor na mat. | faktor na ure | 1€ SIT
[6 empty] | materiala | montaže | MATERIAL | SKUPAJ | ENOTO | SKUPAJ | ENOTE | skupaj | skupaj | 3500 | 1 | 1 | 232
3.3. | LOKALNI ODVODI
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
0
1 | ODVODNI KANALSKI VENTILATOR |  |  |  | 0
| v zvočno izoliranem ohišju, skupaj z montažnim in spojnim materialom |  |  |  | 0
| s protipovratno loputo |  |  |  | 0
stikalom za vklop REE
npr.: | Proizvod: SYSTEMAIR |  |  |  | 0
| V’=500 m3/h |  |  |  | 0
| Dp=250 Pa |  |  |  | 0
| N=180 W, U=230 V | kpl | 2 |  | 0
0
2 | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine, kompletno s fazonskimi kosi, loputami, regulacijskimi loputami in obešalnim materialom | kg | 250 |  | 0
0
0
3 | Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. |  |  |  | 0
| PV-1/125 | kos | 8 |  | 0
0
4 | Rešetka za izenačevanje tlakov, prirejena za vgradnjo v vrata, tip AR-4P, dimenzije |  |  |  | 0
| 425x125 mm | kos | 1 |  | 0
| 425x325 mm | kos | 2 |  | 0
5 | ALUMINIJASTA ZRAČNA REŠETKA: |  |  |  | 0
| izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavlajo jo: |  |  |  | 0
| nosilni okvir |  |  |  | 0
| prečne lopatice |  |  |  | 0
| vgradni okvir |  |  |  | 0
| Rešetka je prirejena za vgradnjo na zaključni del kanala in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
npr.: | Proizvod: IMP KLIMA |  |  |  | 0
| tip: AZR-3 |  |  |  | 0
| Velikost: 400x400 mm | kos | 2 |  | 0
| Barvano v barvi po izboru arhitekta |  |  |  | 0
6 | Pregled izvedenih del in meritve mikroklime v prostorih (hitrost, hrup), skladno s pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb | kpl | 1 |  | 0
7 | Gradbena pomoč inštalaterjem za izvedbo prebojev do fi 200 in ponovnih zazidav za izvedbo instalacije po projektni dokumentaciji | kpl | 1 |  | 0
8 | Dokumentacija: navodila za obratovanje in vzdrževanje, dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v lesen okvir in zaščiteno s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5
ZRAČNI KANALI ZA VODENJE KANALOV PO EVAKUACIJSKI POTI
53
%
|  | % | 2

## REK_BAZENSKA TEHNIKA
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1, 5000 NOVA GORICA
PLAVALNI ZIMSKI BAZEN
(na parceli 555 in 554/4, 554/3, 632,16, 632/22, 559/3 in 632/18 k.o. 2304 – Nova Gorica)
REKAPITULACIJA
1. | Sistem 1 - Plavalni bazen | 0
2. | Sistem 2 - Bazen za neplavalce | 0
3. | Skupni elementi | 0
4. | Elektroinstalacije | 0
5. | Programske rešitve | 0
| SKUPAJ | 0

## Plavalni
1. | Sistem 1 - Plavalni bazen
1.1 | Dobava in vnos v strojnico filtrske posode iz poliestra ojačana s steklenimi vlakni izvedba po DIN 19605, z dvojnim dnom in vgrajenimi šobami za pretok in izpiranje, interni cevni razvod distribucije v posodi iz poliestra, polnjenje s filterskim polnilom ''steklo'', v zahtevanih debelinah (višinah) skupne višine H=1,2 m, opremljena z revizijsko odprtino in kontrolnimi odprtinami za vizuelno kontrolo notranjosti filtra, prirobnični priključki NP 10, na krožnem podstavku, ustrezna notranja in zunanja zaščita, finalna zunanja obdelava z označevalno tablico posode. | kpl | 3 | 0
- | pretok filtriranje: 75 m3/h
- | pretok pranje: min. 140 m3/h
- | medij: sanitarna voda
- | hitrost filtriranja: 30 m/h
- | izdelava: DIN 19605
- | delovni tlak: 2,5 bar
- | nazivni tlak armature: NP10
Osnovne dimenzije:
- | premer: Ø 1.800 mm
- | filterska površina: 2,54 m2
- | višina filtra: 2.750 mm
- | višina cilindra: 1.700 mm
- | višina polnilne filtrske mase: max. 1,2 m
- | priključek filtriranje IN/OUT: DN150
- | priključek zrak: DN65
- | priključek odzračevanje: DN40
- | priključek praznjenje: DN50
- | odprtina za polnjenje: DN400
- | stranska odprtina: DN500
- | pleksi okno DN200
1.2 | Dobava in vnos v strojnico filtrske posode iz poliestra ojačana s steklenimi vlakni izvedba po DIN 19605, z dvojnim dnom in vgrajenimi šobami za pretok in izpiranje, interni cevni razvod distribucije v posodi iz poliestra, polnjenje s filterskim polnilom AO, v zahtevanih debelinah (višinah) skupne višine H=1,2 m, opremljena z revizijsko odprtino in kontrolnimi odprtinami za vizuelno kontrolo notranjosti filtra, prirobnični priključki NP 10, na krožnem podstavku, ustrezna notranja in zunanja zaščita, finalna zunanja obdelava z označevalno tablico posode. | kpl | 1 | 0
- | pretok filtriranje: 75 m3/h
- | pretok pranje: min. 140 m3/h
- | medij: sanitarna voda
- | hitrost filtriranja: 30 m/h
- | izdelava: DIN 19605
- | delovni tlak: 2,5 bar
- | nazivni tlak armature: NP10
Osnovne dimenzije:
- | premer: Ø 1.800 mm
- | filterska površina: 2,54 m2
- | višina filtra: 2.750 mm
- | višina cilindra: 1.700 mm
- | višina polnilne filtrske mase: max. 1,2 m
- | priključek filtriranje IN/OUT: DN150
- | priključek zrak: DN65
- | priključek odzračevanje: DN40
- | priključek praznjenje: DN50
- | odprtina za polnjenje: DN400
- | stranska odprtina: DN500
- | pleksi okno DN200
2. | Oprema filtra:
2.1.1 | Polnjenje filtra 1.1 (kpl 3)
- | Filterski medij ''steklo'', specifična teža 1.250kg/m3:
| 2,0-5,0 mm (150 mm) = 500 kg | kg | 1500 | 0
| 0,8-2,0 mm (150 mm) = 500 kg | kg | 1500 | 0
| 0,3-1,0 mm (900 mm) = 3.000 kg | kg | 9000 | 0
2.1.2 | Polnjenje filtra 1.2
- | Filterski medij ''steklo'', specifična teža 1.250kg/m3:
| 2,0-5,0 mm (150 mm) | kg | 500 | 0
| 0,8-2,0 mm (150 mm) | kg | 500 | 0
| - granulat aktivnega oglja, skladno z EN 12907, specifična teža 500kg/m3, granulacije 1,4-2,5 mm (900 mm) | kg | 1200 | 0
2.2 | "Baterija" filtra 1.1 (7 loput) sestoječa iz:
2.2.1 | PVC-U cevni razvod, NP10, vključno s fazonskimi kosi
| d40 | m | 12 | 0
| d75 | m | 9 | 0
| d140 | m | 8 | 0
| d160 | m | 18 | 0
2.2.2 | Pnevmatska loputa za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z regulacijskimi pnevmatsmiki ventilčki, letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN32 | kpl | 3 | 0
| DN65 | kpl | 3 | 0
| DN125 | kpl | 2 | 0
| DN150 | kpl | 15 | 0
2.2.3 | Kroglični ventil PVC-U s holandskima maticama in nastavkom za lepljenje:
| DN32 | kos | 6 | 0
| DN50 | kos | 3 | 0
2.2.4 | Avtomatski odzračevalni ventil iz PVC-U, vključno z cevovodom od odzračevalnika do priključka na filtru.
| DN32 | kpl | 3 | 0
2.2.5 | Plošča iz PP ali PVC materiala za montažo manometrov, el. razdelilne doze z el.magnetnimi ventili in vzorčnih pipic, montirana na filtersko baterijo | kpl | 3 | 0
2.2.6 | Manometer Ø100: 0-2,5 bar, za klorirano sanitarno vodo, vključno s fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC-U cevni razvod, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 6 | 0
2.2.7 | Vzorčna pipica DN15 iz INOX AISI 316, vključno s fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC-U cevni razvod, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 6 | 0
2.2.8 | Dobava in montaža kontrolnega stekla za kontrolo odpadne vode, primerno za vgradnjo v cevovod odpadne vode iz PVC-U materiala, steklo iz plexi stekla, maksimalni delovni tlak 2.5 bar
| DN150 | kpl | 3 | 0
2.2.9 | Tlačno tipalo 0-4,0bar, 4-20mA, za klorirano sanitarno vodo, vključno s fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC-U cevni razvod, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 6 | 0
2.2.10 | Pnevmatska oprema za krmiljenje filterskih loput: zaporno/izpustna pipica, filter in odvajalec kondenzata, pnevmatski sklop z elektropnevmatskimi razvodniki 24DC ter pnevmatska cev PU 8/6 za posamezno pnevmatsko loputo (7+1) | kpl | 3 | 0
2.2.11 | Cevni razvod za komprimiran zrak (od kompresorja do filtra)
| PU 10/8 | m | 30 | 0
2.3 | "Baterija" filtra 1.2 (6+1 loput) sestoječa iz:
2.3.1 | PVC-U cevni razvod, NP10, vključno s fazonskimi kosi
| d40 | m | 4 | 0
| d160 | m | 6 | 0
2.3.2 | Pnevmatska loputa za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z regulacijskimi pnevmatsmiki ventilčki, letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN32 | kpl | 1 | 0
| DN150 | kpl | 6 | 0
2.3.3 | Kroglični ventil PVC-U s holandskima maticama in nastavkom za lepljenje:
| DN32 | kos | 2 | 0
| DN50 | kos | 1 | 0
2.3.4 | Avtomatski odzračevalni ventil iz PVC-U, vključno z cevovodom od odzračevalnika do priključka na filtru.
| DN32 | kpl | 1 | 0
2.3.5 | Plošča iz PP ali PVC materiala za montažo manometrov, el. razdelilne doze z el.magnetnimi ventili in vzorčnih pipic, montirana na filtersko baterijo | kpl | 1 | 0
2.3.6 | Manometer Ø100: 0-2,5 bar, za klorirano sanitarno vodo, vključno s fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC-U cevni razvod, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 2 | 0
2.3.7 | Vzorčna pipica DN15 iz INOX AISI 316, vključno s fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC-U cevni razvod, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 2 | 0
2.3.8 | Tlačno tipalo 0-4,0bar, 4-20mA, za klorirano sanitarno vodo, vključno s fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC-U cevni razvod, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 2 | 0
2.3.9 | Pnevmatska oprema za krmiljenje filterskih loput: zaporno/izpustna pipica, filter in odvajalec kondenzata, pnevmatski sklop z elektropnevmatskimi razvodniki 24DC ter pnevmatska cev PU 8/6 za posamezno pnevmatsko loputo (6+4) | kpl | 1 | 0
2.3.10 | Cevni razvod za komprimiran zrak (od kompresorja do filtra)
| PU 10/8 | m | 10 | 0
3. | Filterska črpalka:
3.1 | Filterska cirkulacijska črpalka, za klorirano sanitarno vodo, s sledečimi karakteristikami: | kpl | 3 | 0
Q = 75 m3/h
H = 14 m
N = 4,0 kW
n = 1.450 min-1
3.2 | Grobi filter za zaščito filterske cirkulacijske črpalke, iz poliestra, prozornim pokrovom in perforirano (Ć3 mm) košarico iz inox aisi 316 | kpl | 3 | 0
- premer filtra: Ć300 mm
- pretok max.: 100 m3/h
- priključki za bazensko vodo: DN150
- višina filtra brez pokrova: ~650 mm
3.3 | Frekvenčni regulator 4,0 kW, za nadomestno vgradnjo, v agresivno atmosfero bazenske strojnice | kos | 3 | 0
3.4 | Manometer 0-2,5 bar d63, za klorirano sanitarno vodo, vključno z manometersko pipico, fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC cevni razvod, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 3 | 0
3.5 | Ročna loputa, za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN125 | kpl | 3 | 0
| DN150 | kpl | 3 | 0
3.6 | Nepovratna loputa za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem ter vijačnim materialom:
| DN125 | kpl | 3 | 0
4. | Puhalo za pranje filtra:
4.1 | Dobava in montaža puhala, z zračnim filtrom za rahlanje filterske mase z zrakom, s sledečimi karakteristikami: | kpl | 1 | 0
Q = 160 m3/h
p = 450 mbar
N = 5,5 kW
4.2 | Nepovratna loputa za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem ter vijačnim materialom:
| DN65 | kpl | 3 | 0
4.3 | Kroglični ventil PVC-U s holandskima maticama in nastavkom za lepljenje:
| DN20 | kos | 1 | 0
4.4 | PVC-U cevni razvod, NP10, vključno s fazonskimi kosi
| d75 | m | 9 | 0
4.5 | PVC-C cevni razvod, NP16, vključno s fazonskimi kosi
| d75 | m | 3 | 0
5. | Ogrevanje:
5.1 | Toplotni izmenjevalec ploščne izvedbe, za ogrevanje klorirane sanitarne vode, s ploščami iz AISI 316 L materiala, prirobničnimi priključki, s sledečimi karakteristikami:
Toplotna moč: 200 kW
Primarna stran:
grelni medij: 45/40°C
pretok: 34,4 m3/h
delovni tlak: 1,5 bar
max. padec tlaka: dp=20 kPa
Sekundarna stran:
ogrevani medij: sanitarna klorirana voda
pretok 51,6 m3/h
ogrevan medij: 26/31°C
delovni tlak: 1,5 bar
max. padec tlaka: dp=20 kPa
| vključno s fazonskimi kosi, spojnim, tesnilnim, pritrdilnim materialom in priključki za čiščenje | kpl | 1 | 0
5.2 | Regulacijski tripotni prirobnični ventil, z elektromotornim pogonom z varnostno funkcijo (pri odvzemu napetosti zapre ventil), pogonska napetost 24AC, upravljanje 0-10mV, komplet z ustreznimi kontraprirobnicami | kpl | 1 | 0
Grelna moč = 200kW
Dimenzija DN65
kvs= 63,0 m3/h
5.3 | Zaporna loputa za medprirobnično vgradnjo, za toplo vodo do 110°C PN6, komplet s protiprirobnicami in vijaki ter ročičnim pogonom
| DN100 | kos | 2 | 0
5.4 | Izpustna krogelna pipa za toplo vodo do 110°C PN6, komplet z montažnim materialom
| DN15 | kos | 2 | 0
5.5 | Ročna regulacijska loputa s protiprirobnicami, za toplo vodo do 110°C PN6, tesnili in vijaki, za PN6
| DN100 | kos | 1 | 0
5.6 | Lovilec nesnage s prirobničnim priključkom, za toplo vodo do 110°C PN6, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki
| DN100 | kos | 1 | 0
5.7 | Termometer, komplet z inox tuljko za vgradnjo v PVC in JE cev; merilno območje 0-60°C in 0-120°C | kos | 2 | 0
5.8 | Črna jeklena brezšivna cev izdelana po DIN 2448, iz materiala St37, skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije, ( + 5 % za razrez)
| DN100 | m | 8 | 0
5.9 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode vodene vidno s cevno izolacijo oziroma izolacijskimi ploščami iz kamene volne z nizko toplotno prevodnostjo (λR=0,035 W/mK po EN 8497), skupaj s kovinskimi objemkami in obdelavo fazonskih kosov ter armatur, debeline 50 mm ali ARMAFLEX toplotna izolacija debeline 32mm ter oplaščeno z Alu pločevino 0,6 mm.
| DN100 | m2 | 8 | 0
5.10 | Cirkulacijska črpalka, za klorirano sanitarno vodo, s sledečimi karakteristikami: | kpl | 1 | 0
Q = 52 m3/h
H = 7 m
N = 1,5 kW
n = 1.450 min-1
5.11 | Manometer 0-2,5 bar d63, za klorirano sanitarno vodo, vključno s fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC cevni razvod, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0
5.12 | Ročna loputa, za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN100 | kpl | 3 | 0
5.13 | Nepovratna loputa za sanitarno vodo, NP10, vključno z letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom:
| DN100 | kpl | 1 | 0
5.14 | PVC-U cevni razvod, NP10, vključno s fazonskimi kosi
| d110 | m | 2 | 0
5.15 | PVC-C cevni razvod, NP16, vključno s fazonskimi kosi
| d110 | m | 5 | 0
6. | Dopolnjevanje vode v kompenzacijski bazen:
6.1 | Tlačna sonda za merjenje višine vode v kompenzacijskem bazenu z izhodom 4-20mA | kpl | 1 | 0
6.2 | PVC prozorna cev d 63 | m | 2 | 0
6.3 | Pnevmatska loputa za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z regulacijskimi pnevmatsmiki ventilčki, letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN40 | kpl | 1 | 0
6.4 | Ročna loputa, za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN40 | kpl | 4 | 0
6.5 | Reducirni ventil, za zniževanje tlaka na dovodu sanitarne vode, pri dopolnjevanju vode v kompenzacijski bazen. Tlak nastavitve: 1,5 - 6,0 bar
| DN40 | kpl | 1 | 0
6.6 | Vodomer s prirobničnimi priključki, za sanitarno vodo, z REED kontaktnim izhodom, komplet z montažnim materialom
| DN40 | kpl | 1 | 0
6.7 | Vzorčna pipica DN15 iz INOX AISI 316, vključno s fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC-U cevni razvod, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0
7. | Lopute, merilec pretoka, cevni razvodi, prehodni kosi,…:
7.1 | Ročna loputa, za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
By-pass Filter AO
| DN150 | kpl | 2 | 0
Dovod v bazen:
| DN200 | kpl | 2 | 0
Praznjenje plavalnega bazena:
| DN100 | kpl | 1 | 0
Praznjenje komp. bazena:
| DN100 | kpl | 2 | 0
7.2 | Pnevmatska loputa za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z regulacijskimi pnevmatsmiki ventilčki, letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
Čiščenje prelivnega žleba
| DN50 | kpl | 3 | 0
7.3 | Dobava in montaža merilca pretoka obtočne bazenske vode, za klorirano sanitarno vodo, 24VDC, z zveznim izhodom 4-20mA in delovnim kontaktom, vključno s fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC cevni razvod, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN200 | kpl | 1 | 0
7.4 | PVC-U cevni razvod, NP10, vključno s fazonskimi kosi
| d50 | m | 19 | 0
| d63 | m | 64 | 0
| d75 | m | 98 | 0
| d90 | m | 66 | 0
| d110 | m | 97 | 0
| d160 | m | 197 | 0
| d225 | m | 118 | 0
8. | Zaključni vgradni elementi v bazenski školjki in komp. bazenu:
8.1 | Talna regulacijska dovodna šoba 2"/d50 iz ABS, vključno s prehodnim kosom d63 skozi bazensko ploščo, opremljenim s tesnilnim obročem, vezni tesnilni in spojni material | kos | 32 | 0
8.2 | Stenska šoba za vzorec vode 2"/d50 iz ABS, vključno s prehodnim kosom d63 skozi bazensko steno, opremljenim s tesnilnim obročem, vezni tesnilni in spojni material | kos | 2 | 0
8.3 | Stenska/talna rešetka iz INOX AISI 316, vključno s prehodnim kosom d110 skozi bazensko ploščo, opremljenim s tesnilnim obročem, vezni tesnilni in spojni material
| 400x400 | kos | 2 | 0
8.4 | Dobava in montaža podvodnih enobarvnih LED reflektorjev
| Podvodni bazenski reflektor 65W, 12V | kos | 12 | 0
8.5 | Talni izpust za praznjenje komp. bazena, z rešetko ~Ć300, priključek 2", za vgradnjo v bazensko foljio. | kos | 1 | 0
9. | Kemijska priprava vode:
9.1 | Merilno regulacijska enota za sledeče meritve:
- | Cl prosti klor
- | pH vrednost
- | Rx redox potencial
- | T temperatura
Merilno regulacijska enota regulira prosti klor in pH vrednost v bazenski vodi. Z zveznim regulatorjem krmili dozirni črpalki. Prikaz meritev na LCD display-u enote.
| Merilno regulacijska enota opremljena z elektrodami, pretočno celico za namestitev elektrod, vključno z zapornimi armaturami, pretočnim stikalom za kontrolo prisotnosti pretoka vzorčne vode in komunikacijo 4-20mA za prenos podatkov na CNS. | kpl | 1 | 0
9.2.1 | Membranska dozirna črpalka za doziranje tekočega klora (NaOCl) s sledečimi karakteristikami:
- | kapaciteta: 5,0 l/h
- | tlak doziranja: 5,0 bar
- | avtomatsko odzračevanje
- | nivojsko stikalo
- | sesalna garnitura s sesalnim košem, filtrom in nepovratnim ventilom,
- | vbodno garnituro z nepovratnim ventilom
- | črpalka opremljena z display-em in možnostjo nastavljanja dozirne kapacitete | kpl | 1 | 0
9.2.2 | Cev Kynar 8x6, vključno z zaščitno cevjo PE 12 mm | m | 25 | 0
9.3.1 | Membranska dozirna črpalka za doziranje pH- (H2SO4) s sledečimi karakteristikami:
- | kapaciteta: 2,5 l/h
- | tlak doziranja: 5,0 bar
- | avtomatsko odzračevanje
- | nivojsko stikalo
- | sesalna garnitura s sesalnim košem, filtrom in nepovratnim ventilom,
- | vbodno garnituro z nepovratnim ventilom
- | črpalka opremljena z display-em in možnostjo nastavljanja dozirne kapacitete | kpl | 1 | 0
9.3.2 | Cev PE 8x6, vključno z zaščitno cevjo PE 12 mm | m | 25 | 0
9.4.1 | Membranska dozirna črpalka za doziranje flokulanta s sledečimi karakteristikami:
- | kapaciteta: 1,0 l/h
- | tlak doziranja: 5,0 bar
- | avtomatsko odzračevanje
- | nivojsko stikalo
- | sesalna garnitura s sesalnim košem, filtrom in nepovratnim ventilom,
- | vbodno garnituro z nepovratnim ventilom
- | črpalka opremljena z display-em in možnostjo nastavljanja dozirne kapacitete | kpl | 3 | 0
9.4.2 | Cev PE 6x4, vključno z zaščitno cevjo PE 12 mm | m | 60 | 0
10. | Ostalo:
10.1 | Spojni material: lepilo in razredčilo | kpl | 1 | 0
10.2 | Konzolni, obešalni in pritrdilni material za obešanje PVC cevnega razvoda iz pocinkanega materiala | kpl | 1 | 0
10.3 | Izvedba tlačnega preiskusa vgrajenih PVC razvodov | kpl | 1 | 0
10.4 | Meritve, regulacija in nastavitev vgrajenih elementov | kpl | 1 | 0
10.5 | Napisne ploščice za označitev elementov bazenske tehnike in razvoda | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ 1. |  |  | 0

## Otroški
2. | Sistem 2 - Otroški bazen
1.1 | Dobava in vnos v strojnico filtrske posode iz poliestra ojačana s steklenimi vlakni izvedba po DIN 19605, z dvojnim dnom in vgrajenimi šobami za pretok in izpiranje, interni cevni razvod distribucije v posodi iz poliestra, polnjenje s filterskim polnilom ''steklo'', v zahtevanih debelinah (višinah) skupne višine H=1,5 m, opremljena z revizijsko odprtino in kontrolnimi odprtinami za vizuelno kontrolo notranjosti filtra, prirobnični priključki NP 10, na krožnem podstavku, ustrezna notranja in zunanja zaščita, finalna zunanja obdelava z označevalno tablico posode. | kpl | 1 | 0
- | pretok filtriranje: 24 m3/h
- | pretok pranje: min. 40 m3/h
- | medij: sanitarna voda
- | hitrost filtriranja: 30 m/h
- | izdelava: DIN 19605
- | delovni tlak: 2,5 bar
- | nazivni tlak armature: NP10
Osnovne dimenzije:
- | premer: Ø 1.000 mm
- | filterska površina: 0,78 m2
- | višina filtra: 2.650 mm
- | višina cilindra: 2.000 mm
- | višina polnilne filtrske mase: max. 1,5 m
- | priključek filtriranje IN/OUT: DN100
- | priključek zrak: DN50
- | priključek odzračevanje: DN25
- | priključek praznjenje: DN40
- | odprtina za polnjenje: DN300
- | stranska odprtina: DN400
- | pleksi okno DN200
2. | Oprema filtra:
2.1.1 | Polnjenje filtra
- | Filterski medij ''steklo'', specifična teža 1.250kg/m3:
| 2,0-5,0 mm (150 mm) | kg | 150 | 0
| 0,8-2,0 mm (150 mm) | kg | 150 | 0
| 0,3-1,0 mm (800 mm) | kg | 800 | 0
- | Adsorbcijski hidroantracit, skladno z EN 12909, specifična teža 620kg/m3, granulacije 0,8-2,0 mm (400 mm) | kg | 200 | 0
2.2 | "Baterija" filtra 1.1 (7 loput) sestoječa iz:
2.2.1 | PVC-U cevni razvod, NP10, vključno s fazonskimi kosi
| d32 | m | 5 | 0
| d63 | m | 9 | 0
| d110 | m | 8 | 0
2.2.2 | Pnevmatska loputa za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z regulacijskimi pnevmatsmiki ventilčki, letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN25 | kpl | 1 | 0
| DN50 | kpl | 1 | 0
| DN100 | kpl | 5 | 0
2.2.3 | Kroglični ventil PVC-U s holandskima maticama in nastavkom za lepljenje:
| DN25 | kos | 2 | 0
| DN40 | kos | 1 | 0
2.2.4 | Avtomatski odzračevalni ventil iz PVC-U, vključno z cevovodom od odzračevalnika do priključka na filtru.
| DN25 | kpl | 1 | 0
2.2.5 | Plošča iz PP ali PVC materiala za montažo manometrov, el. razdelilne doze z el.magnetnimi ventili in vzorčnih pipic, montirana na filtersko baterijo | kpl | 1 | 0
2.2.6 | Manometer Ø100: 0-2,5 bar, za klorirano sanitarno vodo, vključno s fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC-U cevni razvod, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 2 | 0
2.2.7 | Vzorčna pipica DN15 iz INOX AISI 316, vključno s fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC-U cevni razvod, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 2 | 0
2.2.8 | Dobava in montaža kontrolnega stekla za kontrolo odpadne vode, primerno za vgradnjo v cevovod odpadne vode iz PVC-U materiala, steklo iz plexi stekla, maksimalni delovni tlak 2.5 bar
| DN100 | kpl | 1 | 0
2.2.9 | Tlačno tipalo 0-4,0bar, 4-20mA, za klorirano sanitarno vodo, vključno s fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC-U cevni razvod, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 2 | 0
2.2.10 | Pnevmatska oprema za krmiljenje filterskih loput: zaporno/izpustna pipica, filter in odvajalec kondenzata, pnevmatski sklop z elektropnevmatskimi razvodniki 24DC ter pnevmatska cev PU 8/6 za posamezno pnevmatsko loputo (7+1) | kpl | 1 | 0
2.2.11 | Cevni razvod za komprimiran zrak (od kompresorja do filtra)
| PU 10/8 | m | 10 | 0
3. | Filterska črpalka:
3.1 | Filterska cirkulacijska črpalka, za klorirano sanitarno vodo, s sledečimi karakteristikami: | kpl | 2 | 0
Q = 24 m3/h
H = 14 m
N = 2,2 kW
n = 1.450 min-1
3.2 | Grobi filter za zaščito filterske cirkulacijske črpalke, iz poliestra, prozornim pokrovom in perforirano (Ć3 mm) košarico iz inox aisi 316 | kpl | 2 | 0
- premer filtra: Ć200 mm
- pretok max.: 350 m3/h
- priključki za bazensko vodo: DN100
- višina filtra brez pokrova: ~650 mm
3.3 | Frekvenčni regulator 2,2 kW, za nadomestno vgradnjo, v agresivno atmosfero bazenske strojnice | kos | 2 | 0
3.4 | Manometer 0-2,5 bar d63, za klorirano sanitarno vodo, vključno z manometersko pipico, fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC cevni razvod, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 2 | 0
3.5 | Ročna loputa, za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN65 | kpl | 2 | 0
| DN100 | kpl | 2 | 0
3.6 | Nepovratna loputa za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem ter vijačnim materialom:
| DN65 | kpl | 2 | 0
4. | Puhalo za pranje filtra:
4.1 | Dobava in montaža puhala, z zračnim filtrom za rahlanje filterske mase z zrakom, s sledečimi karakteristikami: | kpl | 1 | 0
Q = 50 m3/h
p = 450 mbar
N = 2,2 kW
4.2 | Nepovratna loputa za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem ter vijačnim materialom:
| DN50 | kpl | 1 | 0
4.3 | Kroglični ventil PVC-U s holandskima maticama in nastavkom za lepljenje:
| DN20 | kos | 1 | 0
4.4 | PVC-U cevni razvod, NP10, vključno s fazonskimi kosi
| d63 | m | 6 | 0
4.5 | PVC-C cevni razvod, NP16, vključno s fazonskimi kosi
| d63 | m | 3 | 0
5. | Ogrevanje:
5.1 | Toplotni izmenjevalec ploščne izvedbe, za ogrevanje klorirane sanitarne vode, s ploščami iz AISI 316 L materiala, prirobničnimi priključki, s sledečimi karakteristikami:
Toplotna moč: 85 kW
Primarna stran:
grelni medij: 45/40°C
pretok: 14,6 m3/h
delovni tlak: 1,5 bar
max. padec tlaka: dp=20 kPa
Sekundarna stran:
ogrevani medij: sanitarna klorirana voda
pretok 14,6 m3/h
ogrevan medij: 28/33°C
delovni tlak: 1,5 bar
max. padec tlaka: dp=20 kPa
| vključno s fazonskimi kosi, spojnim, tesnilnim, pritrdilnim materialom in priključki za čiščenje | kpl | 1 | 0
5.2 | Regulacijski tripotni prirobnični ventil, z elektromotornim pogonom z varnostno funkcijo (pri odvzemu napetosti zapre ventil), pogonska napetost 24AC, upravljanje 0-10mV, komplet z ustreznimi kontraprirobnicami | kpl | 1 | 0
Grelna moč = 85kW
Dimenzija DN40
kvs= 25,0 m3/h
5.3 | Zaporna loputa za medprirobnično vgradnjo, za toplo vodo do 110°C PN6, komplet s protiprirobnicami in vijaki ter ročičnim pogonom
| DN65 | kos | 2 | 0
5.4 | Izpustna krogelna pipa za toplo vodo do 110°C PN6, komplet z montažnim materialom
| DN15 | kos | 2 | 0
5.5 | Ročna regulacijska loputa s protiprirobnicami, za toplo vodo do 110°C PN6, tesnili in vijaki, za PN6
| DN65 | kos | 1 | 0
5.6 | Lovilec nesnage s prirobničnim priključkom, za toplo vodo do 110°C PN6, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki
| DN65 | kos | 1 | 0
5.7 | Termometer, komplet z inox tuljko za vgradnjo v PVC in JE cev; merilno območje 0-60°C in 0-120°C | kos | 2 | 0
5.8 | Črna jeklena brezšivna cev izdelana po DIN 2448, iz materiala St37, skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije, ( + 5 % za razrez)
| DN65 | m | 8 | 0
5.9 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode vodene vidno s cevno izolacijo oziroma izolacijskimi ploščami iz kamene volne z nizko toplotno prevodnostjo (λR=0,035 W/mK po EN 8497), skupaj s kovinskimi objemkami in obdelavo fazonskih kosov ter armatur, debeline 50 mm ali ARMAFLEX toplotna izolacija debeline 32mm ter oplaščeno z Alu pločevino 0,6 mm.
| DN65 | m2 | 5 | 0
5.10 | Ročna loputa, za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN65 | kpl | 2 | 0
5.11 | PVC-C cevni razvod, NP16, vključno s fazonskimi kosi
| d75 | m | 6 | 0
6. | Dopolnjevanje vode v kompenzacijski bazen:
6.1 | Tlačna sonda za merjenje višine vode v kompenzacijskem bazenu z izhodom 4-20mA | kpl | 1 | 0
6.2 | PVC prozorna cev d 63 | m | 2 | 0
6.3 | Pnevmatska loputa za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z regulacijskimi pnevmatsmiki ventilčki, letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN25 | kpl | 1 | 0
6.4 | Ročna loputa, za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN25 | kpl | 4 | 0
6.5 | Vodomer s prirobničnimi priključki, za sanitarno vodo, z REED kontaktnim izhodom, komplet z montažnim materialom
| DN25 | kpl | 1 | 0
7. | Lopute, merilec pretoka, cevni razvodi, prehodni kosi,…:
7.1 | Ročna loputa, za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
Dovod v bazen:
| DN80 | kpl | 2 | 0
Praznjenje otroškega bazena:
| DN65 | kpl | 1 | 0
Praznjenje komp. bazena:
| DN100 | kpl | 1 | 0
7.2 | Dobava in montaža merilca pretoka obtočne bazenske vode, za klorirano sanitarno vodo, 24VDC, z zveznim izhodom 4-20mA in delovnim kontaktom, vključno s fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC cevni razvod, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN80 | kpl | 1 | 0
7.3 | PVC-U cevni razvod, NP10, vključno s fazonskimi kosi
| d50 | m | 5 | 0
| d63 | m | 6 | 0
| d75 | m | 24 | 0
| d90 | m | 54 | 0
| d110 | m | 72 | 0
| d140 | m | 9 | 0
8. | Zaključni vgradni elementi v bazenski školjki:
8.1 | Talna regulacijska dovodna šoba 2"/d50 iz ABS, vključno s prehodnim kosom d63 skozi bazensko ploščo, opremljenim s tesnilnim obročem, vezni tesnilni in spojni material | kos | 3 | 0
8.2 | Prelivni element z odtokom d75, za vgradnjo v bazensko steno pod keramičnim elementom kot npr. Wiesbaden | kos | 6 | 0
8.3 | Stenska šoba za vzorec vode 2"/d50 iz ABS, vključno s prehodnim kosom d63 skozi bazensko steno, opremljenim s tesnilnim obročem, vezni tesnilni in spojni material | kos | 2 | 0
8.4 | Stenska/talna rešetka iz INOX AISI 316, vključno s prehodnim kosom d110 skozi bazensko ploščo, opremljenim s tesnilnim obročem, vezni tesnilni in spojni material
| 300x300 | kos | 1 | 0
8.5 | Dobava in montaža podvodnih enobarvnih LED reflektorjev
| Podvodni bazenski reflektor 8W, 12V | kos | 4 | 0
8.6 | Talni izpust za praznjenje komp. bazena, z rešetko ~Ć300, priključek 2", za vgradnjo v bazensko foljio. | kos | 1 | 0
9. | Kemijska priprava vode:
9.1 | Merilno regulacijska enota za sledeče meritve:
- | Cl prosti klor
- | pH vrednost
- | Rx redox potencial
- | T temperatura
Merilno regulacijska enota regulira prosti klor in pH vrednost v bazenski vodi. Z zveznim regulatorjem krmili dozirni črpalki. Prikaz meritev na LCD display-u enote.
| Merilno regulacijska enota opremljena z elektrodami, pretočno celico za namestitev elektrod, vključno z zapornimi armaturami, pretočnim stikalom za kontrolo prisotnosti pretoka vzorčne vode in komunikacijo 4-20mA za prenos podatkov na CNS. | kpl | 1 | 0
9.2.1 | Membranska dozirna črpalka, za doziranje tekočega klora (NaOCl) s sledečimi karakteristikami:
- | kapaciteta: 1,0 l/h
- | tlak doziranja: 5,0 bar
- | avtomatsko odzračevanje
- | nivojsko stikalo
- | sesalna garnitura s sesalnim košem, filtrom in nepovratnim ventilom,
- | vbodno garnituro z nepovratnim ventilom
- | črpalka opremljena z display-em in možnostjo nastavljanja dozirne kapacitete | kpl | 1 | 0
9.2.2 | Cev Kynar 6x4, vključno z zaščitno cevjo PE 12 mm | m | 15 | 0
9.3.1 | Membranska dozirna črpalka, za doziranje pH- (H2SO4) s sledečimi karakteristikami:
- | kapaciteta: 1,0 l/h
- | tlak doziranja: 5,0 bar
- | avtomatsko odzračevanje
- | nivojsko stikalo
- | sesalna garnitura s sesalnim košem, filtrom in nepovratnim ventilom,
- | vbodno garnituro z nepovratnim ventilom
- | črpalka opremljena z display-em in možnostjo nastavljanja dozirne kapacitete | kpl | 1 | 0
9.3.2 | Cev PE 6x4, vključno z zaščitno cevjo PE 12 mm | m | 15 | 0
9.4.1 | Membranska dozirna črpalka, za doziranje flokulanta s sledečimi karakteristikami:
- | kapaciteta: 1,0 l/h
- | tlak doziranja: 5,0 bar
- | avtomatsko odzračevanje
- | nivojsko stikalo
- | sesalna garnitura s sesalnim košem, filtrom in nepovratnim ventilom,
- | vbodno garnituro z nepovratnim ventilom
- | črpalka opremljena z display-em in možnostjo nastavljanja dozirne kapacitete | kpl | 1 | 0
9.4.2 | Cev PE 6x4, vključno z zaščitno cevjo PE 12 mm | m | 15 | 0
10. | Ostalo:
10.1 | Spojni material: lepilo in razredčilo | kpl | 1 | 0
10.2 | Konzolni, obešalni in pritrdilni material za obešanje PVC cevnega razvoda iz pocinkanega materiala | kpl | 1 | 0
10.3 | Izvedba tlačnega preiskusa vgrajenih PVC razvodov | kpl | 1 | 0
10.4 | Meritve, regulacija in nastavitev vgrajenih elementov | kpl | 1 | 0
10.5 | Napisne ploščice za označitev elementov bazenske tehnike in razvoda | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ 2. |  |  | 0

## Skupni
3. | Skupni elementi
1. | Odpadne vode:
1.1 | Cirkulacijska črpalka, za klorirano sanitarno vodo, vključno z grobim filtrom s sledečimi karakteristikami: | kos | 1 | 0
Q = 40 m3/h
H = 10 m
N = 2,2 kW
n = 1.450 min-1
1.2.1 | PVC-U cevni razvod, NP10, vključno s fazonskimi kosi
| d90 | m | 29 | 0
| d110 | m | 13 | 0
1.2.2 | Pnevmatska loputa za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z regulacijskimi pnevmatsmiki ventilčki, letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN80 | kpl | 2 | 0
1.2.3 | Ročna loputa, za klorirano sanitarno vodo, NP10, vključno z letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN80 | kpl | 1 | 0
| DN100 | kpl | 2 | 0
1.2.4 | Membranska dozirna črpalka, za doziranje nevtralizacijskega sredstva (Na2S2O3) s sledečimi karakteristikami:
- | kapaciteta: 1,0 l/h
- | tlak doziranja: 5,0 bar
- | avtomatsko odzračevanje
- | nivojsko stikalo
- | sesalna garnitura s sesalnim košem, filtrom in nepovratnim ventilom,
- | vbodno garnituro z nepovratnim ventilom
- | črpalka opremljena z display-em in možnostjo nastavljanja dozirne kapacitete | kpl | 1 | 0
1.2.5 | Cev PE 6x4 | m | 20 | 0
1.2.6 | Tlačna sonda z regulatorjem, za merjenje višine vode v odpadnem bazenu z izhodom 4-20mA | kpl | 1 | 0
1.2.7 | Prozorna PVC cev d 63 | m | 2 | 0
2. | Higijenski prehod
2.1 | Hidroforna postaja za klorirano sanitarno vodo, sestavljena iz črpalke s sledečimi karakteristikami:
- | Q = 20-40 l/min
- | H = 20-35 m
- | N = 0,5 kW
- | vključno z:
- | rezervoarjem V = 24 l
- | manometrom
- | tlačnim stikalom
- | spojnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 | 0
2.2 | Membranski ventil za bazensko vodo, NP16, s pnevmatskim pogonom, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN20 | kpl | 1 | 0
2.3 | Kroglični ventil PVC-U s holandskima maticama in nastavkom za lepljenje:
| DN20 | kos | 1 | 0
| DN40 | kos | 1 | 0
2.4 | Senzor za vklop ventila | kpl | 1 | 0
2.5 | Razpršilna šoba 1/4" iz inox AISI 316, za dovod klorirane morske vode, vključno s spojnim in tesnilnim materialom | kos | 8 | 0
2.6 | PVC-U cevni razvod, vključno s fazonskimi kosi
| d25, NP16 | m | 23 | 0
| d50, NP10 | m | 25 | 0
2.7 | Stenska/talna rešetka iz INOX AISI 316, vključno s prehodnim kosom d50 skozi bazensko ploščo, opremljenim s tesnilnim obročem, vezni tesnilni in spojni material
| 200x200 | kpl | 1 | 0
2.8 | Konzolni, obešalni in pritrdilni material za obešanje PVC cevnega razvoda iz pocinkanega materiala | kpl | 1 | 0
3. | Komprimiran zrak:
3.1 | Dobava in montaža kompresorja za pogon pnevmatskih loput
Q = 200 l/min
V = 100 l
N = 2,2 kW
| Pmax = 9 bar | kpl | 1 | 0
3.2 | Tlačno tipalo 0-9,0bar, 4-20mA, za prenos dejanske vrednosti komprimiranega zraka v krmilni del bazenskega postrojenja | kpl | 1 | 0
4. | Posode za kemikalije:
4.1 | Posoda za kemikalije, vključno z lovilno posodo
| V = 200 l (NaOCl) | kpl | 1 | 0
| V = 200 l (H2SO4) | kos | 1 | 0
| V = 200 l (flokulant) | kos | 1 | 0
| V = 100 l (Na2S2O3) | kos | 1 | 0
5. | Splošno:
5.1 | Vsa oprema in material se smatra kot vgrajena na gradbišču, vključno z nabavo, transportom, zavarovanjem, usklajevanjem z gradbincem ter zarisovanjem, montažo in vsem potrebnim drobnim montažnim materialom. Vsa oprema in material sta do končnega prevzema s strani investitorja v lasti izvajalca del. Montaža vključuje vsa potrebna dela od vključno raztovarjanja iz kamiona do postavitve in montaže na mesto vgradnje.
5.2 | Meritve, regulacija in nastavitev vgrajenih elementov | kpl | 1 | 0
5.3 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, označevanje elementov v skladu s tehničnim standardom, izdelava navodil za uporabo in vzdrževanje, izdelava sheme sistema v zastekljem okvirju, preizkusni pogon, uvajanje osebja. | kpl | 1 | 0
5.4 | Transportni in splošni stroški | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ 3. |  |  | 0

## Elektroinstalacije
4. | Elektroinstalacije
4.1 | Omara R-BT razdelilec bazenske tehnike | kpl | 1 |  | 0
Za potrebo upravljanja sistemov je predvidena minimalna zahteva krmilne enote zajete v popisu avtomatike, ki mora biti vgrajena v elektro omare za predvidene sisteme
Elektro omara ima značilnost da je lahko izdelana v enem ali vec kosih a vendar v enojnem kosu v izmeri 1400x2000x400mm z IP 56 zaščito (D x V x Š)
Sestavni elementi elektro omare morajo služiti za upravlanje naprav tako v avtomaskem kot delno v ročnem načinu za specifično opremo:
Naprave napajanje iz elektro omare:
SISTEM B1
Sistem s je opremljen z sledečo opremo:
- | Filterska črpalka s frekvenčnim regulatorjem 4kW/400V | kos | 3 | ----------------- | -----------------
- | Elektro magnetni ventil za pnevmatski pogon za pranje z dvema črpalkama 24VDC | kos | 2 | ----------------- | -----------------
- | Puhalo pranje filtrov 5,5kW/400V | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Dozirna črpalka - flokulant z pulzno regulacijo in plovcem alarma min. snovi 0,05kW/230V | kos | 3 | ----------------- | -----------------
- | Merilec pretoka rotacijski 4-20mA/24VDC | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Nivojska sonda - kompenzacijski bazen 4-20mA/24VDC | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Elektro magnetni ventil za pnevmatski pogon na filtru 1 - (1-7) 24VDC | kos | 7 | ----------------- | -----------------
- | Tlačno tipalo na filtru 1 (4-20mA) 0-4bar | kos | 2 | ----------------- | -----------------
- | Elektro magnetni ventil za pnevmatski pogon na filtru 2 - (1-7) 24VDC | kos | 7 | ----------------- | -----------------
- | Tlačno tipalo na filtru 2 (4-20mA) 0-4bar | kos | 2 | ----------------- | -----------------
- | Elektro magnetni ventil za pnevmatski pogon na filtru 3 - (1-7) 24VDC | kos | 7 | ----------------- | -----------------
- | Tlačno tipalo na filtru 3 (4-20mA) 0-4bar | kos | 2 | ----------------- | -----------------
- | Elektro magnetni ventil za pnevmatski pogon na filtru 4 - (1-7) 24VDC | kos | 7 | ----------------- | -----------------
- | Tlačno tipalo na filtru 4 (4-20mA) 0-4bar | kos | 2 | ----------------- | -----------------
- | Elektro magnetni ventil za pnevmatski pogon pranje AC filtra 24VDC | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Elektro magnetni ventil za pnevmatski pogon za dovod vode 24VDC | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Senzor impulzov za vodomer 100l/imp | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Črpalkaza ogrevanje 1,5kW/400V | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Prirpava krmilja za tropotni ventil -zvezna regulacija ; vzmet; 18VA/ 24VAC | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Termostat za varnost pregrevanja 0-100°C | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Elektro magnetni ventil za pnevmatski pogon za pranje preliva 24VDC | kos | 2 | ----------------- | -----------------
- | Dozirna črpalka - Cl z pulzno regulacijo in plovcem alarma min. snovi 0,05kW/230V | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Dozirna črpalka - pH- z pulzno regulacijo in plovcem alarma min. snovi 0,05kW/230V | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Merilna sonda - klor, pH, Rx, T (Controlmatik) vse podatke se prenaša perko komunikasijskega vmesnika na MODBUS / CAN vodilu | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Podvodni reflektorji LED (4x3) 65W 12VAC | kos | 12 | ----------------- | -----------------
|  |  |  | ----------------- | -----------------
| SISTEM B2 |  |  | ----------------- | -----------------
- | Filterska črpalka s frekvenčnim regulatorjem 2,2kW/400V | kos | 2 | ----------------- | -----------------
- | Puhalo pranje filtrov 5,5kW/400V | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Dozirna črpalka - flokulant z pulzno regulacijo in plovcem alarma min. snovi 0,05kW/230V | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Merilec pretoka rotacijski 4-20mA/24VDC | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Nivojska sonda - kompenzacijski bazen 4-20mA/24VDC | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Elektro magnetni ventil za pnevmatski pogon na filtru - (1-7) 24VDC | kos | 7 | ----------------- | -----------------
- | Tlačno tipalo na filtru 1 (4-20mA) 0-4bar | kos | 2 | ----------------- | -----------------
- | Elektro magnetni ventil za pnevmatski pogon za dovod vode 24VDC | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Senzor impulzov za vodomer 100l/imp | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Prirpava krmilja za tropotni ventil -zvezna regulacija ; vzmet; 18VA/ 24VAC | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Termostat za varnost pregrevanja 0-100°C | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Elektro magnetni ventil za pnevmatski pogon za pranje preliva 24VDC | kos | 2 | ----------------- | -----------------
- | Dozirna črpalka - Cl z pulzno regulacijo in plovcem alarma min. snovi 0,05kW/230V | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Dozirna črpalka - pH- z pulzno regulacijo in plovcem alarma min. snovi 0,05kW/230V | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Merilna sonda - klor, pH, Rx, T (Controlmatik) vse podatke se prenaša perko komunikasijskega vmesnika na MODBUS / CAN vodilu | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Podvodni reflektorji LED (2x2) 10W 12VAC | kos | 4 | ----------------- | -----------------
|  |  |  | ----------------- | -----------------
| SKUPNI ELEMENTI |  |  | ----------------- | -----------------
- | Kompresor 3W/400V | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Presostat 24VDC | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Hidrofor 1,1kW/230V | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Elektro magnetni ventil za pnevmatski pogon za higijenski prehod 24VDC | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Foto celica - higijenski prehod 24VDC | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Črpalka - odpadne vode 2,2kW/400V | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Nivojska sonda - prečrpavanje 4-20mA/24VDC | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Elektro magnetni ventil za pnevmatski pogon za odpadno vodo 24VDC | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Elektro magnetni ventil za pnevmatski pogon za kanalizacijo 24VDC | kos | 1 | ----------------- | -----------------
- | Dozirna črpalka - dekloriranje 0,05kW/230V | kos | 1 | ----------------- | -----------------
4.2 | Instalacijski material:
4.2.1 | Kabli
4.2.1.1 | Kabel NYY položen na kabelskih policah od razdelilca RG do omar RBT nasednjih prerezov :
| Finožični 4x25(L1,L2,L3,N)+35(PE) | m | 50 |  | 0
4.2.1.2 | Energetski kabel Cu vodniki z zmanjšano emisijo strupenih plinov - 1kV položen pretežno na kabelske police, delno v cevi
4.2.1.3 | Kabel energetski položen delno v ceveh, delno na kabelskih policah, naslednjih prerezov:
| 2x0.5mm2 | m | 259 |  | 0
| 4G0,5mm2 | m | 19 |  | 0
| 5G0.5mm2 | m | 416 |  | 0
| 12G0.5mm2 | m | 379 |  | 0
| 2x1.5mm2 | m | 264 |  | 0
| 3G1.5mm2 | m | 624 |  | 0
| 4G2.5mm2 | m | 435 |  | 0
4.2.1.4 | Kabel signali položen delno v ceveh, delno na kabelskih policah, naslednjih prerezov:
| 4x0.5mm2 CY | m | 364 |  | 0
| 5x0.5mm2 CY | m | 234 |  | 0
| 4G0.75mm2 CY | m | 68 |  | 0
| 4G2.5mm2 CY | m | 45 |  | 0
4.2.1.5 | Kabel ethernet Cat5 delno v ceveh, delno na kabelskih policah, naslednjih prerezov:
| Kabel CAT.5e FTP flex 4x2xAWG24 | m | 100 |  | 0
4.2.1.6 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| P/F-Y 6 (HO7V-U) | m | 48 |  | 0
4.2.2 | Postavitveni material
4.2.2.1 | Gibljiva zaščitna plastična cev, ojačena z opleteno trdo plastično žico raznih dimenzij. Euroflex ali podobno
| 14 mm | m | 68 |  | 0
| 16 mm | m | 136 |  | 0
| 20 mm | m | 65 |  | 0
4.2.2.2 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| 16 mm | m | 47 |  | 0
| 20 mm | m | 35 |  | 0
| 32 mm | m | 38 |  | 0
4.2.2.3 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
| 50/60 mm s pokrovom | m | 36 |  | 0
| 100/60 mm s pokrovom | m | 18 |  | 0
| 200/60 mm s pokrovom | m | 63 |  | 0
4.2.2.4 | Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z osnovno in končno barvo | kg | 136 |  | 0
4.2.2.5 | Stikalno razdelilna doza IP56 komplet z vrstnimi sponkami 20kos in pritrjeno din letev, za razvode filtrskih ventilov tip:
| 240x190x90 | kos | 8 |  | 0
4.2.2.6 | Transformatorji za razvetljavo bazenov 230/12 z varovalko sekundarja, priklopnini sponkami, uvodnicami za moči:
| 300x220x180 | kos | 6 |  | 0
| 250VA | kos | 2 |  | 0
4.2.2.7 | Razdelilne PVC doze 100x100 mm IP56, nadometne | kos | 17 |  | 0
4.2.3 | Priklopi, označevanje in preizkusi
4.2.3.1 | Priključek kabla s dvemi, tremi ali štirimi vodniki priključne omarice do porabnika strojnih naprav ter testiranje povezav
| 0,75 do 1 mm2 | kos | 49 |  | 0
| 1.5 in 2.5 mm2 | kos | 44 |  | 0
| 16 in35 mm2 | kos | 2 |  | 0
4.2.3.2 | Priključek kabla s štirimi ali več vodniki iz priključne omarice do porabnika za krmilni ali regulacijski element periferne opreme ter testiranje povezav
| 0,05 do 1 mm2 | kos | 71 |  | 0
4.2.3.3 | Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake dovodnih kablov iz poltrde plastike velikosti cca 40x80mm z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm), komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na kabel ali dugačno namestitev | kos | 312 |  | 0
4.2.3.4 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 57 |  | 0
4.2.3.5 | Uvodnice ustreznih dimenzij za priklop na periferno opremo: | kos | 248 |  | 0
| SKUPAJ 4. |  |  |  | 0
5. | Programske rešitve
5.1 | Kmilnik za delovanje sistema:
5.1.1 | Strojna krmilno/procesna oprema za bazensko tehniko
Upoštevani so najnovejši standardi in priporočila, ki veljajo na področju stavbne avtomatike in učinkovite rabe energije na območju EU (EN 15232: Energy performance of buildings (Vpliv avtomatizacijske tehnike na energetsko učinkovitost stavb). PLC (Programski logični controller) po standardu SIST EN 61131-3:2013, mora vsebovati Integrirana Ethernet (IP) komunikacija v skladu s odprtim komunikacijskim protokolom veljavnim po SIST EN ISO 16484-5:2008
Krmilniški sestav za upravljanje sistemov , ki se nahajajo v razdelicu R-BT mora vsebovati najamanj spodaj navedeni seznam opreme:
| Procesorska enota 32bit/400MHz /Eth/RS485/DVI | kpl | 1 |  | 0
| komplet DC vhodnih enot za šrevilo 48DI | kpl | 1 |  | 0
| komplet AC/DC izhodnih enot za število 64DO | kpl | 1 |  | 0
| komplet 4-20mA vhodnih enot za število 24AI | kpl | 1 |  | 0
| komplet 0-10V izhodnih enot za število 4AO | kpl | 1 |  | 0
5.1.2 | Priprava programske rešitve krmilniški del
| Za delovanje bazenske tehnike mora progam avtomatike zajemati sledeče postavke: | kpl | 1 |  | 0
- | krmiljenje naprav
- | alarmiranje izpadov
- | regulacja ogrevanja bazenov
- | pranje filtrov
- | regulacijo odpadnih voda
- | režimi delovanja sistemov
- | komunikacija na CNS / večdotični zaslon
- | komunikacija z napravami za analizo vode
5.2 | Zaslon za upralvjanje z sistemi:
5.2.1 | Vizulizacijski naprava z vmesnikom za upravljanje z sistemom nameščena na elektro omari
| Večtotični zaslon za upravljanje s sistemi, kateri naj vsebuje primerno komunikacijo z krmilniško enoto DVI/ETH/ ali drugo velikosti manjmanj 15-inch display 1024 x 768 komplet z pripadajočimi napjalnimi in komunikcijskimi kabli | kpl | 1 |  | 0
5.2.2 | Vizualizacijski HMI vmesnik izdelan in nameščen na večdotičnem zaslonu zaupralvjenje z sistemomo lokalno, mora vsebovati naslednje postavke: | kpl | 1 |  | 0
- | krmiljenje naprav vklop/izklop/nastavitve
- | alarmiranje izpadov/beleženje
- | regulacja ogrevanja bazenov
- | pranje filtrov
- | režimi delovanja sistemov
- | regulacijo odpadnih voda
- | optimizacija porabe energije / vodnih virov
| SKUPAJ 5. |  |  |  | 0

## MONG_BAZEN_KAN_DUO
IZVEDBA KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA FEKALNE KANALIZACIJE ZA POTREBE ZIMSKEGA BAZENA
(POVRŠINA IZVEN DUO OBMOČJA)
G R A D B E N A D E L A
| enota | količina | cena na enoto | vrednost brez DDV
1.0 | Rušilna in zemeljska dela
1.1. | Pazljiva odstranitev masivnih betonskih tlakovcev in hranjenje na gradbiščni deponiji za ponovno uporabo, tlakovci se ob demontaži zlagajo na palete in nato z viličarjem prepeljejo do gradbiščne deponije
| m2 | 32 |  | 0
1.2. | Strojni izkop za kanalizacijo, cevne napeljave v terenu III. Kategorije
| m3 | 28.8 |  | 0
1.3. | Zasip cevnih napeljav (nad tamponom) z izkopanim materialom
| m3 | 9.6 |  | 0
1.4. | Zasip cevnih napeljav po slojih, z utrjevanjem, s čistim tamponskim ali drugim ustreznim materialom (kanalizacijske cevi se zasuje s tamponskim materialom do višine 30 cm nad temenom cevi, ostalo se zasuje z izkopanim materialom, cevne in kabelske napeljave - vodovod, NN, telefon se zasuje s tamponom do konstrukcije finalnega tlaka)
| m3 | 19.2 |  | 0
| 1.1. - 1.4. skupaj |  |  | 0
2.1. | Kanalizacija izven DUO območja
V opisih so zajeti vsi stroški nabave, transportov, vgradnje oz. izdelave, vključno z veznimi materiali, dajanje preciznih višin in zakoličba tras. Notranjost vseh jaškov mora imeti brezhibno obdelano površino in kanaleto, ter notranjost premazano z ekspandirajočim vodotesnim premazom. (opomba: izkopi in zasipi so zajeti v zemeljskih delih)
2.1. | PVC kanalizacijske cevi premera 400 mm na peščeni podlagi, vključno s stikovanjem, obbetoniranjem stikov, koleni in veznimi elementi, pomožnimi deli in zasipanjem s peskom (10 cm)
| m1 | 13.5 |  | 0
2.2. | Zunanji fekalni jašek, izdelan iz betonske cevi premera 1,00 m, globine do 1,50 m, s težkim LTŽ pokrovom, vgrajenim v nivoju zunanjega tlaka in tlaka in posebnim kovinskim okvirjem s slepim kovinskim pokrovom s smradno zaporo (nalito olje), s klini za dostop do dna
| kos | 1 |  | 0
2.3. | Izdelava priključka novih razvodov kanalizacije na obstoječi razvod kanalizacije
| kos | 1 |  | 0
2.4 | Izdelava tlaka iz obstoječih, začasno odstranjenih betonskih tlakovcev, položeni so v pesku na betonski podlagi, skupna debelina tlaka je cca 15 – 20 cm, tlak se izdela do višine obstoječih cestnih robnikov, od robnikov se dilatira z 2 mm fugo (krpanje robov na stiku z ohranjenimi tlakovanimi površinami)
| m2 | 32 |  | 0
| 2.1. - 2.4. skupaj |  |  | 0
| 1.1. - 2.4. skupaj |  |  | 0