## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
RRA SEVERNE PRIMORSKE - PROJEKT MUSE
1. | Gradbena in elektromontažna dela | 0
2. | Ostalo | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0 | #REF!
OPOMBA
Popis del in predizmer je pripravljen na osnovi projekta za izvedbo, podan je kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektromontažnih del, glede na razpoložljive podatke o cenah in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Zaključni sloj nad kabelsko kanalizacijo v cesti in pločniku ni predmet tega načrta in je zajet v "Načrtu gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti"
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant. V primeru, da se ponujena oprema razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi oziroma boljšimi tehničnimi karakteristikami ter zraven ponudbe priložiti tehnične liste in kataloge.
Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. Dobavitelj in izvajalec sta dolžna vgraditi material skladno z Odredbo o sezanmu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti radbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih, Ur.l. RS, št. 32/2013.

## Gradbena in ee_dela
1. GRADBENA in ELEKTROMONTAŽNA DELA
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
LOKACIJA ŠOLSKI KARE
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 22 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Zakoličba vseh ostalih obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, plinovod …. | kpl | 1 |  | 0
3 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 1 |  | 0
4 | Strojno rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm | m | 8 |  | 0
5 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo oddaljeno do 20 km - vključno s stroški deponiranja | m2 | 2 |  | 0
6 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine od 0,30 m do 0,6 m in globine do 1,0 m | m3 | 7 |  | 0
7 | Fino planiranje dna jarka | m2 | 6 |  | 0
8 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm do vrha oziroma do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 2 |  | 0
9 | Vgrajevanje asfalta AB (0-8) v debelini 4 cm, na ustrezno pripravljeno podlago | m2 | 2 |  | 0
10 | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha brežine ali zelenice | m3 | 7 |  | 0
11 | Ureditev zelenice z zatravitvijo na območju brežine in travnika | m2 | 11 |  | 0
12 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1 |  | 0
13 | Stigmaflex cev f50 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo | m | 25 |  | 0
14 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 25 |  | 0
15 | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 30 |  | 0
LOKACIJA PRISTAVA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 4 |  | 0
2 | Zakoličba vseh ostalih obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, plinovod …. | kpl | 1 |  | 0
3 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 1 |  | 0
4 | Strojno rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm | m | 8 |  | 0
5 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo oddaljeno do 20 km - vključno s stroški deponiranja | m2 | 2 |  | 0
6 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine od 0,30 m do 0,6 m in globine do 1,0 m | m3 | 1.2 |  | 0
7 | Fino planiranje dna jarka | m2 | 1 |  | 0
8 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm do vrha oziroma do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 1 |  | 0
9 | Vgrajevanje asfalta AB (0-8) v debelini 4 cm, na ustrezno pripravljeno podlago | m2 | 2 |  | 0
10 | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha brežine ali zelenice | m3 | 1 |  | 0
11 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1 |  | 0
12 | Stigmaflex cev f50 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo | m | 4 |  | 0
13 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 4 |  | 0
14 | Izvedba vodotesnega preboja f25 mm za prehod cevi in napajalnega kabla od zunanjosti v objekt | kos | 1 |  | 0
15 | Ravna plastična instalacijska cev (VRM-TURBO), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| -  20 mm | m | 20 |  | 0
16 | Instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C16A | kos | 1 |  | 0
17 | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 25 |  | 0
| Skupaj gradbena in elektromontažna dela: |  |  |  | 0

## Ostalo
2. OSTALO
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
1 | Priprava odklopov, izvedba začasnih napajanj in nadzor elektro distribucije (po dejanskih stroških) | N ur | 2 |  | 0
2 | Nadzor upravljalca cestne razsvetljave (po dejanskih stroških) | N ur | 1 |  | 0
3 | Projektantski nadzor električnih napeljav - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 2 |  | 0
4 | Strokovni nadzor električnih napeljav - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 2 |  | 0
5 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 1 |  | 0
6 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanje kabelskega jarka vodov | m | 25 |  | 0
7 | Ureditev gradbišča za začetek izvajanja del, ki vključuje postavitev table, zagotovitev začasnih priključkov in merilnih mest električne energije in vode, pisarne, spremnih prostorov, organiziranje in zagotovitev začasnih skladišč in deponije, izvedba gradbiščne ograje, zagotovitev varovanja gradbišča, postavitev in demontaža zaščitnih pregrad proti hrupu, prahu, preprečitvi fizičnega dostopa, varovanju pred vlomom | kos | 2 |  | 0
8 | Predaja vseh atestov, potrdil o meritvah , zapisnikov in predpisanih izjav ter ostale tehnične dokumentacije za vgrajen material, napeljave, naprave in opremo tega objekta | kos | 2 |  | 0
9 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik in po potrditvi nadzora, investitorja | % | 10 |  | 0
Skupaj ostalo: |  |  |  |  | 0